ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України

_____________________ № ________

Друга редакція

ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЕНЕРГОБЛОКІВ

АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

з реакторами з водою під тиском

# I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”, Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1830, з урахуванням:

досвіду введення в експлуатацію енергоблоків АЕС в Україні;

світового досвіду, викладеного в керівництвах з безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії № NS-G-2.9 “Введення атомних електростанцій в експлуатацію”, № NS-R-2 “Безпека атомних електростанцій: експлуатація”;

чинних в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів.

1.2. Порядок є обов’язковим до виконання усіма юридичними і фізичними особами, які здійснюють діяльність, пов’язану із введенням в експлуатацію енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском (далі – енергоблок АЕС).

1.3. Для введення в експлуатацію енергоблока АЕС цей Порядок встановлює вимоги щодо:

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі аварійної готовності і реагування;

організації та управління;

підготовки необхідних організаційних та технічних умов;

комплектування, кваліфікації, підготовки та допуску персоналу до виконання робіт та випробувань;

забезпечення якості;

основних заходів на стадіях введення в експлуатацію енергоблока АЕС та критеріїв готовності для переходу до наступної стадії;

документації.

## 1.4. Під час введення в експлуатацію енергоблока АЕС виконуються всебічні перевірки та підтвердження того, що всі системи (елементи) та енергоблок АЕС в цілому побудовані (змонтовані) і функціонують відповідно до проектної документації, виявлені відмінності усунені і енергоблок АЕС може безпечно експлуатуватися в усіх заданих проектних режимах.

1.6. Метою введення в експлуатацію енергоблока АЕС є приведення систем (елементів) та енергоблоку АЕС в цілому після завершення будівництва та монтажу до стану, при якому безпечним чином може здійснюватися його експлуатація.

Зазначена мета досягається шляхом послідовної реалізації таких стадій та підстадій введення в експлуатацію енергоблока АЕС:

- стадія – передпускові налагоджувальні роботи:

- підстадія – індивідуальні випробування елементів та функціональні випробування систем;

- підстадія – випробування системи герметичного огородження та її елементів на міцність і герметичність;

- підстадія – гідравлічні випробування, промивка та обкатка ядерної пароутворювальної установки (холодна, гаряча обкатка);

- підстадія – ревізія основного обладнання ядерної установки;

- стадія – перше завезення ядерного палива на майданчик АЕС (для першого енергоблоку на майданчику АЕС);

- стадія – фізичний пуск:

- підстадія – транспортні операції з ядерним паливом при переміщенні його з вузла свіжого палива в центральний зал реакторного відділення;

- підстадія – завантаження ядерного палива в реактор;

- підстадія – збирання реактора, герметизація, гідравлічні випробування, підготовка до пуску реактора;

- підстадія – виведення реактора на мінімальний рівень потужності і проведення нейтронно-фізичних вимірів та випробувань;

- стадія – енергетичний пуск;

- стадія – освоєння потужності:

підстадія – пуск енергоблоку АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони реактора.

## 1.7. Вимоги до послідовності і об’єму передпускових налагоджувальних робіт, фізичного та енергетичного пусків, освоєння потужності, а також приймальні критерії для систем (елементів) та енергоблока АЕС в цілому при введенні в експлуатацію встановлюються з урахуванням цього Порядку та інших чинних в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів в документації:

проектній документації (включаючи попередній звіт з аналізу безпеки);

конструкторській документації постачальників систем та елементів для АЕС;

програмі введення енергоблока АЕС в експлуатацію;

технологічному регламенті безпечної експлуатації енергоблока;

регламентах технічного обслуговування, перевірок та випробувань систем (елементів) енергоблока АЕС;

програмах виконання окремих стадій (підстадій) введення в експлуатацію;

програмах випробувань систем (елементів) та енергоблока АЕС.

II. Основні терміни, визначення та скорочення

У Порядку ужиті такі скорочення:

АЕС – атомна електростанція;

АКНП – апаратура контролю нейтронного потоку;

ГКП – група керівництва пуском;

ЕО – експлуатуюча організація;

ЕП – енергетичний пуск;

ЗАБ – звіт з аналізу безпеки;

ІФВ – індивідуальні та функціональні випробування;

КВП – контрольно-вимірювальні прилади;

КФ – фізик, який контролює виконання робіт;

ЛСБ – локалізуюча система безпеки;

МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії;

МКР – мінімальний контрольований рівень потужності;

МРП - мінімальний рівень потужності;

ОП – освоєння потужності;

ПГ – парогенератор;

ПНР – пуско-налагоджувальні роботи;

ПпНР – передпускові налагоджувальні роботи;

САОВТКП – система аварійного охолодження та відведення тепла до кінцевого поглинача;

СВРК – система внутрішньо реакторного контролю;

СГО – система герметичного огородження;

СРК – система радіаційного контролю;

СУЗ –система управління та захисту реактора;

ТВЗ – тепловиділяюча збірка;

ТГ – турбогенератор;

ТТО – транспортно-технологічне обладнання;

ФП – фізичний пуск;

ХГО - холодна та гаряча обкатка;

ЯПУУ – ядерна пароутворювальна установка;

ЯРБ – ядерна та радіаційна безпека.

У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в таких значеннях:

2.1. Атомна електростанція - об'єкт виробничого призначення, спроектований та побудований для основного виробництва електроенергії з використанням ядерного реактора (реакторів), розташований в межах визначеної проектом території, включаючи усі технологічно з ним пов'язані об'єкти.

# 2.2. Безпека АЕС - спроможність АЕС за умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і аварій обмежувати радіаційний вплив на персонал, населення і довкілля встановленими нормами.

# 2.3. Будівництво АЕС - процес зведення будівель і споруд АЕС, що включає комплекс власне будівельних робіт та робіт з монтажу систем і елементів, а також допоміжних, транспортних та інших робіт.

# 2.4. Випробування - процес із експериментального визначення за затвердженою програмою та методиками відповідності проектній документації та вимогам з безпеки фактичних параметрів, характеристик і визначених функцій системами (елементами) та енергоблоком АЕС в цілому в різних режимах їх роботи.

2.5. Відмінність - невиконання встановлених вимог.

Відмінності розподіляються на суттєві (невідповідності) та несуттєві (відхилення).

2.6. Енергетичний пуск - стадія введення енергоблока АЕС в експлуатацію, під час якої енергоблок послідовно переводиться в стани вироблення електроенергії відповідно до проектної документації та здійснюється перевірка його роботи на різних проектних рівнях потужності до номінального, а також перевірки відповідності проектним значенням параметрів та характеристик систем (елементів) та енергоблока АЕС в цілому, як у стаціонарних так і в перехідних режимах.

2.7. Методика випробувань – встановлена технічна процедура проведення випробувань.

# 2.8. Конфігурація АЕС – стан функціональних та фізичних характеристик систем (елементів) та АЕС в цілому, визначений у проектно-конструкторській і експлуатаційній документації та реально впроваджений на АЕС.

# Конфігурація АЕС поділяється на проектну, експлуатаційну та фізичну.

2.9. Обкатка – перевірка працездатності основних систем і обладнання протягом часу, установленого нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії.

2.10. Освоєння потужності – стадія введення енергоблока АЕС в експлуатацію, під час якої енергоблок протягом визначеного терміну експлуатується в різних встановлених для промислової експлуатації режимах з перевірками фактичних параметрів, характеристик та визначених функцій систем (елементів) та енергоблока АЕС в цілому, встановлених експлуатаційних процедур та готовності персоналу.

2.11. Передпускові налагоджувальні роботи - стадія введення енергоблока АЕС в експлуатацію, під час якої системи і елементи енергоблока АЕС після закінчення монтажу приводяться до стану експлуатаційної готовності з перевіркою їх на відповідність критеріям та характеристикам, встановленим у проектній документації.

2.12. Прийняття в експлуатацію енергоблоку АЕС - підтвердження державною приймальною комісією готовності до експлуатації закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС, його інженерно-технічного оснащення відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, нормативних вимог, вихідних даних на проектування.

2.13. Програма випробувань - організаційно-методичний документ, який встановлює об'єкт та мету випробувань, види, послідовність і обсяг експериментів, що проводяться, порядок, умови, місце і терміни проведення випробувань, забезпечення, документування та звітність за ними, а також відповідальність за забезпечення та проведення випробувань.

2.14. Проектна документація - затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються будівельні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

2.15. Протокол випробування – оформлений в установленому порядку документ, який містить інформацію про об'єкт випробувань, застосованих методах, засобах та умовах випробувань, результати та висновки щодо проведених випробувань.

# 2.16. Ревізія – комплекс передпускових налагоджувальних робіт, на якому проводяться перевірки і контроль технічного стану основного і допоміжного обладнання ЯПУУ.

# 2.17. Результат випробування - оцінка відповідності об'єкта встановленим вимогам шляхом обробки та аналізу даних випробувань.

2.18. Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробу та/або відновлення його ресурсу або складових частин.

# 2.19. Управління конфігурацією АЕС – систематична діяльність технічного і адміністративного характеру, яка включає визначення, контроль, перевірку та звітність про конфігурацію АЕС.

## 2.20. Управління старінням – система технічних і організаційних заходів, що здійснюються з метою запобігання деградації конструкцій, систем і елементів, унаслідок їхнього старіння і зносу, нижче припустимих меж.

# 2.21. Фізичний пуск - стадія введення енергоблока АЕС в експлуатацію, під час якої енергоблок завантажується ядерним паливом, досягається критичний стан реактора і мінімальний рівень потужності та виконуються відповідні випробування систем (елементів) і ядерно-фізичні вимірювання.

# Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Загальних положеннях безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 №162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.01.2008 за №56/14747, та Правилах ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 15.04.2008 №73, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.06.2008 за №512/15203.

# III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВВЕДЕННЯМ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ енергоблока АЕС

## 3.1. Загальні умови

### 3.1.1. Діяльність із введення в експлуатацію енергоблока АЕС здійснюється на основі:

закону, прийнятого згідно із Законом України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”;

ліцензій Держатомрегулювання, виданих ЕО на право здійснення діяльності згідно із Законом України „Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”;

ліцензій Держатомрегулювання, виданих cуб'єктам діяльності у сфері використання ядерної енергії на провадження відповідного виду діяльності у цій сфері відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. № 1782 „Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії”;

інших дозволів (ліцензій) згідно чинного законодавства, виданих підприємствам та організаціям на право здійснення відповідної діяльності.

### 3.1.2. Основними учасниками введення в експлуатацію є ЕО та інші юридичні і фізичні особи, які виконують функції, пов'язані з проектуванням, будівництвом, виробництвом та постачанням продукції, а також наданням послуг на стадіях введення в експлуатацію (постачальники).

### 3.1.3. ЕО забезпечує ядерну та радіаційну безпеку та несе всю повноту відповідальності за радіаційний захист та безпеку енергоблока АЕС (у тому числі за ядерну шкоду) незалежно від діяльності та відповідальності постачальників і органів державного регулювання ЯРБ.

### 3.1.4. Постачальник несе відповідальність за якість виконаних робіт і наданих послуг. Конкретні умови та межі відповідальності обумовлюються у контракті (договорі) між ЕО і постачальником.

### 3.1.5. ЕО забезпечує:

ядерну та радіаційну безпеку під час виконання стадій введення в експлуатацію, у тому числі аварійну готовність і реагування;

організацію, управління, взаємодію та координацію діяльності всіх постачальників, контроль та оцінку всіх робіт і послуг, які виконуються постачальниками на всіх стадіях введення в експлуатацію энергоблока АЕС;

підготовку необхідних організаційних та технічних умов для введення в експлуатацію;

підготовку персоналу для введення в експлуатацію і експлуатації енергоблока;

виконання робіт та випробувань на стадіях введення в експлуатацію;

управління якістю всієї діяльності із введення в експлуатацію.

### 3.1.6. ЕО до початку введення в експлуатацію енергоблока АЕС створює систему забезпечення безпеки, організації та управління введенням в експлуатацію та забезпечує її впровадження, самооцінку та систематичне вдосконалення.

Система організації та управління введенням в експлуатацію енергоблока АЕС має забезпечувати оптимальне використання відповідних ресурсів з урахуванням таких основних факторів:

важливість та складність робіт та випробувань;

небезпеки та потенційні впливи, що пов’язані з введенням в експлуатацію;

можливі наслідки відмінностей у виконанні робіт та випробувань, їх вплив на ЯРБ.

3.1.7. ЕО організовує та планує проведення робіт та випробувань на стадіях (підстадіях) введення в експлуатацію таким чином, щоб всі випробування проводилися:

в систематичній послідовності, яка забезпечує випробування потрібних систем та елементів, для проведення випробувань наступних систем та елементів;

в повному обсязі та якісно для встановлення спроможності енергоблока АЕС безпечно функціонувати у всіх режимах експлуатації.

3.1.8. ЕО встановлює дієві процедури введення в експлуатацію, які забезпечують:

ЯРБ при виконанні робіт та випробувань;

належне та якісне виконання всіх робіт та випробувань;

контроль за повнотою виконання робіт та випробувань;

оцінку результатів робіт та випробувань;

своєчасне припинення робіт та випробувань при виникненні небезпечних умов;

управління відмінностями щодо їх усунення, своєчасне вжиття та виконання необхідних коригуючих заходів, тощо.

### 3.1.9. В складі ЕО створюються структурні підрозділи та групи, які:

- здійснюють керівництво та управління введенням в експлуатацію, у тому числі підрозділами ЕО на енергоблоці АЕС;

- організовують взаємодію та здійснюють координацію діяльності всіх постачальників;

- виконують перевірку та підтверджують готовність закінчених будівництвом (монтажем) будівель, споруд, систем та елементів до виконання стадій та підстадій введення в експлуатацію;

- виконують підготовку інфраструктури для забезпечення процесу введення в експлуатацію;

- забезпечують підготовку документації та персоналу для введення в експлуатацію і експлуатації енергоблока АЕС;

- забезпечують завезення ядерного палива на енергоблок АЕС;

- забезпечують виконання робіт, випробувань та технічного обслуговування систем (елементів) на стадіях введення в експлуатацію;

- забезпечують безпеку під час введення в експлуатацію, в тому числі безпеку за нормальних умов виконання робіт та випробувань, аварійну готовність та реагування;

- виконують контроль діяльності всіх постачальників, робіт та випробувань, оцінку їх результатів;

- забезпечують усунення виявлених відмінностей та контроль за виконанням коригуючих заходів;

- забезпечують роботу приймальних комісій;

- забезпечують взаємодію з органами державного управління, регулювання та нагляду.

### 3.1.10. Організаційні структури постачальників забезпечують виконання всіх покладених на них функцій та обов’язків при забезпеченні ЕО чіткої та скоординованої взаємодії між ними.

### 3.1.11. Постачальники, які приймають участь в будівництві (у тому числі виготовленні та постачанні систем та елементів) енергоблока АЕС (генеральний підрядник та субпідрядники):

готують закінчені будівництвом (монтажем) будівлі, споруди, елементи та системи енергоблока АЕС до виконання ПНР, документально підтверджують таку готовність та передають їх ЕО;

виконують ПНР (спільно з експлуатаційним персоналом енергоблоку АЕС) та передають ЕО енергоблок АЕС в цілому в стані експлуатаційної готовності;

приймають участь в виконанні робіт та випробувань на стадіях ПпНР, ФП, ЕП та ОП, у тому числі виконують усунення виявлених відмінностей;

приймають участь в роботі приймальних комісій.

### 3.1.12. Постачальники, які виконують проектування енергоблока АЕС (генеральний проектувальник та проектувальники):

здійснюють авторський нагляд за відповідністю проектній документації в процесі будівництва (монтажу) та введення в експлуатацію;

забезпечують інформаційну, науково-технічну та інженерну підтримку введення в експлуатацію за питаннями, що стосуються проекту енергоблока АЕС;

розробляють остаточний ЗАБ для експлуатації енергоблока АЕС та інших документів з обґрунтуванням безпеки;

приймають участь в роботі приймальних комісій.

### 3.1.13. Постачальники, які виконують ПНР та розробку основних документів стосовно ПНР для введення в експлуатацію (пусконалагоджувальні організації):

розробляють програму введення енергоблока АЕС в експлуатацію, програми виконання окремих стадій (підстадій) введення в експлуатацію, програми випробувань систем (елементів) та енергоблока АЕС в цілому, а також окремих видів робіт;

проводять ПНР на системах (елементах) та енергоблоці в цілому;

забезпечують інформаційну, науково-технічну та інженерну підтримку введення в експлуатацію за питаннями, що стосуються ПНР і випробувань та дотримання умов безпеки.

### 3.1.14. В складі генерального підрядника та субпідрядників мають бути створені структурні підрозділи та групи, які:

забезпечують взаємодію з ЕО та іншими постачальниками з метою скоординованого виконання робіт та випробувань;

приводять будівлі, споруди, системи та елементи до стану готовності до ПНР, документально підтверджують готовність та передають їх ЕО, виконують спільно з експлуатаційним персоналом ПНР та передають ЕО енергоблок АЕС в цілому в стані експлуатаційної готовності;

приймають участь в роботах та випробуваннях на стадіях введення в експлуатацію;

приймають участь в роботі приймальних комісій.

### 3.1.15. ЕО до початку введення в експлуатацію енергоблока АЕС забезпечує розробку, затвердження та узгодження з Держатомрегулювання Програми введення в експлуатацію, а на основі цієї Програми до початку окремих стадій введення в експлуатацію, видів робіт та випробувань відповідні програми та плани-графіки виконання цих стадій, видів робіт та випробувань.

При цьому ЕО розподіляє роботи між постачальниками на основі визначених та покладених на них функцій.

Програма введення в експлуатацію, інші програми та плани-графіки узгоджуються генеральним підрядником та генеральним проектувальником в рамках їх компетенції.

### 3.1.16. Для забезпечення науково-технічного та оперативного керівництва введенням в експлуатацію, вирішення технічних питань з безпечної експлуатації енергоблока АЕС ЕО створює групу керівництва пуском енергоблока АЕС.

### До складу ГКП доцільно включати представників керівного оперативного персоналу діючих енергоблоків, а також наукових, проектних та пусконалагоджувальних організацій, які мають досвід або приймали участь у введенні в експлуатацію енергоблоків АЕС.

Конкретні функції, права, обов’язки та відповідальність цієї групи та її членів, а також порядок впровадження прийнятих групою рішень встановлюється в положенні, яке розробляється ЕО.

### 3.1.17. ЕО та постачальники встановлюють та чітко розмежовують права, обов’язки та відповідальність персоналу в залежності від кваліфікації, займаної посади та ін.

3.1.18. Держатомрегулювання згідно нормативно-правових актів здійснює державний нагляд за забезпеченням ЕО та постачальниками ЯРБ при введенні в експлуатацію енергоблока АЕС шляхом проведення інспекцій та інспекційних обстежень.

ЕО та постачальники готують та укомплектовують необхідну документацію для пред’явлення комісії Держатомрегулювання, створюють необхідні умови для роботи державних інспекторів, а також надають пояснення, матеріали, документи та інформацію з питань ЯРБ, які необхідні для виконання їх службових обов’язків.

3.1.19. ЕО створює та забезпечує ефективну систему підтримки в актуальному стані цілісності проекту та обґрунтування безпеки АЕС.

3.1.20. ЕО здійснює заходи щодо продовження реалізації комплексної програми із управління життєвим циклом АЕС, яка заснована на системній та програмній інженерії з управлінням інформацією відповідно до міжнародних стандартів серії ISO.

3.1.21. При введенні енергоблоку АЕС в експлуатацію ЕО створює систему науково-технічної та проектно-конструкторської підтримки його на етапі життєвого циклу - експлуатації.

## 3.2. Технічні умови введення в експлуатацію енергоблока АЕС

### 3.2.1. Готовність будівель, споруд, систем та елементів енергоблока АЕС до виконання ПНР, обсяг робіт та випробувань, перевірок, послідовність, обмеження, технологічні вказівки та заходи безпеки, критерії успішного виконання робіт та випробувань регламентуються у відповідних програмах, які розробляються ЕО на основі:

- вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

- галузевих технічних вимог готовності систем, обладнання та приміщень енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском до ПНР;

- галузевих нормативних документів та стандартів щодо ПНР на АЕС із реакторами з водою під тиском;

- попереднього ЗАБ;

- програми введення в експлуатацію;

- технологічного регламенту безпечної експлуатації енергоблока;

- регламентів технічного обслуговування та ремонту, перевірок та випробувань систем (елементів), важливих для безпеки;

- регламента радіаційного контролю;

- робочої проектної документації;

- конструкторської документації постачальників систем та елементів.

Конкретні переліки будівель, споруд, систем та елементів, що забезпечують готовність енергоблока АЕС до стадій введення в експлуатацію, наводяться у Програмі введення в експлуатацію та програмах виконання стадій введення в експлуатацію.

### 3.2.2. Початок робіт за програмами ПНР на системах та елементах можливий за умови:

- забезпечення ядерної, радіаційної, загальнотехнічної, пожежної безпеки, охорони праці при виконанні робіт та випробувань;

- завершення будівельно-монтажних робіт, що стосуються цих систем та елементів, в обсязі проектної документації;

- завершення перевірки якості виготовлення, будівництва та монтажу систем та елементів (включаючи контроль металу, зварних з’єднань тощо);

- усунення відмінностей, виявлених робочою комісією (підкомісіями);

- підтвердження того, що система та елемент підготовлені до проведення ПНР у відповідності до проектної документації та програми ПНР;

- завершення ПНР на інших системах та елементах, що мають функціонувати при проведенні ПНР на даній системі та елементі;

- дотримання послідовності приймання систем та елементів та виконання на них ПНР відповідно до пріоритетів безпеки при введенні в експлуатацію;

- виконання налагодження засобів зв’язку та оповіщення;

- впровадження спеціальних запобіжних заходів, засобів, обмежень, умов захисту та допуску персоналу, пов’язаних з:

а) виконанням робіт та випробувань на частково змонтованих системах;

б) первинним включенням (подача напруги, підвищення тиску в обладнанні та трубопроводах тощо) систем та елементів;

- елементами та системами, які передані в експлуатацію, але розташовані у приміщеннях, які перебувають у стані будівництва;

- неповним завершенням будівельно-монтажних робіт;

- використанням тимчасових технічних засобів для виконання налагоджувальних робіт та випробувань.

### 3.2.3. На системах та елементах мають бути задіяні попереджувальна та аварійна сигналізація, технологічні захисти і блокування та виставлені їх уставки параметрів згідно з проектною та експлуатаційною документацією. В окремих обґрунтованих випадках, за рішенням ЕО, узгодженим в установленому порядку, дозволяється на час проведення випробувань установлювати значення параметрів, які відрізняються від значень параметрів, наведених в проектній та експлуатаційній документації, якщо це передбачено пусконалагоджувальною документацією.

### 3.2.4. Енергоблок АЕС, який вводиться в експлуатацію, може мати мінімально необхідну кількість технологічних зв’язків з діючими енергоблоками та з тими, що будуються, для виключення можливого взаємного негативного впливу. Види, кількість та послідовність впровадження таких технологічних зв'язків обґрунтовуються в проектній документації.

### 3.2.5. Для введення в експлуатацію енергоблока АЕС ЕО створює інфраструктуру та забезпечує виконання робіт та випробувань необхідними матеріально-технічними ресурсами:

необхідними заходами та засобами безпеки (у тому числі протипожежними);

енергією та робочими середовищами;

вимірювальними приладами, інструментами, інвентарем, матеріалами та речовинами;

технічними засобами оповіщення, зв’язку та сигналізації;

санітарно-побутовими умовами для персоналу, який бере участь у введенні енергоблоку в експлуатацію, тощо.

### 3.2.6. ЕО забезпечує складування та зберігання матеріально-технічних ресурсів у відповідності з вимогами стандартів та технічних умов з контролем їх відповідності встановленим вимогам, організовує своєчасне постачання матеріально-технічних ресурсів на робочі місця.

### 3.2.7. ЕО забезпечує організацію та проведення технічного обслуговування систем та елементів АЕС, на яких закінчено будівельно-монтажні роботи та проведені ІФВ, в обсязі, який визначений в проектній, експлуатаційній та пусконалагоджувальній документації.

### 3.2.8. ЕО при введенні енергоблока в експлуатацію виконує модернізації систем (елементів), важливих для безпеки, відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ.

## 3.3. Комплектування, кваліфікація, підготовка і допуск персоналу до виконання робіт та випробувань при введенні в експлуатацію енергоблока АЕС

### 3.3.1. Роботи та випробування при введенні енергоблока АЕС в експлуатацію виконуються персоналом, який має відповідну підготовку та кваліфікацію, пройшов перевірку знань та навичок згідно вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ.

### 3.3.2. Персонал постачальників, що залучається до участі у введенні енергоблока АЕС в експлуатацію, має відповідну підготовку, кваліфікацію і атестований до початку будівельно-монтажних робіт на системах важливих для безпеки, ПНР та стадій введення в експлуатацію.

### 3.3.3. ЕО організовує та укомплектовує робочі місця експлуатаційним персоналом по мірі завершення будівництва (монтажу) та визначення готовності будівель, споруд, систем та елементів до виконання ПНР. Організація та комплектування всіх робочих місць експлуатаційним персоналом, передбачених структурою та штатним розписом, завершується ЕО до початку стадії ФП.

### 3.3.4. ЕО забезпечує та здійснює підготовку персоналу відповідно до вимог нормативних документів стосовно функціонування системи підготовки персоналу АЕС. ЕО підготовлює навчальну, методичну та матеріально-технічну базу, фахівців, а також процедури для підготовки персоналу та перевірки його знань та навичок.

Програми підготовки персоналу мають враховувати накопичений досвід введення в експлуатацію аналогічних енергоблоків АЕС та включати такі напрямки:

- ядерна, радіаційна, загальнотехнічна, пожежна безпека та охорона праці при введенні в експлуатацію;

- організація введення в експлуатацію, робіт та випробувань;

- взаємодія та координація між ЕО та постачальниками;

- права, обов’язки та відповідальність персоналу ЕО;

- культура безпеки;

- проведення робіт та випробувань;

- підтримка енергоблока АЕС у безпечному стані при введенні в експлуатацію;

- експлуатаційні межі та умови, межі та умови безпечної експлуатації під час введення в експлуатацію;

- технічне обслуговування систем та елементів, у тому числі на яких закінчено будівельно-монтажні роботи та проведені ІФВ (включаючи тимчасові технічні засоби);

- тимчасові зміни проектних схем при введенні в експлуатацію;

- технологічні обмеження та вказівки під час робіт та випробувань;

- забезпечення якості при виконанні робіт та випробувань;

- мінімізація утворення відходів при введенні в експлуатацію та поводження з відходами.

### 3.3.5. ЕО до початку введення в експлуатацію розробляє та впроваджує систему допуску до робіт та випробувань персоналу ЕО та постачальників.

### 3.3.6. Персонал ЕО та постачальників зобов’язаний виконувати вимоги ядерної, радіаційної безпеки, загальнотехнічної, пожежної безпеки та охорони праці при здійсненні діяльності з введення в експлуатацію.

## 3.4. Взаємодія при введенні в експлуатацію енергоблока АЕС

### 3.4.1. Організація взаємовідносин між ЕО та постачальниками визначається в координаційному плані взаємодії, який розробляється ЕО. Організація взаємодії має забезпечувати якісне та своєчасне проведення всіх робіт та випробувань, які виконуються ЕО та постачальниками відповідно до їх функцій та зобов’язань, передбачених контрактами.

### 3.4.2. Взаємні зобов’язання, права та відповідальність ЕО та постачальників чітко визначаються, задокументовуються та доводяться до кожного постачальника. Рішення ЕО з питань, пов’язаних з безпечним виконанням робіт та випробувань, є обов’язковими для усіх постачальників.

### 3.4.3. Після завершення будівельно-монтажних робіт здійснюється поетапне приймання будівель, споруд, систем та елементів енергоблока АЕС щодо їх готовності для виконання ПНР та передача від генерального підрядника до ЕО. Після завершення ПНР здійснюється приймання систем та елементів щодо їх експлуатаційної готовності, а після підписання акта, що підтверджує експлуатаційну готовність систем (елементів) та енергоблока АЕС в цілому, генеральний підрядник передає ЕО енергоблок АЕС.

### 3.4.4. ЕО за участю генерального підрядника та субпідрядників, розробляє та затверджує порядок приймання будівель, споруд, систем та елементів щодо їх готовності для ПНР та експлуатаційної готовності. Склад, обсяг, зміст, форма приймальної документації на будівлі, споруди, системи та елементи енергоблока АЕС, які передаються генеральним підрядником ЕО, мають відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів.

### 3.4.5. ЕО несе повну відповідальність за готовність будівель, споруд, систем та елементів АЕС, які прийняті від генерального підрядника до ПНР та експлуатації.

3.4.6. Для підтвердження того, що системи та елементи АЕС виготовлені, змонтовані (побудовані), оснащені у відповідності з проектною документацією, вимогами нормативних документів, знаходяться в працездатному стані і можливе їх використання на етапах введення в експлуатацію і експлуатації енергоблока для роботи на проектних параметрах, ЕО організовує та здійснює їх технічне опосвідчення (обстеження), оцінку технічного стану та паспортизацію.

Для цього ЕО розробляє, узгоджує та впроваджує порядок організації та здійснення обліку, реєстрації, технічного опосвідчення (обстежень), оцінки технічного стану та паспортизації будівель і споруд, обладнання, трубопроводів, систем та механізмів з урахуванням вимог нормативних документів відповідних органів державного регулювання, нагляду та контролю (у тому числі Держатомрегулювання).

3.4.6.1. Цей порядок має містити вимоги щодо:

- організації ведення обліку, проведення технічного опосвідчення та паспортизації;

- розподілу та закріплення за структурними підрозділами ЕО систем (елементів), важливих для безпеки АЕС;

- переліку систем (елементів), важливих для безпеки АЕС, із зазначенням класифікацій згідно норм та правил з ЯРБ,

- об'ємів систем (елементів), важливих для безпеки АЕС, технічне опосвідчення яких здійснюється ЕО;

- об'ємів систем (елементів), важливих для безпеки АЕС, технічне опосвідчення яких здійснюється ЕО за участю державних інспекторів Держатомрегулювання;

- складу документації на систему чи елемент, важливий для безпеки АЕС, яка надається в Державну інспекцію з ядерної безпеки на АЕС до проведення технічного опосвідчення;

- складу та змісту, оформлення та затвердження експлуатуючою організацією паспорту на систему, обладнання, трубопровід, реакторну установку тощо.

3.4.6.2. Технічне опосвідчення обладнання, трубопроводів і систем, важливих для безпеки, має включати:

перевірку технічної документації;

зовнішній огляд в доступних місцях обладнання, трубопроводів, поверхонь елементів ЛСБ, САОВТКП;

внутрішній огляд в доступних місцях обладнання, трубопроводів поверхонь елементів ЛСБ, САОВТКП;

гідравлічні (пневматичні) випробування обладнання і трубопроводів, ЛСБ, САОВТКП;

функціональні та комплексні випробування ЛСБ, САОВТКП;

оформлення результатів випробувань.

3.4.6.3. Перевірка технічної документації систем, обладнання і трубопроводів має включати в себе її оцінку на відповідність встановленим вимогам. Продовження технічного опосвідчення систем, обладнання і трубопроводів, важливих для безпеки АЕС, має проводитися тільки після проведеної перевірки їх технічної документації.

3.4.7. ЕО створює та забезпечує функціонування системи обліку, документування, розслідування та вжитих заходів щодо подій, які привели до виникнення дефектів, несправного стану, непрацездатності, відмов систем (елементів), неправильних дій персоналу та порушень в роботі енергоблока АЕС.

Облік і розслідування порушень в роботі АЕС, інформування про них Держатомрегулювання проводяться відповідно до вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки.

## 3.5. Приймальні комісії

### 3.5.1. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС полягає у підтвердженні державними приймальними комісіями та робочими комісіями готовності до експлуатації об'єктів, їх інженерно-технічного оснащення відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, нормативних вимог, вихідних даних на проектування.

### 3.5.2. ЕО після надходження повідомлення генерального підрядника про закінчення будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС та після підписання акта робочої комісії звертається до органу державного управління у сфері використання ядерної енергії з пропозицією щодо утворення державної приймальної комісії.

### 3.5.3. Орган державного управління у сфері використання ядерної енергії  після надходження звернення від ЕО утворює державну приймальну комісію із прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС.

### 3.5.4. Строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС державною приймальною комісією установлюється органом державного управління у сфері використання ядерної енергії.

### 3.5.5. До складу державної приймальної комісії включаються представники органу державного управління, виконавчого комітету місцевої ради, на території якої розташовано закінчений будівництвом пусковий комплекс енергоблока АЕС, ЕО, генерального підрядника, генерального проектувальника (автора проекту), Державної архітектурно-будівельної інспекції, органів державного санітарно-епідеміологічного та державного пожежного нагляду, Держатомрегулювання, а також інших державних органів у випадках, визначених законодавством. Головою державної приймальної комісії установлюється порядок її роботи.

### 3.5.6. Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС затверджується органом державного управління у сфері використання ядерної енергії та схвалюється Кабінетом Міністрів України.

### 3.5.7. Для пред'явлення закінчених будівництвом будівель, споруд, приміщень, систем та пускового комплексу енергоблока АЕС державній приймальній комісії ЕО утворюється робоча комісія.

### 3.5.8. Робоча комісія утворюється після отримання ЕО письмового повідомлення від генерального підрядника з проханням утворити робочу комісію.

### 3.5.9. До складу робочої комісії включаються представники генерального підрядника, субпідрядної організації, генерального проектувальника (автор проекту), ЕО, Держатомрегулювання, Державної архітектурно-будівельної інспекції, органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, промислової безпеки, охорони праці, державного енергетичного нагляду, а також інших державних органів у випадках, визначених законодавством. Головою робочої комісії призначається представник ЕО.

### 3.5.9. Порядок роботи робочої комісії встановлює її Голова за погодженням з генеральним підрядником, генеральним проектувальником (автором проекту), органом державного управління у сфері використання ядерної енергії та Держатомрегулюванням.

### 3.5.10. Генеральний підрядник надає робочій комісії:

перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконуваних ними робіт, прізвищ та ініціалів відповідальних інженерно-технічних працівників;

комплект виробничої документації на виконані будівельно-монтажні роботи згідно з переліком, визначеним нормативними документами, та виконавчу документацію;

документи, що свідчать про відповідність нормативним вимогам використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання;

результати досліджень якості води, ґрунту, атмосферного повітря та інше в залежності від конкретних умов пускового комплексу енергоблока АЕС.

### 3.5.11. Робоча комісія перевіряє відповідність:

архітектурних і конструктивних рішень закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС затвердженому проекту, санітарним, протипожежним, радіаційним та екологічним вимогам і нормам, а також вимогам з охорони праці, промислової безпеки, нормативам щодо технічного стану електричних, теплових установок і мереж та енергозбереження;

виконаних будівельно-монтажних робіт вимогам нормативної документації;

результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань обладнання та систем нормативним показникам;

виробничої документації нормативним вимогам.

### 3.5.12. На підставі проведеної перевірки робоча комісія визначає готовність закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС до пред'явлення державній приймальній комісії.

### 3.5.13. Результати перевірки робочою комісією готовності закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС до пред'явлення державній приймальній комісії оформляються актами установленої форми.

### 3.5.14. Акти робочої комісії оформляються генеральним підрядником, підписуються головою та членами робочої комісії і передаються державній приймальній комісії.

### 3.5.15. В рамках роботи робочої комісії можуть створюватися робочі підкомісії в залежності від видів та/або технологічного призначення будівель, споруд, систем та елементів, що будуть прийматися по завершенні будівельно-монтажних робіт та ПНР.

### Склад, функції, повноваження та відповідальність робочих підкомісій визначаються робочою комісією та затверджуються ЕО.

## 3.6. Bзаємовідносини ЕО з Держатомрегулюванням

3.6.1. ЕО розробляє та узгоджує з Держатомрегулюванням документ, в якому визначається порядок взаємодії з Держатомрегулюванням на період введення в експлуатацію. В цьому документі визначаються:

- пусковий комплекс енергоблока АЕС;

- стадії та підстадії введення енергоблока АЕС в експлуатацію із термінами виконання;

- обсяги та терміни готовності будівель, споруд, систем та елементів енергоблока АЕС до виконання ПНР, стадій та підстадій введення енергоблока АЕС в експлуатацію;

- послідовність та терміни подання заяв та відповідних документів для отримання окремих дозволів на виконання робіт або операцій при введенні енергоблока АЕС в експлуатацію;

- вимоги до структури та змісту звітної документації (або посилання на документи, в яких ці вимоги встановлені) ;

- порядок взаємодії з комісією Держатомрегулювання, яка буде проводити інспекційні обстеження перед видачею дозволів;

- порядок роботи приймальних комісій та участь в них представників Держатомрегулювання;

- графік з термінами реєстрації та технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів, важливих для безпеки, ЛСБ та САОВТКП;

- порядок взаємодії з Державною інспекцією з ядерної безпеки на АЕС;

- графік з термінами підготовки та надання в Держатомрегулювання заяви з комплектом документів для отримання ліцензії на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу із експлуатації енергоблока АЕС.

3.6.2. Перелік робіт або операцій, які на АЕС при введенні в експлуатацію виконуються за окремими письмовими дозволами Держатомрегулювання, наведено у додатку  2.

3.6.3. ЕО при готовності до виконання кожної стадії, підстадії введення в експлуатацію, на які потрібно отримати дозволи Держатомрегулювання, подає заяву та документи, що обгрунтовують та підтверджують безпеку виконання, в тому числі:

- програму виконання стадії, підстадії введення в експлуатацію, програми ПНР на системах (елементах), важливих для безпеки;

- звіт про виконання попередньої стадії, підстадії, попередніх ПНР на системах (елементах), важливих для безпеки з аналізом результатів випробувань;

- виявлені відмінності та вжиті коригуючі заходи щодо їх усунення;

- акт робочої приймальної комісії щодо готовності енергоблока АЕС для реалізації даної стадії, підстадії або готовності систем (елементів) до виконання на них ПНР;

- рішення групи керівництва пуском енергоблока АЕС щодо результатів виконання попередньої стадії, підстадії, або попередніх ПНР та про можливість переходу до проведення наступних;

- рішення ЕО про закінчення попередньої стадії, підстадії, або попередніх ПНР та про можливість проведення наступних;

- документи, що підтверджують виконання необхідних на даній стадії, підстадії реєстрацій та технічних опосвідчень систем (елементів), важливих для безпеки;

- документи, що підтверджують достатність та адекватність роботам та випробуванням організаційних та технічних умов, підготовки та кваліфікації персоналу;

- забезпеченість стадії, підстадії відповідною експлуатаційною документацією, персоналом;

- документи з додатковими обґрунтуваннями безпеки під час введення в експлуатацію.

3.6.4. Модернізації систем (елементів), важливих для безпеки, здійснюються ЕО за узгодженням з Держатомрегулюванням згідно вимог норм, правил і стандартів з ЯРБ.

## IV. Забезпечення якості

4.1. ЕО до початку введення в експлуатацію енергоблоку АЕС розробляє та впроваджує настанову з управління якістю при введенні енергоблока АЕС в експлуатацію відповідно до установлених нормативно-технічних вимог.

Постачальники розробляють і реалізують настанови з управління якістю за своїми видами та напрямками діяльності.

4.2. ЕО розробляє та реалізує програми аудитів для незалежної перевірки того, що процес введення в експлуатацію здійснюється ЕО та постачальниками з високою якістю та згідно з програмою введення в експлуатацію, програмами виконання стадій (підстадій), настановами з управління якістю та з дотриманням вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ.

4.3. ЕО проводить аналіз результатів проведених аудитів, впроваджує та контролює вжиття заходів щодо усунення виявлених відмінностей, у тому числі постачальниками.

За результатами проведених аудитів та набутого досвіду мають переглядатися та коригуватися програми аудитів.

4.4. Аудити на стадіях введення енергоблока в експлуатацію здійснюються групами незалежних фахівців та експертів, які мають відповідну кваліфікацію, досвід та безпосередньо не пов’язані з діяльністю, яка перевіряється. До складу груп можуть також залучатися представники постачальників.

4.5. ЕО створює та впроваджує систему збирання, оброблення та збереження інформації, яка стосується введення в експлуатацію, зокрема:

виконання стадій (підстадій) введення в експлуатацію, робіт та випробувань, отримані результати та їх аналіз, виявлені відмінності та вжиті заходи щодо їх усунення;

подій, які привели до виникнення дефектів, несправного стану, непрацездатності, відмов систем (елементів), неправильних дій персоналу та порушень в роботі енергоблока АЕС, результатів розслідування та вжитих заходів;

результати проведення самооцінки діяльності ЕО, оцінки постачальників та якості продукції (виробів, матеріалів, послуг);

результати проведених аудитів та їх аналіз, впроваджені заходи;

результати оцінки технічного стану систем та елементів АЕС;

інше, що пов’язане або відноситься до безпеки АЕС.

Отриманий досвід та інформація має використовуватись в удосконаленні діяльності з введення в експлуатацію, у підготовці персоналу, обгрунтуванні рівня безпеки, експлуатаційних меж та умов, меж та умов безпечної експлуатації, вимог щодо безпеки, уточненні експлуатаційних документів та інструкцій.

# V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ, АВАРІЙНа ГОТОВНІСТЬ і реагування

5.1. До початку кожної стадії (підстадії) введення в експлуатацію ЕО забезпечує підготовку всіх заходів та засобів безпеки, що передбачені попереднім ЗАБ, програмою введення в експлуатацію, програмами виконання стадій (підстадій) введення в експлуатацію, програмами пусконалагоджувальних робіт та випробувань систем (елементів), важливих для безпеки.

5.2. При введенні в експлуатацію ЕО забезпечує впровадження програми підвищення рівня радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту, регламенту радіаційного контролю на АЕС відповідно до вимог нормативних документів.

5.3. На випадок можливої аварії на діючих енергоблоках АЕС передбачаються заходи, що забезпечують безпеку енергоблока, який вводиться в експлуатацію.

5.4. До завезення ядерного палива на АЕС ЕО розробляє, погоджує та затверджує в установленому порядку аварійний план АЕС та план аварійного реагування ЕО.

У разі наявності на майданчику діючих енергоблоків АЕС, існуючі аварійні плани мають бути переглянуті та доповнені з урахуванням нового енергоблока.

5.5. ЕО при введенні в експлуатацію енергоблока АЕС забезпечує та підтримує рівень аварійної готовності для реагування на аварії та надзвичайні ситуації.

5.6. До початку ФП першого енергоблока АЕС ЕО вводить в дію внутрішній і зовнішній кризові центри, центр технічної підтримки операторів, а також задіює основні і дублюючі засоби зв'язку з центральним державним органом управління з надзвичайних ситуацій, органом державного управління, Держатомрегулюванням, регіональними (обласними) органами реагування на надзвичайні ситуації та місцевими органами виконавчої влади і самоврядування населених пунктів, які входять у зону спостереження АЕС.

5.7. Персонал ЕО та персонал постачальників, які знаходяться і виконують роботи на майданчику енергоблока АЕС, що вводиться в експлуатацію, має бути підготовлений до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій.

5.8. Для відпрацювання дій персоналу в аварійних умовах ЕО періодично проводяться протиаварійні тренування відповідно до положення та графіку, погоджених Держатомрегулюванням.

# Vi. ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

6.1. Усі випробування при введенні в експлуатацію виконуються відповідно до узгоджених та затверджених у встановленому порядку програм випробувань та графіків випробувань, визначених в програмах виконання стадій введення енергоблока АЕС в експлуатацію. ЕО забезпечується облік програм випробувань та їх виконання.

6.2. ЕО встановлює конкретні процедури розробки, узгодження, затвердження, обліку програм випробувань, внесення до них змін, а також процедури контролю, аналізу та документування результатів випробувань.

6.3. Випробування розподіляються на такі категорії:

випробування елементів та систем, аналогічних апробованим накопиченим досвідом експлуатації;

випробування нових елементів та систем, які вперше застосовані для підвищення рівня безпеки енергоблока АЕС.

6.4. Обсяг випробувань визначається з урахуванням категорії випробувань та класифікації систем та елементів за впливом на безпеку.

При визначенні обсягів випробувань враховуються особливості проекту енергоблока АЕС, які є специфічними і первинними.

Найбільш детальні та ретельні випробування передбачаються для елементів та систем безпеки, нових елементів та систем, зокрема віднесених до класів безпеки 1 та 2.

6.5. Випробування системи в цілому проводяться після завершення індивідуальних випробувань її елементів, підготовки документів про відповідність елементів системи проектній документації, вимогам норм, правил та стандартів з ЯРБ, усунення виявлених відмінностей цих елементів.

6.6. Для систем та елементів, важливих для безпеки (особливо тих, які віднесені до класів безпеки 1 і 2) передбачаються випробування в умовах, що максимально імітують аварійні та які можливо технічно створити на енергоблоці.

6.7. До програми введення в експлуатацію, програм виконання окремих стадій (підстадій) введення в експлуатацію потрібно включити випробування енергоблока, що максимально імітують аварійні, наприклад: зниження потужності до власних потреб, відключення турбіни, відключення важливих насосів, знеструмлення тощо.

В програмах таких випробувань передбачаються та під час випробувань застосовуються додаткові заходи безпеки.

6.8. Кількість тимчасових змін, які необхідні для проведення випробувань та вносяться до систем та елементів АЕС (додаткові трубопроводи, обладнання, байпаси, блокування), мають бути мінімальними, щоб не впливати на характеристики систем та елементів і, отримати результати випробувань максимально достовірними.

6.9. Після виконання випробувань виконується оцінка результатів випробувань з метою перевірки того, що передбачені програмою випробування проведені у повному обсязі та підтверджують готовність систем та елементів функціонувати згідно з проектною документацією та вимогами безпеки.

Оцінка результатів випробувань здійснюється кваліфікованим персоналом ЕО з достатнім досвідом із залученням фахівців від постачальників, незалежних експертів.

6.10. При виявленні відмінностей результатів випробувань від установлених проектних параметрів та характеристик ЕО проводиться ретельний аналіз причин відмінностей.

6.11. ЕО встановлює процедури розробки, впровадження коригуючих заходів щодо усунення виявлених відмінностей та контролю за їх виконанням. Після розробки та впровадження коригуючих заходів для перевірки повноти усунення причин відмінностей ЕО із залученням постачальників проводить повторні випробування.

За підсумковою оцінкою результатів випробувань підтверджується можливість проведення наступних робіт та випробувань.

6.12. Програми випробувань та інша документація, що регламентують дії персоналу при випробуваннях, повинні містити вказівки щодо дій персоналу при виникненні ситуацій, коли параметри систем та елементів виходять за встановлені межі.

6.13. В особливих випадках допускається перенесення окремих випробувань систем (елементів), важливих для безпеки, на наступну стадію (підстадію) введення в експлуатацію за обгрунтованим рішенням ЕО, узгодженим з Держатомрегулювання.

6.14. ЕО виконує комплексний аналіз та оцінку результатів випробувань по завершенні кожної стадії (підстадії) введення в експлуатацію та розробляє підсумкові звіти, які надаються в Держатомрегулювання.

- VII. СТАДІЇ та підстадії ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ енергоблока АЕС

## 7.1. Стадія передпускових налагоджувальних робіт

### 7.1.1. Підстадія проведення індивідуальних випробувань елементів та функціональних випробувань систем

7.1.1.1. Початок ІФВ є початком стадії ПпНР. На підстадії ІФВ здійснюється приймання робочими комісіями завершених монтажем систем та елементів, визначаються їх фактичні характеристики та порівнюються з проектними критеріями.

7.1.1.2. Початком ПНР щодо електротехнічних систем та елементів, інформаційних і керуючих систем та елементів, засобів автоматизації, вимірювання та відображення інформації слід вважати початок робіт із їх налагодження. Початком ПНР технологічних систем, обладнання та трубопроводів слід вважати момент подачі напруги на власні потреби (для забезпечення їх функціонування за проектною схемою).

7.1.1.3. Перед поданням напруги на власні потреби енергоблока АЕС необхідно:

- завершити зварювальні роботи в приміщеннях кабельного господарства;

- завершити в проектному обсязі герметизацію кабельних проходок;

- змонтувати в проектному обсязі, налагодити та ввести в експлуатацію установки автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;

- оснастити приміщення, що прийняті в експлуатацію, проектними засобами пожежогасіння та сигналізації;

- підготувати первинні засоби пожежогасіння та протипожежні пости.

7.1.1.4. При ІФВ електротехнічних систем та елементів виконуються перевірки та випробування:

щитових пристроїв, апаратури та приладів;

схем первинної та вторинної комутації;

електричних характеристик обладнання, апаратури, пристроїв, кабельної продукції;

ізоляції кабельної продукції та заземлення обладнання і схем електропостачання;

роботи електротехнічних пристроїв при ІФВ технологічного обладнання;

взаємодії електротехнічних систем і керуючих систем при налагодженні технологічного обладнання.

7.1.1.5. При випробуванні інформаційних і керуючих систем та елементів, засобів автоматизації, вимірювання та відображення інформації здійснюються перевірки та випробування:

датчиків, приладів і апаратури;

щитових пристроїв, приладів і апаратури;

схем вторинної комутації електрообладнання та апаратури;

ізоляції кабельної продукції та заземлення обладнання і схем електропостачання;

засобів автоматизації, вимірювання та відображення інформації (підготовка до включення, налагоджування і опробування на непрацюючому технологічному обладнанні);

роботи пристроїв автоматики та управління при ІФВ технологічного обладнання;

інформаційно-вимірювальних каналів (метрологічна атестація);

програмного забезпечення інформаційних та керуючих систем (верифікація).

7.1.1.6. При ІФВ технологічних систем виконуються:

перевірки відповідності змонтованих систем, обладнання та трубопроводів проектній документації та вимогам безпеки;

післямонтажна очистка, промивка, продувка обладнання та трубопроводів;

ІФВ електродвигунів у режимі холостого ходу та під навантаженням;

ІФВ систем та обладнання на предмет сумісності елементів та перевірка відповідності експлуатаційних характеристик проектним та паспортним значенням;

промивка систем на відкритий реактор;

комплексні випробування систем безпеки з подачею води в спринклерну систему та в негерметичний контур;

налагодження, випробування ТТО,

завантаження імітаторів у реактор;

контрольне збирання реактора.

7.1.1.7 Для обладнання та трубопроводів, важливих для безпеки, які підлягають реєстрації, реєстрація та технічне опосвідчення проводиться до їх включення в роботу.

### 7.1.2. Підстадія випробувань системи герметичного огородження та її елементів на міцність та герметичність

7.1.2.1. Випробування СГО на міцність та герметичність мають підтвердити, що напруження, переміщення та/або зміни нахилів елементів, міри герметичності при вакуумуванні та при підвищеному тиску не перевищують проектних значень.

7.1.2.2. При випробуваннях СГО на міцність та герметичність виконуються:

перевірка стану елементів конструкції СГО;

вакуумування та внутрішній огляд герметичного контуру;

ступінчате підняття тиску в СГО;

визначення напружень, переміщень та/або змін нахилів елементів СГО на кожному етапі підйому тиску;

замірювання величин витоку з герметичного контуру при піднятті та зниженні тиску;

технічне опосвідчення СГО за участю державних інспекторів Держатомрегулювання.

### 7.1.3. Підстадія холодної та гарячої обкатки (гідровипробування, промивка та обкатка ЯПУУ)

7.1.3.1. Випробування на підстадії ХГО розподіляються на холодні та гарячі і зазначаються в проектній та пусконалагоджувальній документації. Готовність до проведення гарячих випробувань установлюється в акті робочої комісії.

7.1.3.2. На підстадії ХГО при випробуванні технологічних систем у приміщеннях та на системах установлюється експлуатаційний режим. Роботи в приміщеннях, на системах та обладнанні здійснюються за нарядами-допусками.

7.1.3.3. Перед початком підстадії виконуються такі заходи:

- приведені до експлуатаційної готовності системи автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння в обсязі проекту;

- проведені налагодження та натурні випробування установок автоматичного пожежогасіння з подачею вогнегасної речовини;

- розроблено, погоджено та затверджено оперативний план пожежогасіння;

- розроблені картки пожежогасіння.

7.1.3.4. На підстадії ХГО на технологічних системах виконуються:

гідравлічні випробування трубопроводів та технологічного обладнання першого контуру на міцність та щільність;

циркуляційна промивка першого контуру;

гідравлічні випробування ПГ по другому контуру;

введення режиму допуску персоналу в СГО;

теплогідравлічні випробування, тензометрування, термометрування та вимірювання температурних переміщень обладнання, трубопроводів реакторної установки;

налагодження та випробування систем нормальної експлуатації і систем безпеки, обкатка, комплексне випробування обладнання ЯПУУ;

перевірка технологічних систем у режимах заповнення, розігріву першого контуру, розхолоджування та дренування;

налагодження водно-хімічного режиму ЯПУУ;

випробування теплоізоляції обладнання та трубопроводів ЯПУУ;

післямонтажна промивка, продувка обладнання, трубопроводів та паропроводів з випробуванням запобіжних та скидних пристроїв першого і другого контурів.

7.1.3.5. На підстадії ХГО при випробуваннях електротехнічних пристроїв виконуються:

випробування електротехнічного обладнання СУЗ;

випробування систем надійного електропостачання I та II категорій;

випробування режиму знеструмлення енергоблока АЕС;

перевірка працездатності систем та обладнання електропостачання споживачів АЕС.

7.1.3.6. На підстадії ХГО при випробуванні інформаційних і керуючих систем, засобів автоматизації, вимірювання та відображення інформації виконуються:

комплексна перевірка систем та елементів управління, захисту, блокувань, сигналізації та засобів автоматизації систем та обладнання енергоблока;

перевірка працездатності обчислювального комплексу, програмного забезпечення та інформаційно-вимірювальних каналів;

перевірка працездатності та налагодження регуляторів, а також КВП;

метрологічна атестація інформаційно-вимірювальних каналів.

7.1.3.7. При проведенні випробувань на підстадії ХГО не допускається:

проведення будівельно-монтажних робіт усередині СГО;

проведення налагоджувальних робіт усередині СГО, не пов’язаних з цими випробуваннями;

відключення технологічних захистів та блокувань на обладнанні, що перебуває в роботі, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації або програмою випробувань;

проведення робіт на системах та обладнанні, які виконують функції захисту, якщо перший контур знаходиться під тиском (окрім налагодження імпульсно-запобіжних пристроїв компенсувача тиску, яке проводиться за окремою робочою програмою випробувань).

### 7.1.4. Підстадія ревізії основного обладнання ЯПУУ

7.1.4.1. Основною метою підстадії є:

ревізія обладнання ЯПУУ після обкатки;

підготовка ТТО до завантаження ТВЗ у активну зону реактора;

підготовка енергоблока до стадії ФП.

7.1.4.2. Підстадія ревізії основного обладнання ЯПУУ розпочинається за умови завершення монтажних робіт технологічного обладнання ЯПУУ, електротехнічних систем, інформаційних і керуючих систем, засобів автоматизації, вимірювання та відображення інформації, що використовуються при проведенні підстадії.

7.1.4.3. На підстадії ревізії основного обладнання ЯПУУ виконуються:

ревізія обладнання ЯПУУ відповідно до вимог проектної документації (у разі необхідності, виконуються коригуючі заходи щодо приведення систем та елементів ЯПУУ до проектного стану);

контроль стану металу обладнання та трубопроводів ЯПУУ неруйнівними методами в обсязі відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

оцінка впливу водно-хімічного режиму на стан обладнання та трубопроводів;

налагодження та перевірка працездатності ТТО, комплектація засобами технологічного оснащення, спеціальним інструментом для ремонту, а також експлуатаційною та ремонтною документацією;

перевірка готовності КВП та інформаційно-керуючих систем, а саме: СВРК, АКНП, апаратури СРК, автоматичних регуляторів, систем захисту та блокувань в обсязі, необхідному для проведення стадії ФП реактора;

налагодження та випробування електротехнічних систем в обсязі, необхідному для проведення стадії ФП;

налагодження та випробування систем вимірювання та контролю параметрів ЯПУУ в обсязі, необхідному для проведення стадії ФП.

7.1.5. ЕО виконує комплексний аналіз, оцінку результатів та прийняття стадії ПпНР, розробляє підсумковий звіт про виконання стадії.

## 7.2. Стадія першого завезення ядерного палива на майданчик АЕС

7.2.1. Основною метою стадії першого завезення ядерного палива на майданчик АЕС є:

перевірка пристроїв перевантаження та транспортування ядерного палива;

перевірка систем контролю умов безпечного зберігання свіжого ядерного палива;

завезення ядерного палива та розміщення його у сховищі свіжого ядерного палива.

7.2.2. До початку стадії першого завезення ядерного палива на майданчик АЕС вводяться в дію система вимірювань ядерних матеріалів та система фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів відповідно до вимог нормативних документів з ЯРБ.

7.2.3. На стадії виконуються:

перевірки технічних пристроїв, обладнання, захватів для переміщення та орієнтації паливних збірок;

перевірки систем контролю умов безпечного зберігання свіжого ядерного палива;

приймання свіжого ядерного палива за участю постачальника;

огляд паливних збірок, контроль їх характеристик;

переміщення та розміщення паливних збірок у місцях зберігання.

## 7.3. Стадія фізичного пуску

7.3.1. Основною метою стадії ФП є:

формування активної зони реактора;

досягнення критичного стану реактора;

виконання фізичних випробувань на рівні потужності, за якої розігрів теплоносія незначний;

виведення реакторної установки на МРП.

7.3.2. Стадія ФП включає такі підстадії:

завезення ядерного палива на енергоблок АЕС;

транспортні операції з ядерним паливом при переміщенні його з вузла свіжого палива в реакторне відділення;

завантаження ядерного палива в реактор;

збирання реактора, герметизація, гідравлічні випробування, підготовка до пуску реактора;

виведення реактора на МКР потужності та проведення нейтронно-фізичних вимірювань і випробувань;

виведення реактора на МРП.

7.3.3. До початку стадії ФП:

- приймаються в експлуатацію відповідні будівлі, споруди та приміщення, що входять до пускового комплексу енергоблока АЕС;

- приймаються робочою комісією після комплексного випробування системи нормальної експлуатації та системи безпеки;

- забезпечується безпека та умови для безпечного проведення робіт на стадії;

- готується документація щодо поводження з ядерним паливом;

- комплектуються підрозділи ЕО, що беруть участь у стадії ФП, підготовленим та допущеним до самостійної роботи персоналом;

- готується, обладнується та комплектується документацією робоче місце КФ;

- готується ТТО до збирання реактора та завантаження ядерного палива в реактор;

- впроваджується система запобігання попаданню сторонніх предметів та забруднень у розущільнений перший контур;

- приймається обладнання першого контуру відповідно до вимог з чистоти;

- виконуються заходи для запобігання непередбаченому попаданню «чистого» конденсату в реактор та перший контур;

- промивається обладнання та трубопроводи розчином борної кислоти з концентрацією, зазначеною у проекті;

- завершується збирання реактора в обсязі, необхідному для завантаження ядерного палива;

- перевіряється від нейтронного джерела та вводяться в роботу штатні системи контролю нейтронного потоку, встановлюються в реактор додаткові пристрої контролю рівня води, готуються пристрої для відбирання та аналізу проб розчину борної кислоти в реакторі;

- організовується на енергоблоці АЕС санітарно-пропускний режим (зона суворого режиму);

- впроваджується система радіаційного захисту (у тому числі, радіаційно-дозиметричного контролю);

- забезпечується фізичний захист енергоблока АЕС;

- вводиться в роботу державна система обліку та контролю ядерних матеріалів відповідно до системи гарантій МАГАТЕ.

7.3.4. На стадії ФП виконуються:

перше завантаження реактора ядерним паливом та заповнення розчином борної кислоти проектної концентрації;

перевірка з'єднання та проходження органів регулювання СУЗ;

перевірка завантаження активної зони;

визначення ефективності груп СУЗ, аварійного захисту;

визначення коефіцієнтів реактивності, ефективності та швидкодії систем впливу на реактивність;

градуювання засобів температурного контролю, АКНП;

перевірки систем радіаційного контролю та ефективності біологічного захисту, обстеження радіаційної обстановки в приміщеннях реакторного відділення;

налагодження водно-хімічного режиму першого та другого контурів.

## Стадія енергетичного пуску

7.4.1. Основною метою стадії ЕП є:

підвищення потужності реактора з мінімального рівня, включення в роботу турбогенераторної установки з видачею електроенергії в мережу;

послідовне ступінчате підвищення потужності енергоблока АЕС до проектної номінальної;

перевірка відповідності фактичних параметрів та характеристик систем та обладнання енергоблока АЕС проектним значенням у стаціонарних та перехідних режимах роботи.

7.4.2. До початку стадії ЕП:

забезпечується безпека проведення робіт та випробувань на стадії ЕП;

перевіряється працездатність систем та елементів в повному обсязі згідно вимог проектної документації;

перевіряється укомплектованість підрозділів ЕО, що беруть участь у стадії ЕП, підготовленим та допущеним до самостійної роботи персоналом;

перевіряється укомплектованість робочих місць необхідною експлуатаційною документацією;

усуваються відмінності, які виявлені на стадії ФП.

7.4.3. На стадії ЕП виконуються:

перевірка працездатності інформаційних і керуючих систем, СВРК, АКНП, СРК, КВП та засобів відображення інформації;

градуювання, калібрування АКНП за тепловою потужністю реактора;

визначення теплогідравлічних та фізичних характеристик ЯПУУ;

випробування ТГ, обладнання та технологічних систем другого контуру;

контроль радіаційного стану в приміщеннях енергоблоку, на території АЕС, в санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження;

налагодження водно-хімічного режиму першого та другого контурів;

перевірка систем вентиляції та кондиціонування;

випробування систем спецгазоочищення та випалення водню;

вібраційні дослідження обладнання та трубопроводів енергоблока;

тензометрування та термометрування обладнання та трубопроводів ЯПУУ;

перевірка режимів розхолоджування ЯПУУ;

випробування ЯПУУ в режимі невимушеної циркуляції теплоносія;

перевірка режиму повного знеструмлення;

динамічні випробування ЯПУУ та енергоблока в цілому;

випробування електричних схем відпуску електроенергії;

визначення техніко-економічних показників пускового комплексу енергоблока АЕС.

## Стадія освоєння потужності енергоблока АЕС

7.5.1. Основною метою стадії освоєння потужності енергоблока АЕС є остаточні перевірки:

фактичних значень параметрів і характеристик систем (елементів) та енергоблока АЕС в цілому для підтвердження правильності виконання ними кожної функції;

достатності, коректності та ефективності встановлених експлуатаційних процедур та інструкцій;

достатньої готовності персоналу з експлуатації та технічного обслуговування енергоблока АЕС;

усунення відмінностей, виявлених на стадії ЕП.

7.5.2. На стадії освоєння потужності виконуються перевірки:

результатів випробувань систем та елементів на попередніх стадіях;

функціонування систем та елементів на всіх можливих режимах експлуатації;

програмного забезпечення інформаційних та керуючих систем (за необхідності, верифікація);

роботи ТТО при вивантаженні відпрацьованого ядерного палива з активної зони;

роботи системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

дій персоналу за встановленими експлуатаційними процедурами та інструкціями.

- 7.5.3. На цій стадії завершують роботу робоча комісія та державна приймальна комісія із прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу енергоблока АЕС із складанням відповідних актів.

# viii. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ енергоблока АЕС

8.1. До початку робіт із введення енергоблока АЕС в експлуатацію ЕО забезпечує розробку, погодження та затвердження документації відповідно до вимог цього Порядку, норм, правил та стандартів з ЯРБ, яка включає у тому числі:

програму введення в експлуатацію, програми виконання стадій (підстадій) введення в експлуатацію, виконання видів робіт та випробувань;

плани-графіки виконання стадій (підстадій) введення в експлуатацію, видів робіт та випробовувань;

документи, які обґрунтовують безпеку введення енергоблока в експлуатацію;

експлуатаційну документацію, у тому числі інструкції з експлуатації та технічного обслуговування (включаючи тимчасові);

документацію, що методично та процедурно забезпечує виконання робіт та випробовувань;

документацію, що встановлює права, обов’язки та відповідальність учасників введення в експлуатацію, їх організацію та координацію робіт (включаючи організації-учасники, їх підрозділи та персонал);

документацію, що регламентує контроль виконання робіт та випробувань, оцінку та оформлення їх результатів;

програму управління старінням енергоблока АЕС та ін.

8.2. Програма введення в експлуатацію є основним документом, який організаційно, методично, технічно та процедурно має регламентувати процес введення енергоблока АЕС в експлуатацію, який викладений в попередньому ЗАБ.

Програма має містити:

короткий опис об'єктів пускового комплексу енергоблока;

основні законодавчі та нормативно-правові акти та документи щодо будівництва енергоблоку;

цілі та завдання програми введення в експлуатацію;

вимоги із забезпечення безпеки, захисту персоналу та населення, охорони довкілля, фізичного захисту;

організаційні та технічні заходи із забезпечення якості робіт;

- структура, взаємодія та розмежування відповідальності організацій при введенні енергоблока в експлуатацію;

- планування, управління та координація робіт;

- забезпечення якості на стадіях введення в експлуатацію;

- підготовка персоналу;

вимоги та порядок розробки, затвердження та узгодження пусконалагоджувальної документації;

вимоги та порядок розробки, затвердження та узгодження експлуатаційної документації;

перелік ядернонебезпечних робіт і заходів, які запобігають виникненню аварійних ситуацій та аварій (для стадій ФП, ЕП та освоєння потужності);

склад робіт на стадіях (підстадіях) введення енергоблока в експлуатацію із зазначенням готовності будівель, споруд, приміщень, систем (елементів);

організація приймання енергоблока в експлуатацію;

отримання дозволів при введенні енергоблока в експлуатацію;

вимоги до звітної та виконавчої документації.

8.3. В програмі введення в експлуатацію щодо виконання стадій (підстадій) визначаються:

цілі стадії, основні критерії їх досягнення і відповідної готовності енергоблока АЕС до виконання наступної стадії, терміни виконання стадії;

постачальники із зазначенням виконуваних робіт та послуг;

перелік пусконалагоджувальних робіт та випробувань, їх послідовність та графік виконання;

за кожним видом пусконалагоджувальних робіт та випробувань узагальнено вказуються:

- методичне забезпечення;

- межі та умови безпечного виконання;

- критерії успішного завершення та готовність до наступних видів пусконалагоджувальних робіт та випробувань;

- організаційне та технічне забезпечення;

- учасники, їх взаємодія, забезпечення підготовленим та кваліфікованим персоналом;

- заходи безпеки;

- заходи поводження з відходами;

- процедури якості;

- процедури контролю, аналізу, оцінки та документування результатів;

- процедури розробки та впровадження коригуючих заходів;

технічне обслуговування систем та елементів;

документи, що розробляються, узгоджуються та затверджуються до, в процесі та по завершенні кожної стадії.

8.4. Програми виконання окремих стадій (підстадій) розробляються ЕО на основі попереднього ЗАБ, програми введення енергоблока АЕС в експлуатацію. В цих програмах деталізуються та уточнюються положення та вимоги програми введення в експлуатацію стосовно окремих стадій (підстадій), наводиться перелік програм виконання видів пусконалагоджувальних робіт та випробувань.

8.5. В програмі пусконалагоджувальних робіт та випробувань на основі попереднього ЗАБ, проектної та конструкторської документації зазначається:

короткий опис об’єкта випробувань;

місце та роль випробування у програмі виконання стадії (підстадії) введення в експлуатацію;

конкретні цілі випробувань;

конкретні системи та елементи, на яких проводяться випробування, їх готовність та початковий стан;

опис технологічної схеми випробувань;

конкретний перелік параметрів, характеристик та заданих функцій, що перевіряються під час випробувань;

проектні величини кожного параметру, характеристики, проектні критерії виконання функцій;

особливості забезпечення безпеки під час випробувань (специфічні заходи);

методики проведення вимірювань та перевірок зазначених параметрів, характеристик та заданих функцій згідно із критеріями їх виконання;

конкретні технічні засоби, що використовуються для проведення вимірювань та перевірок, дані що фіксуються під час випробувань;

послідовність вимірювань та перевірок, алгоритми виконання операцій, дії персоналу (можливо з посиланням на інструкції);

межі та умови нормальної експлуатації, експлуатаційні межі та умови, межі та умови безпечної експлуатації;

технологічні обмеження та вказівки;

заходи та дії на випадок виникнення небезпечних умов під час випробувань;

критерії успішного завершення випробувань;

технологічні вказівки щодо повернення системи та елемента до нормального експлуатаційного стану;

організаційні та технічні умови, що мають бути забезпечені до початку випробувань;

розподіл прав, обов’язків та відповідальності та процедури взаємодії між учасниками випробувань;

персонал та вимоги до нього;

оцінки відходів, що утворюються, та заходи щодо поводження з ними;

забезпечення якості під час випробувань;

методики та процедури контролю за проведенням випробувань, обробки, аналізу та оцінки результатів випробувань;

документування результатів випробувань (акти, протоколи, звіти тощо);

процедури розробки та впровадження коригуючих заходів щодо усунення відмінностей за результатами випробувань та виконання повторних випробувань;

перелік документів, що використовуються під час випробувань.

8.6. ЕО розробляє та затверджує положення (настанову) щодо організаційно-розпорядчої документації на етапі введення в експлуатацію. Вимоги в положенні (настанові) містять конкретні вказівки з підготовки, розробки, погодження, затвердження, введення в дію, надання виконавцям, внесення змін, облік, збереження, контроль виконання документації, що пов'язана з введенням АЕС в експлуатацію.

До організаційно-розпорядчої документації відносяться:

накази та розпорядження ЕО та адміністрації АЕС, що стосуються діяльності з введення в експлуатацію;

положення про структурні підрозділи та групи, які приймають участь у діяльності з введення в експлуатацію;

посадові інструкції персоналу;

документи, що регламентують організацію та процедури діяльності з введення в експлуатацію та інше.

8.7. Документація із забезпечення безпеки при введенні АЕС в експлуатацію розробляється на основі попереднього ЗАБ.

У документації із забезпечення безпеки мають бути визначені організації та технічні заходи і засоби:

забезпечення безпеки персоналу під час виконання пусконалагоджувальних робіт та випробувань при введенні в експлуатацію та технічному обслуговуванні систем та елементів;

поводження з відходами;

попередження аварійних ситуацій та потенційних аварій;

послаблення наслідків потенційних аварій та ліквідації цих наслідків.

8.8. Вимоги до структури, змісту та форми звітної документації встановлюються у відповідності до положень нормативно-правових актів та галузевих стандартів.

8.8.1. Оформлення актів та протоколів пусконалагоджувальних робіт та випробувань на системах (елементах), важливих для безпеки, здійснюється за встановленими формами, наведеними у програмах.

8.8.2. У звітах за результатами випробувань зазначається:

стислий зміст виконаних випробувань з посиланнями на відповідну програму;

оцінка ефективності заходів та засобів забезпечення безпеки;

результати контролю під час випробувань;

дані вимірювань та перевірок;

опис аналізу та обробки отриманих даних та оцінки результатів випробувань;

відхилення від програми випробувань (якщо мали місце) та вжиті компенсуючі заходи;

виявлені відмінності та виконані коригуючі заходи щодо їх усунення;

результати повторних випробувань;

висновки та рекомендації.

8.10. ЕО з урахуванням міжнародного досвіду розробляє, узгоджує з Держатомрегулюванням та впроваджує програму управління конфігурацією АЕС.

IX. Отримання ліцензії на ЕКСПЛУАТАЦІЮ енергоблока АЕС

9.1. Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу “експлуатація ядерної установки” ЕО подає в Держатомрегулювання заяву установленої форми.

До заяви додаються:

копії засвідчених у встановленому порядку засновницьких документів та документи, що підтверджують спроможність здійснення ЕО діяльності із експлуатації енергоблока АЕС вимогам безпеки, а також документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки, перелік яких наведено у додатку  1;

документ про сплату послуг за здійснення дозвільних процедур.

9.2. Держатомрегулюванням проводиться попередній розгляд заяви з метою оцінки виконання ЕО вимог щодо номенклатури та складу поданих документів. Про результати попереднього розгляду заяви повідомляється ЕО протягом 30 днів з моменту її отримання.

9.3. Перевірка повноти і достовірності поданих документів та їх оцінка здійснюються Держатомрегулюванням шляхом проведення державних експертиз цих документів та інспекційного обстеження готовності ЕО до здійснення діяльності із експлуатації енергоблока АЕС.

9.4. Документи, що підтверджують спроможність здійснення ЕО діяльності із експлуатації енергоблока АЕС вимогам безпеки, а також документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки, проходять державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки у порядку, встановленому у нормах та правилах з ЯРБ.

9.5. Для комплексного інспекційного обстеження готовності ЕО до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу “експлуатація ядерної установки” Держатомрегулюванням створюється комісія, до складу якої входять фахівці центрального апарату, державних інспекцій з ЯРБ, експерти. До роботи цієї комісії можуть залучатися незалежні експерти та аудитори. За підсумками роботи комісія Держатомрегулювання складає акт установленої форми.

9.6. Комісія Держатомрегулювання здійснює свою діяльність у відповідності до затвердженої програми інспекційного обстеження готовності ЕО до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу, в якій зазначаються напрямки інспекційного обстеження та обсяги перевірок. Для інспекційного обстеження за окремими напрямками комісія на основі затвердженої програми може підготовити окремі програми інспекційного обстеження.

Програми інспекційного обстеження готовності ЕО до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу надаються ЕО.

9.7. ЕО готує та комплектує необхідну документацію для пред’явлення комісії Держатомрегулювання, визначає та здійснює організаційно-технічне забезпечення її роботи.

9.8. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається Держатомрегулюванням протягом місяця після отримання висновків державних експертиз ЯРБ поданих документів та результатів проведеного інспекційного обстеження готовності ЕО до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу.

9.9. Не пізніше ніж у 10-денний строк після прийняття рішення Держатомрегулювання видає ЕО ліцензію або направляє письмове повідомлення про відмову у видачі ліцензії із зазначенням причин відмови та умов повторного розгляду заяви.

# Додаток 1

# до «Порядку введення в експлуатацію енергоблоків атомних електростанцій з реакторами з водою під тиском»

ПЕРЕЛІК

документів експлуатуючої організації, які додаються до заяви на отримання ліцензії на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу із експлуатації енергоблока атомної електростанції

- Копії засвідчених у встановленому порядку засновницьких документів.

    - Нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України про призначення експлуатуючої організації (оператора) енергоблока АЕС.

    - Статуту експлуатуючої організації, затвердженого органом державного управління у сфері використання ядерної енергії.

    - Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

    - Довідки про включення ЕО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

    - Документу щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

- Документи, що підтверджують спроможність здійснення ЕО діяльності із експлуатації енергоблока АЕС вимогам безпеки.

- Пусковий технологічний комплекс у складі енергоблока АЕС та усіх об’єктів і споруд, що знаходяться на майданчику і технологічно з ним пов'язані.

Продовження додатка 1

- Копія наказу про введення в дію норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

- Загальна настанова з управління якістю та настанова з управління якістю при експлуатації енергоблоку АЕС, які розроблені відповідно до стандартів серії ДСТУ ISO.

- Перелік посадових осіб, які відповідають за безпеку здійснення діяльності.

- Копії виданих в установленому порядку організаційно-розпорядчих документів про надання персоналу допуску до особливих робіт.

- Документи стосовно персоналу, які підтверджують освіту, кваліфікацію для сфери використання ядерної енергії, проходження підготовки та перевірки знань норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та інших нормативно-технічних документів в об’ємі для відповідних посад (допускаються копії протоколів перевірки знань персоналом заявника норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до переліку питань, узгодженого з Держатомрегулювання).

- Документи, що засвідчують рівень безпеки енергоблока АЕС, відкориговані за результатами діяльності на етапі життєвого циклу “введення в експлуатацію ядерної установки”.

- Остаточний звіт з аналізу безпеки, відкоригований за результатами діяльності на етапі життєвого циклу “введення в експлуатацію ядерної установки”.

- Технологічний регламент безпечної експлуатації енергоблока.

- Регламенти технічного обслуговування та ремонту, перевірок та випробувань систем (елементів), важливих для безпеки.

Продовження додатка 1

- Програма підвищення рівня радіаційної безпеки та забезпечення радіаційного захисту на АЕС.

- Регламент радіаційного контролю на АЕС.

- План реагування на аварії та надзвичайні ситуації (аварійний план АЕС) та план аварійного реагування ЕО.

- Документ, який підтверджує відповідність рівня фізичного захисту ядерних матеріалів встановленим вимогам.

- Інструкція із експлуатації РУ.

- Інструкції і керівництва, що визначають дії персоналу у разі порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій, проектних і запроектних аварій, у тому числі важких аварій.

- Комплексна програма із управління життєвим циклом АЕС.

- Програма управління конфігурацією АЕС.

- Програма управління старінням енергоблока АЕС.

- Документи, в яких встановлені:

- політика та культура безпеки;

- надання питанням безпеки найвищого пріоритету;

- сприяння критичній позиції;

- зобов’язання щодо відмінного виконання діяльності, важливої для безпеки;

- проведення самооцінки діяльності, оцінки постачальників та якості продукції (виробів, матеріалів, послуг).

# Додаток 2

# до «Порядку введення в експлуатацію енергоблоків атомних електростанцій з реакторами з водою під тиском»

ПЕРЕЛІК

робіт або операцій, які на атомних електростанціях при введенні в експлуатацію виконуються за окремими письмовими дозволами

1. Випробування системи герметичного огородження та її елементів на міцність і герметичність.

2. Гідравлічні випробування, промивка та обкатка ядерної пароутворювальної установки (холодна, гаряча обкатка).

3. Перше завезення ядерного палива на майданчик атомної електростанції.

4. Фізичний пуск.

4.1. Транспортні операції з ядерним паливом при переміщенні його з вузла свіжого палива в центральний зал реакторного відділення.

4.2. Завантаження ядерного палива в реактор.

4.3. Збирання реактора, герметизація, гідравлічні випробування, підготовка до пуску реактора.

4.4. Виведення реактора на мінімально контрольований рівень (мінімальний рівень потужності) і проведення нейтронно-фізичних вимірів та випробувань.

Продовження додатка 2

5. Енергетичний пуск.

6. Освоєння потужності.

6.1. Пуск енергоблока АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони реактора.