Оновлений Національний план дій за результатами «стрес-тестів»

Державна інспекція

ядерного регулювання України

Київ

2020

# ВСТУП

Україна в червні 2011 року приєдналася до європейської ініціативи щодо проведення «стрес-тестів» для АЕС у країнах-членах Європейського союзу та сусідніх країнах (Декларація щодо проведення «стрес-тестів»). «Стрес-тести» для АЕС України проводились у відповідності до узгодженої Європейською Комісією (далі – ЄК) та ENSREG методології проведення «стрес-тестів» для європейських АЕС (13 травня 2011 р., Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU “Stress-test” specifications»). В якості об’єктів для проведення “стрес-тестів» розглядалися:

- енергоблоки №1-6 (ВВЕР-1000, В-320) ЗАЕС та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), що розташоване на майданчику ЗАЕС;

- енергоблоки №1,2 (ВВЕР-440, В-213) та №3,4 (ВВЕР-1000, В-320) РАЕС;

- енергоблоки №1 (ВВЕР-1000, В-302), №2 (ВВЕР-1000, В-338) та №3 (ВВЕР-1000, В-320) ЮУАЕС;

- енергоблоки №1,2 (ВВЕР-1000, В-320) ХАЕС;

- енергоблоки №1-3 ЧАЕС (басейни витримки відпрацьованого палива) та сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1), що розташоване на майданчику ЧАЕС.

Для проведення партнерської перевірки результатів проведення «стрес-тестів» для АЕС України 30.12.2011 р. Держатомрегулювання надало до Секретаріату «стрес-тестів» Національний звіт, що був розроблений у відповідності до рекомендацій ENSREG.

Результати партнерської перевірки «стрес-тестів» АЕС країн ЄС та країн-сусідів (Україна, Швейцарія) були представлені ENSREG в узагальненому звіті та у відповідних звітах по кожній із країн.

У звіті з партнерської перевірки «стрес-тестів» АЕС України зроблені висновки щодо відповідності Національного звіту України вимогам ENSREG, достатності представлених обґрунтувань відповідності АЕС проектним основам по відношенню до всіх екстремальних природних впливів, а також адекватності розроблених заходів виявленим дефіцитам безпеки. Крім того була відмічена необхідність завершення ряду раніше запланованих робіт з підвищення безпеки АЕС.

У підсумкових документах ЄК щодо результатів «стрес-тестів», що були розроблені за результатами партнерської перевірки «стрес-тестів» та затверджені ЄК 03.10.2012 р., представлені рекомендації для Держатомрегулювання щодо необхідності здійснювати на систематичній основі контроль впровадження експлуатуючою організацією заходів, визначених за результатами «стрес-тестів». Разом із рекомендаціями для Держатомрегулювання в документах ЄК наведені також і «гарні практики», виявлені за результатами партнерської перевірки.

З метою контролю за впровадженням на енергоблоках АЕС України заходів з підвищення безпеки, визначених за результатами «стрес тестів» та партнерської перевірки, 20 листопада 2012 року було проведено відкрите засідання Колегії Держатомрегулювання. За результатами Колегії визначені додаткові заходи з підвищення безпеки в частині управління важкими аваріями з метою врахування рекомендацій партнерської перевірки.

Національний план дій був розроблений напочатку 2013 року з метою виконання експлуатуючими організаціями заходів з підвищення безпеки, що були визначені за результатами «стрес-тестів», забезпечення ефективного контролю з боку Держатомрегулювання, а також імплементації рекомендацій партнерської перевірки результатів «стрес-тестів» АЕС України.

В звіті ENSREG за результатами проведення семінару 22-26 квітня 2013 року, метою якого було обговорення національних планів дій країн-учасниць «стрес-тестів» («ENSREG National Action Plans Workshop. Summary Report»), щодо Національного плану дій України зроблені наступні висновки:

- Національний план дій Украіни відповідає рекомендаціям ENSREG щодо формату національних планів дій та охоплює всі необхідні аспекти;

- за результатами семінару відкритих та додаткових питань до України не встановлено.

Національний план дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р.) був оновлений з урахуванням рекомендацій, наведених в документі «ENSREG Post-Fukushima National Action Plans Workshop 20-24 April 2015. Terms of Reference».

Слід відмітити, що за результатами оновлення Національного плану дій кількість запланованих до реалізації заходів, як для діючих АЕС, так і для Чорнобильської АЕС, не змінилась, обсяг реалізації заходів також змін не зазнав.

Діяльність з актуалізації та оновлення Національного плану дій виконується Держатомрегулюванням на постій ній основі. З цією метою у 2015, 2017 та у 2020 роках інформацію, яка представлена у Національному плану дій, було актуалізовано з метою метою відображення поточного прогресу виконання запланованих заходів. Додатково, у 2020 році до змісту Національного плану дій було додано новий захід № 33 «Впровадження системи зовнішнього охолодження корпусу реактора» із терміном виконання 31.12.2021.

В Частині I «Заходи з підвищення безпеки» Оновленого Національного плану дій наведений перелік заходів Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» (2020 р.), як для діючих АЕС, так і для Чорнобильської АЕС, з оновленою інформацією щодо поточного стану реалізації заходів та термінів їх виконання.

В Частині II «Стан реалізації заходів з підвищення безпеки» Оновленого Національного плану дій наведена інформація з приводу виконання запланованих заходів, а саме: по кожному з заходів наведена стисла інформація щодо запланованого обсягу реалізації заходу; стану реалізації заходу (для заходів, що вже виконані, наведена більш детальна інформація); актуального терміну виконання.

Впровадження низки заходів Національного плану дій організовано в рамках реалізації державної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (К(з)ППБ). Через затримки з отриманням кредиту ЄБРР/Євратом на часткове фінансування К(з)ППБ, труднощі з проведенням торгів на закупівлю обладнання та збільшення кількості заходів за рахунок «постфукусімських» заходів, у 2019 році термін дії зазначеної програми був продовжений постановою Кабінету Міністрів України до 2023 року.

Приймаючи до уваги ситуацію, яка склалась, а також зв'язок між реалізацією заходів Національного плану дій та виконанням К(з)ППБ, термін реалізації низки заходів в Оновленому Національному плані дій було подовжено.

В якості Додатку до Оновленого Національного плану дій наведений Національний план дій за результатами «стрес-тестів» (2017 р.).

# СКОРОЧЕННЯ

| АЕС | Атомна електростанція |
| --- | --- |
| БВ | Басейн витримки та перевантаження палива |
| БЩУ | Блоковий щит управління |
| ВВЕР | Водо-водяний енергетичний реактор |
| ВП | Відокремлений підрозділ |
| ВТ | Вентиляційна труба |
| ВТВЗ | Відпрацьована тепловиділяюча збірка |
| ГО | Герметичне огородження |
| ДГ | Дизель-генератор |
| ДП «НАЕК «Енергоатом» | Державне підприємство Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія «Енергоатом» |
| ДСП «Чорнобильська АЕС» | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» |
| ЕО | Експлуатуюча організація |
| ЄДАСКРО | Єдина Державна Автоматизована Система Контролю Радіаційної Обстановки в Україні |
| ЄС | Європейський Союз |
| ЗАЕС | Запорізька АЕС |
| ІАБ | Імовірнісний аналіз безпеки |
| К(з)ППБ | Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки атомних електростанцій |
| КУВА | Керівництва з управління важкими аваріями |
| МРЗ | Максимальний розрахунковий землетрус |
| МАГАТЕ | Міжнародне Агентство з Атомної Енергії |
| ПАМС | Система аварійного та пост-аварійного моніторингу |
| ПАР | Пасивні автокатолітичні рекомбінатори водню |
| ПЕД | Потужність еквівалентної дози |
| ПГ | Парогенератор |
| РАЕС | Рівненська АЕС |
| РУ | Реакторна установка |
| РЩУ | Резервний щит управління |
| СВЯП | Сховище відпрацьованого ядерного палива |
| СКРТ | Система контролю рівня теплоносія |
| СОАІ | Симптомно-орієнтовані аварійні інструкції |
| СППР | Система підтримки прийняття рішень |
| ТВЕЛ | Тепловиділяючий елемент |
| ХАЕС | Хмельницька АЕС |
| ЮУАЕС | Южно-Українська АЕС |
| ЯРБ | Ядерна та радіаційна безпека |
| ЯУ | Ядерна установка |

ЗМІСТ

ВСТУП		- 2 -

СКОРОЧЕННЯ	- 4 -

Частина І. Заходи з підвищення безпеки	- 6 -

Таблиця 1.1 Заходи, визначені за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС	- 6 -

Таблиця 1.2 Заходи, визначені за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС	- 10 -

Частина IІ. Стан реалізації заходів	- 12 -

Розділ 1. Стан реалізації заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС	- 12 -

Розділ 2. Стан реалізації заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС	- 22 -

Додаток. Національний план дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р)	- 25 -

# Частина І. Заходи з підвищення безпеки

## Таблиця 1.1 Заходи, визначені за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС

| № | Захід / діяльність | Рекомендації на європейському рівні | Рекомендації на національному рівні | Термін/Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВВЕР-440/ В-213 | ВВЕР-1000/ В-320 | ВВЕР-1000/ В-302/В-338 |
| Зовнішні екстремальні впливи |
|  | Кваліфікація обладнання («жорсткі умови та сейсмічні* впливи) | (5), (6), (11), (13) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ 2020 виконується | виконано/ виконано |
|  | Забезпечення сейсмостійкості елементів, систем, і споруд важливих для безпеки | (5) | [1], [2] | 2023/2023 виконується | 2020/2023 виконується | виконано/ виконано |
|  | Врахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ у ІАБ | (5) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ 2020 виконується | виконано/ виконано |
|  | Впровадження системи сейсмічного моніторингу майданчиків АЕС | (10) | [1], [2] | ЮУАЕС – 2012/виконано ЗАЕС -2020 /виконується РАЕС - 2017/виконано ХАЕС - 2022/виконується |
| Втрата функцій безпеки (втрата електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла) |
|  | Забезпечення підживлення і охолодження БВ в умовах довготермінового повного знеструмлення АЕС | (14), (17), (23), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ виконано | виконано/ виконано |
|  | Забезпечення підживлення і охолодження ПГ в умовах довготермінового повного знеструмлення АЕС | (14), (17), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ виконано | виконано/ виконано |
|  | Підвищення надійності аварійного енергопостачання енергоблоку | (15), (16), (17), (18), (22), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | – | – | виконано/ виконано |
|  | Забезпечення аварійного електропостачання в умовах тривалого знеструмлення | (15), (16), (17), (18), (22), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ 2021 виконується | – |
|  | Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризгальних басейнів | (17), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ виконано | – |
|  | Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при відмові вентиляторних градирень та/або насосів технічного водопостачання | (17), (24), (26), (27), (28) | [1], [2] | – | – | виконано/ виконано |
|  | Забезпечення приладами під час та після аварії (система аварійного та пост-аварійного моніторингу) | (18) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ 2020 виконується | виконано/ 2020 виконується |
|  | Розробка, технічне обґрунтування, валідація та впровадження СОАІ для управління проектними і запроектними аваріями (знижений рівень потужності та стан останову) | (19), (23) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ виконано | виконано/ виконано |
|  | Проведення детального аналізу можливості підживлення першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла | (20) | [1], [5] | виконано | 2020 виконується | 2020 виконується |
|  | Заміна автономних кондиціонерів на кондиціонери, кваліфіковані на "жорсткі" умови та сейсмічні впливи | (22) | [1], [2] | виконано/ виконано | Виконано/ 2022 виконується | виконано/ виконано |
|  | Забезпечення працездатності БЩУ і РЩУ при проектних і запроектних аваріях (встановлення йодних фільтрів) | (22) | [1], [2] | виконано | – | – |
| Управління важкими аваріями |
|  | Виконання аналізу важких аварій. Розробка КУВА | (39), (41) | [1], [2] | виконано/ виконано | виконано/ виконано | виконано/ виконано |
|  | Попередження раннього байпасування ГО в результаті потрапляння розплавлених мас активної зони із шахти реактора в ГО | (31), (32) | [1], [2], [5] | – | виконано/ 2020 виконується | виконано |
|  | Впровадження системи контролю водню в ГО для запроектних аварій | (31), (32), (41), (11) | [1], [2] | виконано | виконано/ 2020 виконується | виконано/ виконано |
|  | Розроблення та впровадження заходів для зниження концентрації водню в ГО для запроектних аварій | (31), (32), (41) | [1], [2] | 2023/2023 виконується | виконано/ виконано | виконано/ виконано |
|  | Впровадження системи примусового скидання тиску із ГО | (31), (32), (41) | [1], [2] | 2023/2023 виконується | 2020/2021 виконується | виконано/ виконано |
|  | Аналіз можливості реалізації стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактора | (31), (32) | [1], [5] | виконано | 2023 виконується | 2023 виконується |
|  | Дослідження необхідності та можливості підвищення кваліфікації елементів енергоблоку, які можуть бути задіяні при управлінні важкими аваріями, на «жорсткі» умови оточуючого середовища | (31), (32), (33) | [1], [5] | 2021 виконується | 2021 виконується | 2021 виконується |
|  | Детальний аналіз та розробка концептуальних рішень щодо поводження з великими обсягами радіоактивної води | (42) |  | 2022 виконується | 2022 виконується | 2022 виконується |
|  | Оцінка сейсмостійкості споруд та систем внутрішнього кризового центру, а також живучості в умовах важких аварій | (43), (44) |  | 2020 виконується |
|  | Виконання досліджень аварійних феноменів важких аварій на основі доступних експериментальних даних та вдосконалення розрахункових моделей | (44) | (5) | 2024 запланован. | 2024 запланован. | 2024 запланован. |
| Додаткові заходи та діяльність |
|  | Гармонізація нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки України з референтними рівнями WENRA: а) виконання самооцінки; в) розробка плану дій щодо гармонізації. | (31) |  | виконано |
|  | Проведення самооцінки системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки із використанням нового інструментарію МАГАТЕ – SARIS | (103) |  | виконано |
|  | Оснащення ЗАЕС та ЮУАЕС мобільними лабораторіями | (110) |  | ЮУАЕС – виконано. ЗАЕС – 2023 рік |
|  | Розробка Концепції Єдиної державної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в Україні (ЄДАСКРО). Розробка плану створення ЄДАСКРО | (110), (114), (120) |  | виконується |
|  | Провести тривале (більше 24 годин) протиаварійне тренування для всіх учасників реагування, включаючи центральні органи виконавчої влади, з метою відпрацювання порядку передачі завдань в умовах змінної роботи аварійного персоналу | (113) |  | виконується щорічно |
|  | Впровадження системи RODOS | (115) |  | 2017 виконано |
|  | Модернізація Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання | (121) |  | 2017 виконано |
|  | Впровадження системи зовнішнього охолодження корпусу реактора | (31), (32) | [1], [5] | виконується 2021 | - | - |

## Таблиця 1.2 Заходи, визначені за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС

| № | Захід / діяльність | Рекомендації на європейському рівні | Рекомендації на національному рівні | Статус | Термін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Встановлення додаткового приладу контролю рівня в 1 (2) БВК-1, 2 при аварійних ситуаціях, пов'язаних з падінням рівня в басейнах нижче позначки 19, 22 (АС). | (18) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при навантаженнях від смерчу класу F 3.0. | (13) | [3], [4] | виконано | 2016 |
|  | Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при сейсмічних навантаженнях. | (13) | [3], [4] | виконано | 2015 |
|  | Проведення дослідження сейсмічної стійкості облицювання БВ ЯУ СВЯП-1. | (23), (30) | [3], [4] | виконано | 2015 |
|  | Виконати аналіз стійкості та можливих відмов ВТ-1 під впливом МРЗ і смерчу | (23), (30) | [3], [4] | виконано | 2014 |
|  | Обґрунтування ядерної безпеки басейнів витримки блоків 1,2 при розміщенні ВТВЗ з кроком 250×110мм (як резерв одного відсіку СВЯП-1) | (23), (30) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Розрахункове обґрунтування максимальної температури оболонок ТВЕЛ з врахуванням можливих радіаційних наслідків під час «мокрого» зберігання ВПВЗ | (23), (30) | [3], [4] | виконано | 2013 |
|  | Розробка плану заходів щодо вдосконалення системи протиаварійної готовності при запроектних аваріях, викликаних екстремальними природними впливами, у тому числі заходів з аварійного реагування при сценарії з обваленням будівлі і розгерметизацією БВ ЯУ | (26), (28), (34), (38), (39) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Внесення змін до Плану реагування ДСП ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації (32П-С) з метою вдосконалення системи протиаварійної готовності. | (26), (28), (34), (37), (39) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Розробка заходів щодо організації швидкої доставки аварійних формувань з м.Славутич альтернативними маршрутами у разі непрацездатності залізничних шляхів Славутич-ЧАЕС внаслідок МРЗ | (34) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Проведення реконструкції СРК СВЯП-1 в частині забезпечення контролю густини нейтронного потоку. | (18), (30) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Додатковий радіаційний контроль ПЕД вагон-контейнера в будівлі СВЯП-1 при транспортуванні ВЯП | (18) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Заміна пристрою детектування УДЖГ-04Р на пристрій детектування типу RWM-02 вимірювального каналу контролю об'ємної активності технічної води після теплообмінників в басейнах витримки СВЯП-1 | (18) | [3], [4] | виконано | 2013 |
|  | Забезпечення електроживлення відповідальних споживачів СВЯП-1 від мобільного ДГ, відповідно до рішення №38-ЦООЯТ від 29.09.2011 | (15), (16), (26) | [3], [4] | виконано | - |
|  | Закупівля нового вагона-контейнера для перевезення ВТВЗ | (30) | [3], [4] | виконано | 2018 |
|  | Організація перегляду плану підвищення безпеки СВЯП-1 | (23), (30) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Внесення в програму теоретичної частини підтримання кваліфікації персоналу певних посад ДСП ЧАЕС на 2012 рік теми, що передбачає детальне теоретичне опрацювання сценарію тренування «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних природних впливів» | (26), (28), (34), (108) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Включення в графік тренувань на 2012 рік (ПГРП-2012, розділ 14) тренування за темою «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних природних впливів» для практичного відпрацювання з персоналом усіх наскрізних змін. | (26), (28), (34), (108) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Проведення психологічної підготовки персоналу підприємств, спрямованої на підвищення стійкості до психологічних навантажень, розвиток витривалості, самовладання, розвиток взаємовиручки і взаємодії. | (38), (122) | [3], [4] | виконано | 2012 |
|  | Впровадження системи психологічного відбору та підготовки осіб, залучених в управлінні аваріями з тяжкими наслідками, аналогічно застосовуваної для відбору оперативного персоналу | (38) | [3], [4] | виконано | 2012 |

Посилання

- Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1270 від 07.12.2011 р.

- Постанова Колегії Держатомрегулювання № 13 від 24-25.11.2011 р. «Про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС та ССВЯП ЗАЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1».

- Постанова Колегії Держатомрегулювання № 12 від 03.11.2011 р. « Щодо виконання ДСП «Чорнобильська АЕС» цільової позачергової оцінки стану безпеки енергоблоків 1-3 та СВЯП-1 з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1».

- «План мероприятий по повышению безопасности ядерных установок ГСП ЧАЭС (ППБ ЯУ ЧАЭС)».

Постанова Колегії Держатомрегулювання № 14 від 20.11.2012 р. ««Про хід реалізації заходів, визначених за результатами стрес-тестів, на діючих енергоблоках АЕС України».

# Частина IІ. Стан реалізації заходів

# Розділ 1. Стан реалізації заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС

Наведена інформація щодо стану реалізації заходів, що були визначені за результатами «стрес-тестів» діючих АЕС та представлені в таблиці 1.1 Частини IV «План впровадження заходів з підвищення безпеки» Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р).

Напрямок: «Зовнішні екстремальні впливи»

п. 1 «Кваліфікація обладнання («жорсткі умови та сейсмічні* впливи)»

В рамках реалізації заходу має бути підтверджена працездатність систем та обладнання енергоблоків АЕС і спроможність виконання ними функцій безпеки при сейсмічних впливах та «жорстких» умовах навколишнього середовища (підвищення температури, тиску, радіації, вологості, тощо), які можуть виникнути при проектних аваріях. Для обладнання, кваліфікація якого не підтверджена, передбачені відповідні компенсуючі заходи або заміна. Відповідні технічні рішення погоджені/або планується (у разі необхідності для енергоблоків №5,6 ЗАЕС) погодження з Держатомрегулюванням.

Захід виконано: ЗАЕС-1,2,3,4; РАЕС-1,2,3,4; ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-1,2,3.

Термін виконання для ЗАЕС-5,6 – 2020 рік.

п. 2 «Забезпечення сейсмостійкості елементів, систем, і споруд важливих для безпеки»

В рамках реалізації заходу має бути забезпечена стійкість до впливу землетрусу, як мінімум на рівні 7 балів за шкалою MSK-64 (але не менш ніж 0,1 g прискорення на рівні ґрунту), обладнання, трубопроводів, будівель, споруд та конструкцій, що необхідні для виконання критичних функцій безпеки (безпечне зупинення реактору та підтримання його в безпечному стані, відведення тепла від активної зони реактору та басейну витримки; запобігання виходу радіоактивних речовин в навколишнє природне середовище).

Вихідні дані для оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд всіх енергоблоків АЕС узгоджені Держатомрегулювання.

І етап заходу виконано для енергоблоків:  ЗАЕС-3,4; РАЕС-3,4; ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-1,2,3.

ІІ етап: оцінка сейсмостійкості  за результатами сейсмологічного моніторингу (за необхідністю):

Виконано для блоків ЮУАЕС-1,2,3.

Терміни виконання для енергоблоків: ЗАЕС-1-6 – 2020 рік, РАЕС-1-4; ХАЕС-1,2 – 2023 рік.

п. 3 «Врахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ у ІАБ»

В рамках реалізації заходу має бути виконаний імовірнісний аналіз безпеки 1-го та 2-го рівнів для повного спектру вихідних подій (включаючи зовнішні впливи) для всіх регламентних станів енергоблоку та по відношенню як до активної зони реактору, так і до басейну витримки.

Захід виконано: ЗАЕС-1,2,3,4; РАЕС-1,2,3,4; ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-1,2,3.

Терміни виконання для ЗАЕС-5,6 – 2020 рік:

п. 4 «Впровадження системи сейсмічного моніторингу майданчиків АЕС»

В рамках реалізації заходу, з метою визначення реальних сейсмічних характеристик майданчиків АЕС, необхідно впровадити станції для постійного сейсмічного моніторингу. За результатами проведення моніторингу та отримання кількісних параметрів прогнозованих сейсмічних впливів будуть отримані нові розрахункові акслерограми та спектри відгуку на ґрунті для проектного землетрусу (ПЗ) та максимально розрахункового землетрусу (МРЗ).

Для майданчику ЮУАЕС: виконано (система сейсмічного моніторингу майданчику введена в експлуатацію в 2012 році). За результатами сейсмологічного моніторингу коригування результатів оцінки сейсмостійкості не потребується

Для ВП РАЕС: виконано. Система сейсмічного моніторингу майданчику змонтована та введена в експлуатацію. За результатами сейсмологічного моніторингу коригування результатів оцінки сейсмостійкості не потребується.

Для ВП ЗАЕС: система сейсмічного моніторингу майданчику змонтована та введена в експлуатацію. Отримання результатів сейсмологічного моніторингу – 2020 рік.

Для ВП ХАЕС: Система введена в експлуатацію. Термін завершення реалізації заходу – 2022 рік.

Напрямок: «Втрата функцій безпеки (втрата електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла)»

п. 5 «Забезпечення підживлення і охолодження БВ в умовах довготермінового повного знеструмлення АЕС»

В рамках реалізації заходу, для забезпечення аварійного підживлення БВ, необхідно виконати комплекс заходів щодо підключення мобільної насосної установки для відновлення примусової циркуляції води в БВ розчином борної кислоти з баків системи бакового господарства та аварійного підживлення БВ від джерел водопостачання на майданчику АЕС. Необхідно:

- виконати розрахункове обґрунтування характеристик мобільної насосної установки (МНУ), що має забезпечити підживлення БВ протягом часу, необхідного для відновлення роботи проектних систем;

- виконати поставку обладнання;

- встановити спеціальні роз’єми типу «гайка Богданова» для можливості підключення гідрантів МНУ до джерел водопостачання на майданчику АЕС та до напорних трубопроводів системи розхолоджування БВ та/або до трубопроводів аварійного підживлення БВ від спринклерної системи;

- розробити та ввести в дію аварійні процедури щодо використання та підключення МНУ.

Концепція реалізації заходу для всіх проектів енергоблоків розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» енергоблоки: РАЕС-2, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1.

Захід виконано на всіх енергоблоках: ЗАЕС-1,2,3,4,5,6; РАЕС-1,2,3,4; ЮУАЕС-1,2,3; ХАЕС-1,2.

п. 6 «Забезпечення підживлення і охолодження ПГ в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС»

В рамках реалізації заходу, для можливості підключення мобільних агрегатів з метою подачі живильної води в ПГ, необхідно:

- виконати аналіз можливості зливу води в ПГ з деаераторів турбінного відділення з максимальною витратою в умовах тривалого знеструмлення енергоблоку;

- виконати поставку обладнання;

- виконати комплекс заходів по підключенню мобільної насосної установки (МНУ) для аварійного підживлення ПГ від джерел запасу води на майданчику, що включає:

виконання розрахункового обґрунтування характеристик аварійного мобільної насосної установки;

встановлення спеціальних роз'ємів типу «гайка Богданова» для підключення гідрантів мобільної насосної установки до будь-якого джерела води на майданчику АЕС та до напірної частини системи аварійної подачі води в ПГ;

розробку і впровадження аварійних процедур для застосування МНУ для підживлення ПГ і забезпечення аварійного відведення тепла від активної зони через ПГ.

При виконанні заходу необхідно враховувати питання виникнення повторної критичності та можливої течі теплоносія через ущільнення ГЦН.

Концепція реалізації заходу для всіх проектів енергоблоків розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» енергоблоки: РАЕС-2,   ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1.

Захід виконано на всіх енергоблоках: ЗАЕС-1,2,3,4,5,6; РАЕС-1,2,3,4; ЮУАЕС-1,2,3; ХАЕС-1,2.

п. 7 «Підвищення надійності аварійного електропостачання енергоблока» (ЮУАЕС-1,2) та
п. 8 «Забезпечення аварійного електропостачання в умовах тривалого знеструмлення» (решта енергоблоків)

В рамках реалізації необхідно виконати комплекс заходів по підключенню мобільного дизель-генератора для відновлення енергопостачання систем, за допомогою яких можливо подати воду в перший контур та басейни витримки, а також для забезпечення контролю та виконання критичних функцій безпеки, дистанційного управління арматурою та клапанами, аварійного освітлення, що включає:

- виконання розрахункового обґрунтування характеристик мобільного дизель-генератору;

- виконати поставку обладнання;

- підключення мобільного дизель-генератора до секцій системи аварійного електропостачання 1-ої категорії для заживлення проектних насосів системи аварійного введення бору високого тиску, насосів розхолоджування БВ, а також агрегатів безперебійного живлення та систем, необхідних для моніторингу аварійних процесів;

- розробку і впровадження аварійних процедур для застосування мобільного дизель-генератора.

Концепція реалізації заходу для всіх проектів енергоблоків розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» енергоблоки: РАЕС-2, ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1.

Захід виконано на енергоблоках ЗАЕС-1,2,3,4,5; РАЕС-1,2,3,4;  ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-1,2.

Для ЮУАЕС-3 обладнання підключено по стаціонарній схемі, додатково необхідно виконати роботи з організації другої точки підключення МДГС до введення обладнання в промислову експлуатацію.

Для ЗАЕС-6 (закуплено мобільну дизель-генераторну установку МДГ-0,4 кВ та підключено її за нестаціонарною схемою до секцій СБ). Підключення МДГ-0,4 кВ за стаціонарною схемою  для ЗАЕС-6 заплановано на 2021 рік.

п. 9 «Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при зневодненні бризгальних басейнів»

В рамках реалізації необхідно виконати комплекс заходів щодо забезпечення екстреної подачі технічної води відповідальним споживачам від мобільної насосної установки з каналу циркуляційної системи охолодження АЕС або інших наявних запасів води, що включає:

- визначення оптимального переліку споживачів, які потребують забезпечення екстреної подачі технічної води від мобільної насосної установки (МНУ);

- виконання розрахункового обґрунтування характеристик МНУ, що має забезпечити подачу води протягом часу, необхідного для відновлення роботи проектних систем;

- поставку обладнання;

- розробку та введення в дію аварійних процедур щодо використання та підключення МНУ.

Концепція реалізації заходу для проектів енергоблоків з РУ ВВЕР-440 (В-213) та ВВЕР-100 (В-320) розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, вибрані «пілотні» енергоблоки: РАЕС-2, ЗАЕС-1.

Для енергоблоків № 1,2 ЮУАЕС (проект В-302/В-338) реалізація заходу не передбачена, так як проектами зазначених енергоблоків замість бризгальних басейнів передбачені вентиляторні градирні.

Захід виконано на всіх енергоблоках: ЗАЕС-1,2,3,4,5,6; РАЕС-1,2,3,4; ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-3.

п. 10 «Забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» при відмові вентиляторних градирень та/або насосів технічного водопостачання»

В рамках реалізації необхідно виконати комплекс заходів щодо забезпечення охолоджуючою водою РДЕС, обладнання і механізмів, необхідних для розхолоджування РУ при втраті живлення секцій нормального електропостачання АЕС і відмові системи технічної води відповідальних споживачів.

Концепція реалізації заходу для проектів енергоблоків з РУ ВВЕР-1000 (В-302 та В-338) розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання. Пілотний енергоблок - енергоблок № 1 ЮУАЕС.

ЮУАЕС-1,2: захід виконано (придбана мобільна насосна станція НРС-110, виконані необхідні монтажні роботи, внесено зміни в експлуатаційну документацію, проведені випробування, розроблена процедура щодо альтернативної подачі води до відповідальних споживачів від МНУ (із забором води із двох можливих джерел: водозабірних басейнів вентиляторних градирень або відвідного/підвідного каналу циркуляційної води Ташликського водосховища), проведено навчання та тренування персоналу).

п. 11 «Забезпечення приладами під час та після аварії (система аварійного та пост-аварійного моніторингу)»

В рамках реалізації заходу передбачено:

- установка засобів контролю перегріву теплоносія на виході з ТВС, під верхнім блоком та в "гарячих" нитках ГЦТ з розширеним діапазоном;

- впровадження засобів контролю рівня теплоносія над активною зоною реактора в аварійних режимах;

- установка засобів контролю концентрації водню в ГО при аваріях;

- проведення додаткового дослідження для визначення мінімально необхідного переліку сигналів по аварійному і післяаварійному моніторингу реакторної установки;

- впровадження аварійних контрольно-вимірювальних приладів з розширеним діапазоном вимірювань контролюємих технологічних параметрів;

- впровадження системи зі збереження інформації в умовах проектних і запроектних аварій «чорний ящик».

Енергоблоки з РУ ВВЕР-440 (РАЕС-1,2): Захід виконано, ПАМС введено в експлуатацію.

Енергоблоки з РУ ВВЕР-1000: Концепція реалізації заходу розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, визначені "пілотні" енергоблоки - ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1.

Захід виконано: ЗАЕС-1,2,3,4,5; РАЕС-1,2, 3,4; ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-1.

Терміни виконання:

2020 рік: ЗАЕС-6, ЮУАЕС-2, 3.

п. 12 «Розробка, технічне обґрунтування, валідація та впровадження СОАІ для управління проектними і запроектними аваріями (знижений рівень потужності та стан останову)»

Захід виконано на усіх енергоблоках ВП АЕС України. (розроблені та введені в дію симптомно-орєнтовані аварійні інструкції при роботі енергоблоку на знижених рівнях потужності та для стану зупину).

п. 13 «Проведення детального аналізу можливості підживлення першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла»

В рамках реалізації заходу необхідно виконати детальний комплексний аналіз необхідності підживлення першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла. В аналізі необхідно розглянути можливі сценарії розвитку аварій, при яких наявність електроживлення та охолоджувальної води не дозволить виконати підживлення першого контуру і, в якості компенсуючих заходів, необхідно розглянути можливість використання мобільних джерел для підживлення першого контуру. За результатами виконаного аналізу, при необхідності, необхідно виконати попереднє опрацювання додаткових заходів з організації підживлення 1 контуру з визначенням необхідних додаткових технічних засобів.

Для ВВЕР-440 (РУ В-213): захід виконано у 2016 році.

Для ВВЕР-1000 (РУ В-320 та В-302/338): розроблено звітні матеріали, які  доопрацьовуються  через необхідність врахувати у розрахунково-аналітичному обґрунтуванні валідовані дані з експлуатації непроектного обладнання на енергоблоках АЕС. Наразі підготовлені тепло-гідравлічні моделі для розрахункового аналізу та вироблено підходи до концепції підживлення першого контуру при аварії з втратою електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла для всіх майданчиків АЕС. В зв’язку з цим виконання заходів перенесено на 2020 рік.

Термін  виконання для ВВЕР-1000 (РУ В-320 та В-302/338) – 2020 рік.

п. 14 «Заміна автономних кондиціонерів на кондиціонери, кваліфіковані на "жорсткі" умови та сейсмічні впливи»

ХАЕС-1,2 та РАЕС-4: виконано ще до затверждення Національного плану дій в рамках реалізації заходів після пуску енергоблоків.

Захід виконано: ЗАЕС-1,3,4; ЮУАЕС-1,2,3,  РАЕС-1,2,3:

Терміни  виконання:

2020 рік: ЗАЕС-5; для ЗАЕС-2 планується перенесення на 2021 рік;

2022 рік: ЗАЕС-6.

п. 15 «Забезпечення працездатності БЩУ і РЩУ при проектних і запроектних аваріях (встановлення йодних фільтрів)»

Захід був передбачений до виконання лише для енергоблоків з РУ типу ВВЕР-440 (В-213).

Виконано (2011 рік – РАЕС-1; 2012 рік – РАЕС-2).

Напрямок: «Управління важкими аваріями»

п. 16 «Виконання аналізу важких аварій. Розробка КУВА»

В рамках реалізації заходу мають бути розроблені керівництва з управління важкими аваріями як для стану енергоблоку "робота на потужності", так і при роботі енергоблока на знижених рівнях потужності та для стану зупин. Керівницта мають бути направлені на управління важкими аваріями як в реакторі, так і в басейні витримки палива.

Виконано для всіх енергоблоків АЕС.

п. 17 «Попередження раннього байпасування ГО в результаті потрапляння розплавлених мас активної зони із шахти реактора в ГО»

ЮУАЕС-1,2: захід виконано (виконано відповідні аналітичні обґрунтування, виконано монтаж загороджувального бетонного спорудження на шляху можливого розтікання розплаву з шахти реактору; внесено зміни в експлуатаційну документацію, зокрема в частині положення дверей приміщення нижньої частини бетонної шахти реактора та приміщення огляду корпусу реактора під час експлуатації енергоблоку (закрите положення дверей – для забезпечення виконання функції біологічного захисту, але двері не мають бути заблоковані силовими запорами, що сприятиме безперешкодному виходу (розтіканню) основної частини розплаву у випадку аварії).

Захід виконано: ЗАЕС-1,2,3,4,5,6; РАЕС-1,2,3,4; ХАЕС-1; ЮУАЕС-1,2,3.

Терміни виконання:

2020 рік: ХАЕС-2.

п. 18 «Впровадження системи контролю водню в ГО для запроектних аварій»

В рамках реалізації заходу має бути впроваджена система контролю водню в ГО, яка повинна забезпечувати безперервний контроль і регістрацію концентрації водню (також у післяаварійний період) та відповідати кваліфікаційним вимогам для роботи в умовах проектних і запроектних аварій з втратою теплоносія першого контуру, а також в умовах сейсмічних впливів.

Захід виконано: ЗАЕС-1,2,3,4,5; РАЕС-3,4; ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-1,2,3;

Терміни виконання для ЗАЕС-6 – 2020 рік.

п. 19 «Розроблення та впровадження заходів для зниження концентрації водню в ГО для запроектних аварій»

В рамках реалізації заходу передбачено встановлення в ГО пасивних автокаталітичних рекомбінаторів водню, що виконують безпечне усунення водню під час проектних та запроектних аварій, що супроводжуються важким пошкодженням активної зони реактора.

Захід виконано: ЗАЕС-1,2,3,4,5,6; РАЕС-3,4; ХАЕС-1,2; ЮУАЕС-1,2,3;

Термін реалізації для РАЕС-1,2 – 2023 рік.

п. 20 «Впровадження системи примусового скидання тиску із ГО»

В рамках реалізації заходу необхідно:

- розробити і реалізувати технічне рішення з організації примусового контрольованого фільтрувального скидання парогазового середовища з ГО;

- виконати поставку та монтаж обладнання;

- розробити процедуру аварійного скидання середовища з ГО у випадку важкої аварії, внести зміни в керівництва з управління важкими аваріями.

При розробці проекту системи необхідно передбачити:

- відповідні розрахунки, що підтверджують ефективність зниження тиску в ГО, ефективність очищення середовища, що скидається, з урахуванням необхідності мінімізації радіоактивного забруднення навколишнього середовища;

- можливість роботи системи в умовах повного знеструмлення АЕС.

Концепція реалізації заходу розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, визначені пілотні енергоблоки (ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1).

Концепція реалізації заходу розроблена експлуатуючою організацією та узгоджена Держатомрегулювання, визначені пілотні енергоблоки (ЮУАЕС-1 та ЗАЕС-1).

Конструктивне виконання систем енергоблоків №1,2 ЮУАЕС передбачає "сухий" метод фільтрації парогазової суміші з розташуванням фільтрів в гермооболонці (контайменті). В цих системах використовуються комбіновані фільтри в корпусах яких застосовуються два типи фільтруючого матеріалу: один (металоволокно) для утримання аерозолей і другий (сорбент – цеоліт, легований сріблом) для утримання радіоактивного йоду.

Так як фільтри встановлені всередині контайнменту, відповідно параметри середовища (температура, тиск, щільність середовища) в фільтрі такі ж як в контайнменті. Таке конструктивне рішення дозволило мінімізувати розміри фільтрів, виключити конденсацію пари в фільтрах під час пуску системи, виключивши етап прогріву обладнання. Відповідно виключена можливість утворення, за рахунок конденсації частини водяної пари, суміші з воднем яка може викликати дефлаграцію або детонацію газової суміші в системі.

На енергоблоках ЗАЕС-1,2,3,4,5,6, РАЕС-3,4, ХАЕС-1,2, ЮУАЕС-3 впроваджуються системи, конструктивне виконання яких - двоступінчата фільтрація. В цих системах використовуються фільтри (скруббери Вентурі) в корпусах яких застосовуються два типи фільтруючого матеріалу: один (очисна суміш) для утримання аерозолей та радіоактивного йоду і другий (металоволокно) для тонкої очистки від аерозолей, які можуть залишитись після першої стадії очистки.

Станом на сьогодні на енергоблоках №1,2 ЮУАЕС системи фільтрованого скиду тиску з гермооболонки введені в промислову експлуатацію. На інших енергоблоках виконана заміна існуючих трубопроводів із сталевого листа на трубопроводи сталеві безшовні, виконані необхідні монтажні роботи. Виконана поставка фільтруючого обладнання виробництва компанії Skoda. Ведуться роботи щодо реалізації другого етапу (виконуються отвори та ніши в стінах, закріплюються опорні конструкції). На ЗАЕС-2, РАЕС-3, ХАЕС-1, ЮУАЕС-3 виконуються зварювальні роботи зі складання скруббера (фільтру).

Терміни виконання:

2020 рік: ЗАЕС-1,2,3,4,5,6; РАЕС-3; ХАЕС-2; ЮУАЕС-3;

2021 рік: РАЕС-4, ХАЕС-1;

2023 рік: РАЕС-1,2.

п. 21 «Аналіз можливості реалізації стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактора»

Для ВВЕР-1000:  Розроблено методичне керівництво для аналізу, доповнено коди MELCOR и RELAP/SCDAPSIM, виконано крос-верифікацію, відбір та обґрунтування переліку представницьких важких аварій. Виконано та розроблено звітні матеріали щодо аналізу  можливості реалізації стратегії з локалізації розплаву в корпусі реактора ВВЕР-1000 (В-320 та В-302,338) при важких аваріях. Наразі звітні аналітичні матеріали повернуто на доопрацювання з метою врахування міжнародних досліджень в рамках програми IVMR HORIZON-2020.

Термін реалізації переноситься на 2023 рік.

Для ВВЕР-440 РАЕС-1,2 (В 213) – захід виконано, звіт з виконання заходу погоджено Держатомрегулювання.

Термін завершення робіт для ВВЕР-1000 (В 302/В-338, В-320) – 2020 рік.

п. 22 «Дослідження необхідності та можливості підвищення кваліфікації елементів енергоблоку, які можуть бути задіяні при управлінні важкими аваріями, на «жорсткі» умови оточуючого середовища»

1 етап - виконано: «Перелік встановленного обладнання, задіяного при управлінні важкими аваріямі, що підлягає кваліфікації на «жорсткі» умови навколишнього середовища для енергоблоків АЕС» узгоджений Держатомрегулювання листом № 15-46 / 5313-4201 від 23.04.2019;

2 етап:

• Виконується оцінка початкового і поточного стану кваліфікації обладнання що увійшло до «Переліку встановлення обладнання, задіяного при управлінні Важко аваріямі, что підлягає кваліфікації на« жорсткі »умови навколишнього середовища для енергоблоків АЕС»;

• Після виконання оцінки початкового і поточного стану кваліфікації буде обраний метод підвищення кваліфікації обладнання з невстановленої кваліфікацією з урахуванням результатів досліджень в рамках заходу КЗПБ 19105, спрямованих на реалізацію стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактора по локалізації розплаву в корпусі реактора.

Терміни завершення 2 етапа –– 2021.

п. 23 «Детальний аналіз та розробка концептуальних рішень щодо поводження з великими обсягами радіоактивної води»

Детальний аналіз, що був проведений ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2012-2019 роках, засвідчив, що обсяги такої води та її характеристики значною мірою залежать від обраної стратегії управління важкими аваріями (проектними і запроектними) і характеру протікання аварійних процесів. Зважаючи на значну ступінь невизначеності для розробки концептуальних рішень, Держатомрегулювання запропоновано ДП «НАЕК «Енергоатом» отримані  відомості вважати попередніми  (лист від 13.11.2019 № 15-41/13325-14025),  застосовувати їх при плануванні  заходів та стратегій поводження з рідкими РАВ, роботи з оцінки можливих обсягів утворення радіоактивної води при важких аваріях з проведенням розрахункових аналізів продовжити у 2020-2022 роках, у тому числі  з урахуванням міжнародного досвіду .

ДП НАЕК «Енергоатом» були виконані розрахунки для визначення питомої активності та кількості води, що може утворюватись  при запроектній аварії для енергоблоків ВВЕР-1000 / В-302 / В-338, ВВЕР-1000 / В -320, ВВЕР-440 / В-213.  З метою інформування  про хід виконання заходу «Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» звіти направлені в Держатомрегулювання. За результатами проведеного попереднього аналізу, спільно з експертами ДНТЦ ЯРБ, Держатомрегулювання повернено зазначені звіти на доопрацювання. На спільній нараді 20.10.2017 за участю Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ прийнято рішення розробити концепцію виконання всього комплексу робіт по заходу «Детальний аналіз і розробка концептуальних рішень щодо поводження з великими обсягами радіоактивної води», яка встановлює обсяги досліджень, етапи і терміни виконання робіт.

Листом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 26.07.2019 №10165/18  проект доопрацьованої «Концепции комплекса работ к мероприятию «Детальний аналіз та розробка концептуальних рішень щодо поводження з великими обсягами радіоактивної води» та відповіді на додаткові коментарі експертів ДНТЦ ЯРБ до вищезгаданої Концепції направлено до Держатомрегулювання (відповідно до листа Держатомрегулювання від 19.06.2019 №15-41/7587-8028).  За результатами проведеної оцінки повноти та коректності усунення зауважень у доопрацьованій Концепції Держатомрегулювання запропоновано ДП «НАЕК «Енергоатом»  «роботи з доопрацювання цього документу вважати завершеними, а наведені у ньому відомості та пропозиції стосовно плану подальших робіт та підходів – попередніми» (лист від 13.11.2019 № 15-41/13325-14025). При цьому роботи з оцінки можливих обсягів утворення радіоактивної води при важких аваріях з проведенням розрахункових аналізів є першочерговими і «мають слугувати основою для планування стратегій поводження з рідкими радіоактивними відходами, засобів контролю» та розроблення відповідних концептуальних рішень.

Роботи передбачається продовжити у 2020-22 роках.

п. 24 «Оцінка сейсмостійкості споруд та систем внутрішнього кризового центру, а також живучості в умовах важких аварій»

Майданчик ЮУАЭС: сейсмостійкість конструкцій центрального диспетчерського пункту забезпечена для сейсмічних впливів на рівні 0,15g, для внутрішнього кризового центу - 0,18g; живучість центру в умовах важких аварій забезпечена.

Наказом Держатомрегулювання «Про внесення змін до Вимог до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС» від 09.12.2016  № 201, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1725/29855 встановлено вимоги щодо розміщення внутрішнього і зовнішнього кризових центрів АЕС «у такий спосіб, щоб  забезпечувалась керованість процесами кризового реагування на майданчику АЕС в умовах порушення інфраструктури у безпосередній близькості до АЕС внаслідок малоймовірних внутрішніх подій, зовнішніх впливів та/або їх комбінації» і забезпечувалось дотримання таких основних умов безпеки: … «підтвердження сейсмостійкості споруд та обладнання КЦ АЕС в умовах максимального розрахункового землетрусу».

Відповідно до пункту 6 розділу І зазначеного НПА, «терміни та обсяги робіт із приведення у відповідність до цих Вимог кризових центрів АЕС, які експлуатуються, будуються, модернізуються або проектуються, встановлює та обґрунтовує експлуатуюча організація за погодженням з Державною інспекцією ядерного регулювання України».

На поточний момент забезпечена сейсмостійкість споруд кризових центрів усіх діючих АЕС України. Роботи з підтвердження сейсмостійкості систем кризових центрів завершені. Наразі виконуються заплановані компенсуючі заходи з метою забезпечення сейсмостійкості усіх елементів систем внутрішніх кризових центрів АЕС в умовах максимального розрахункового землетрусу.

Термін завершення виконання для ЗАЕС, РАЕС, ЮУАЕС, ХАЕС – кіець 2020 року.

п. 25 «Виконання досліджень аварійних феноменів важких аварій на основі доступних експериментальних даних та вдосконалення розрахункових моделей»

ДП «НАЕК «Енергоатом» розроблена та впроваджується під контролем регулюючого органу «Программа работ по анализу аварийных феноменов тяжелых аварий » ПМ-Т.0.41.414-15 проводиться силами ВП НТЦ. На даний час виконано:

-	Аналіз міжнародного досвіду в частині дослідження феноменів важких аварій, формування матриці експериментальних даних за наявними експериментами. Це дозволить більш детально дослідити феномени важких аварій (далі - ВА), виконати коригування моделей розрахункових кодів, які використовувались при розробці СОАІ, ІЛА, КУВА і розробити нові моделі для оновлених версій кодів.

-	В рамках дослідження феномену можливості виникнення критичності під час протікання важких аварій, а саме для визначення коефіцієнту розмноження та можливості виникнення локальних критичних мас на різних етапах розвитку ВА як для РУ так і БВ розроблені розрахункові моделі для пілотних енергоблоків 1 ЗАЕС, № 1 ЮУАЕС, № 1 РАЕС.

-	При аналізі «внутрішньокорпусних» феноменів ВА проведено відбір існуючих експериментів для внутрішньокорпусних феноменів ВА, які прийнятні для РУ з ВВЕР. Зібрані рекомендації по моделюванню досліджуваних феноменів з урахуванням міжнародного досвіду з дослідження феноменів ВА.

-	При аналізі ««зовнішньокорпусних» феноменів ВА необхідно визначити обмеження існуючих розрахункових кодів та сформувати рекомендації по коректному моделюванню феноменів. На даний час сформована таблиця експериментів, які прийнятні для опису феноменів для РУ з ВВЕР на «зовнішньокорпусній» фазі ВА

-	Для виконання подальших робіт код MELCOR версій 1.8.6 та 2.1 внесено в «Перечень разрешенных к использованию в ГП «НАЭК «Энергоатом» расчетных кодов для обоснования безопасности ядерных установок по состояния на 01 февраля 2020 г.» (наказ ДП «НАЕК «Енергоатом №157-р від 17.02.2020»).

Звітні матеріали «Анализ международного опыта в части исследования феноменов тяжелых аварий», «Систематизация и формирование матрицы экспериментальных данных», «Анализ «внутрикорпусных» феноменов ТА по существующим экспериментальным данным», «Анализ «внекорпусных» феноменов ТА по существующим экспериментальным данным» направлено до Держатомрегулювання (лист ДП «НАЕК «Енергоатом» №200/41 від 08.01.2020 р.).

Звітні матеріали «Розробка моделей РУ і БВ та їх оптимізація в нейтронно-фізичному коді MCNP для пілотних енергоблоків №1 ЗАЕС, №1 ЮУАЕС, №1 РАЕС. Аналіз чутливості моделей важких аварій РУ і БВ» направлено до Держатомрегулювання (лист ДП «НАЕК «Енергоатом» №199/41 від 08.01.2020 р.).

Додаткові заходи та діяльність

п. 26 «Гармонізація нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки України з референтними рівнями WENRA:

а) виконання самооцінки;

в) розробка плану дій щодо гармонізації»

З метою виконання зазначеного заходу Держатомрегулюванням:

- в рамках проекту технічної допомоги ЄК виконано самооцінку щодо відповідності національних нормативних документів з ЯРБ референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки («WENRA Reactor Safety Reference Levels», 2008 р.), а також проведено партнерську перевірку зазначеної самооцінки із залученням експертів регулюючих органів Чехії, Словакії, Фінляндії та Болгарії.

- в рамках участі Держатомрегулювання у діяльності WENRA RHWG на ряду з усіма країнами-членами WENRA RHWG була виконана самооцінка відповідності національних нормативних документів з ЯРБ оновленим референтним рівням WENRA для діючих реакторів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors. Update in relation to lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-Ichi accident») та проведені відповідні партнерські перевірки.

Результати вищезазначеної діяльності враховані Держатомрегулювання в щорічних планах нормотворчої діяльності, що затверджуються наказом Держатомрегулювання.

п. 27 «Проведення самооцінки системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки із використанням нового інструментарію МАГАТЕ – SARIS»

Проведення самооцінки системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки із використанням нового інструментарію МАГАТЕ – SARIS здійснюється Держатомрегулювання на системній основі: призначені відповідальні за основними напрямками регулювання, відстежується оновлення запитальників з урахуванням новітніх публікацій МАГАТЕ. Зокрема, результати самооцінки за напрямом аварійної  готовності і реагування на відповідність нормам безпеки МАГАТЕ GSR Part 7 були застосовані при перегляді національного плану реагування на ядерні та радіаційні аварії, у 2019 році.

п. 28 «Оснащення ЗАЕС та ЮУАЕС мобільними лабораторіями»

Майданчик ЮУАЭС: в 2012 році закуплено та поставлено дві пересувні лабораторії радіологічного контрою (ПЛРК) на базі автомобілів підвищеної прохідності, триває етап дослідної експлуатації.

Майданчик ЗАЕС: виконуються роботи в межах заходу КзПБ 14401 (АСКРО) із кінцевим терміном впровадження – 2023 рік. Укладено план-замовлення № 02/01 від 07.06.2017 з ВП «Автоматика і машинобудування» на виготовлення та постачання обладнання АСКРО (постачання та введення в експлуатацію двух пересувних лабораторій радіологічного контролю (ПЛРК) на базі автомобілів підвищеної прохідності планується у 2023р.).

п. 29 «Розробка Концепції Єдиної державної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в Україні (ЄДАСКРО). Розробка плану створення ЄДАСКРО»

Захід реалізується на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створення Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки на період до 2015 року» для забезпечення радіаційної безпеки на території держави, радіаційного контролю і моніторингу на основі автоматизації процесів збирання, передачі та аналізу фактичної інформації про радіаційний стан на території України, а також результатів прогнозу його розвитку з метою підтримки діяльності органів державного управління всіх рівнів та оцінки трансграничного перенесення радіоактивності в країну та за її межі.

Проект концепції ЄДАСКРО був розроблений, відбулось його міжвідомче обговорення, але затвердження не відбулось, як і реалізація інших заходів вищезазначеного Плану внаслідок адміністративних змін  в структурі органів виконавчої влади, зокрема, ліквідації МНС, СЕС, зміни підпорядкування ДАЗВ, створення нової структури – Держпродспоживслужби тощо.

На сьогодні функції державної системи радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища забезпечуються системою постів гідрометеорологічних спостережень Українського Гідрометцентру Державної служби України з надзвичайних ситуацій, діяльність якої спрямовується Міністром внутрішніх справ України.

При УкрГідрметцентрі в рамках проектів Європейської Комісії створено Центр прогнозування на основі числових прогнозів погоди та автоматизованої системи підтримки прийняття рішень JRODOS. З 2016 року УкрГідрометцентр забезпечує передачу даних від України  щодо потужності дози гама-випромінювання до європейської платформи обміну радіологічними даними – EURODEP.

Інформація за посиланням:    https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx

п. 30 «Провести тривале (більше 24 годин) протиаварійне тренування для всіх учасників реагування, включаючи центральні органи виконавчої влади, з метою відпрацювання порядку передачі завдань в умовах змінної роботи аварійного персоналу»

Такі довготривалі тренування в Україні проводяться щорічно, на одній з АЕС, за графіком, узгодженим Держатомрегулювання. Наприклад, повномасштабне  тренування на ВП «Хмельницька АЕС» відбувалось 31 травня -2 червня 2016 року і мало меті перевірку планів взаємодії на випадок вчинення диверсії та аварійного плану АЕС, що передбачало участь і взаємодію сил захисту, охорони, оборони та реагування на різних рівнях.  4-5 жовтня 2017 року відбулось тренування на ВП «Рівненська АЕС» за сценарієм умовної аварії, що була викликана комбінацією зовнішніх впливів.  Крім того, за підтримки Агентства зменшення загроз Міністерства оборони США відбувались командно-штабні навчання з відпрацювання взаємодії сил реагування на  регіональному рівні у грудні 2016 року на ВП «Южно-Українська АЕС», та командно-штабні тренування державного рівня 5-7 вересня 2017 року за умовною аварією на ВП «Запорізька АЕС».

В рамках Плану діяльності функціональної підсистеми  “Ядерна та радіаційна безпека” єдиної державної системи цивільного захисту та забезпечення участі України у міжнародних трненуваннях формату ConvEх (2b – 3) також передбачаються  відпрацювання та перевірки процедур взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади та відомствами, що беруть участь у заходах з аварійного реагування на ядерні та радіологічні інциденти відповідно до їх обов’язків, повноважень та інструкцій (угод) про взаємодію з Держатомрегулювання, зокрема ДСНС, СБУ, УкрГідрометцентром, МОЗ, Держпродспоживлужбою тощо, на державному та регіональному рівнях.

п. 31 «Впровадження системи RODOS»

30 червня 2016 року в ДСНС за участю представників ЄК, Держатомрегулювання, ДП НАЕК «Енергатом», НАНУ, інших відомств відбулась офіційна презентація СППР RODOS в Україні.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249152554&cat_id=249891310

http://mvs.gov.ua/ua/news/1750_V_DSNS_vidbulasya_prezentaciya_sistemi_RODOS_Ukraina_VIDEO.htm

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=2407.

СППР RODOS введена в промислову експлуатацію в січні 2017 році.

СППР RODOS застосовується під час участі України у проведенні  міжнародних тренувань, зокрема формату ConvEx-3 у 21-22 червня 2017 року, при проведенні щорічних повномасштабних трнеувань на ВП АЕС, а також для оцінки, прогнозу  та інформаування громадськості  у випадках виникнення реальних подій, таких  як поява невідомого джерела викиду рутенію-106 у вересні-жовтні 2017 року,    пожежі у природних екосистемах зони відчжуення у квітні 2020 року тощо.

СППР RODOS в Україні було перевірено та верифіковано з результатами інших країн під час участі України у міжнародному тренуванні МАГАТЕ формату ConvEx-3 за сценарієм умовної аварії на АЕС Пакш (Угорщина) 21-22 червня 2017 року.

Крім того, програмні коди JRODOS застосовувались українськими експертами у взаємодії з IRSN та BfS  для оцінки району походження джерела викиду рутенію-106 у вересні-жовтні 2017 року.

В рамках проекту ЄК (грудень 2016 – липень 2018) забезпечено розширення СППР RODOS на території Чорнобильської зони відчуження з розробкою специфічних моделей атмосферного і водного переносу для об’єкту «Укритття», ставка-охолоджувача ЧАЕС (на випадок смерча), СВЯП, а також лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях тощо.

У квітні 2020 року у період лісових пожеж в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення за допомогою СППР РОДОС на регулярній основі виконувались прогнозні оцінки. Для розрахунків використовувався модуль лісових пожеж , розроблений на основі моделі локального атмосферного переносу LASAT та впроваджений у ІКЦ Держатомрегулювання у 2018 року.

Планується застосування СППР RODOS для прогнозу та оцінки під час повномасштабних тренувань у ВП РАЕС (28-29 жовтня 2020 року).

п. 32 «Модернізація Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання»

Проект модернізації ІКЦ Держатомрегулювання реалізовано як інфраструктурний проект в рамках Ініціативи Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї і матеріалів масового знищення  за підтримки Агентства зменшення загроз Міністерства оборони США у період з липня 2016 по грудень 2017 року. В рамках проекту модернізації ІКЦ здійснено заміну системи зв’язку  з АЕС на сучасні технології, системи електропостачання, у тому числі ремонт резервного джерела живлення - дизель-генератору), оновлення комп’ютерного обладанання ІКЦ  та програмного забезпечення тощо.

В рамках цього проекту питання створення резервного КЦ не розглядались.

п.33 «Впровадження системи зовнішнього охолодження корпусу реактора».

За результатами виконання заходу КзПБ «Аналіз можливості реалізації стратегії по локалізації розплаву в корпусі реактора» для ВВЕР-440, введено новий захід № 31103 «Впровадження системи зовнішнього охолодження корпусу реактора» для енергоблоків № 1, 2 ВП РАЕС. В межах реалізації цього заходу розроблені технічні вимоги, концептуальне технічне рішення

КТР № 111-055-ТР-РЦ-1 «Про впровадження системи зовнішнього охолодження корпусу реактора для енергоблоків з РУ В-213», яке погоджено із Держатомрегулювання. Наразі укладено контракт із компанією «VUEZ, а.s.» на поставку системи зовнішнього охолодження КР для енергоблоків

№ 1, 2 ВП РАЕС із терміном постачання до 31.12.2020. Відповідно до умов контракту,  крім обладнання, постачальник бере на себе зобов’язання розробити та погодити в установленому порядку розрахунково-аналітичне обґрунтування модифікації, звіту з аналізу безпеки модифікації та робочий проект з інтеграції  обладнання в проект АЕС.

Термін реалізації для РАЕС-1,2 – 2021 рік.

# Розділ 2. Стан реалізації заходів, визначених за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС

Наведена інформація щодо стану реалізації заходів, що були визначені за результатами «стрес-тестів» Чорнобильської АЕС та представлені в таблиці 1.2 Частини IV «План впровадження заходів з підвищення безпеки» Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» (2013 р).

На даній час усе відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) ЧАЕС у тому числі й пошкоджене, розташоване у БВ сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Тому основні зусилля експлуатуючої організації зосереджені на впровадженні заходів з підвищення безпеки саме СВЯП-1. Погоджено Держатомрегулюванням «Решение «О признании ЯУ-блок № 1, 2, 3 ГСП ЧАЭС в процессе снятия с эксплуатации установками для обращения с радиоактивными отходами»» № 6-ОСЕ-2016 від 28.09.2016.

п. 1 «Встановлення додаткового приладу контролю рівня в 1 (2) БВК-1, 2 при аварійних ситуаціях, пов'язаних з падінням рівня в басейнах нижче позначки 19, 22 (АС)»

Виконано (в 2012 р)

Забезпечений додатковий контроль рівню води в басейнах витримки паливних касет енергоблоків № 1, 2 під час його можливого аварійного зниження.

п. 2 «Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при навантаженнях від смерчу класу F 3.0»

Виконано (в 2016 р.)

У 2015 році виконана робота з обстеження та паспортизації будівлі СВЯП-1 та естакади СРТВ - СВЯП-1. Виявлені дефекти будівельних споруд були усуненні протягом 2016 року. За результатами розрахунків конструкцій СВЯП-1, а також естакади СРТВ - СВЯП на розрахункове сполучення навантажень з урахуванням сейсмічних впливів інтенсивністю 7 балів (що вище МРЗ), а також впливу від смерчу класу F 3.0 встановлено, що міцність несучих конструкцій будівель СВЯП-1 при зазначених впливах забезпечена.

п. 3 «Виконання розрахункових досліджень споруд 1 категорії відповідальності за ЯРБ ЯУ для визначення запасів стійкості та можливості відмов споруд при сейсмічних навантаженнях»

Виконано (в 2013 р.)

Розрахунки споруд СВЯП-1 першої категорії відповідальності за ЯРБ свідчать про забезпечення стійкості будівельних конструкцій БВ СВЯП-1 в умовах сейсмічних впливів на рівні 7 балів (за шкалою MSK-64) при значенні максимального розрахункового землетрусу на майданчику ЧАЕС 6 балів.

п. 4 «Проведення дослідження сейсмічної стійкості облицювання БВ ЯУ СВЯП-1».

Виконано (в 2013 р.)

Розрахунки облицювання БВ СВЯП-1 свідчать про забезпечення його стійкості в умовах сейсмічного навантаження на рівні 7 балів (за шкалою MSK-64) при значенні максимального розрахункового землетрусу на майданчику ЧАЕС 6 балів.

п. 5 «Виконати аналіз стійкості та можливих відмов ВТ-1 (вентиляційної труби, яка обслуговує блоки 1 і 2) під впливом МРЗ і смерчу»

Виконано (в 2014 р.)

За результатами обстежень та аналізу вентиляційної труби ВТ-1 обгрунтовано продовження строку експлуатації на 20 років із забезпеченням стійкості при сейсмічному навантаженні 6 балів (максимальний розрахунковий землетрус) та впливі смерчу класу F 1.5. Це є прийнятним, оскільки блоки 1 і 2 є установками для поводження зх РАВ.

п. 6 «Обґрунтування ядерної безпеки басейнів витримки блоків 1,2 при розміщенні ВТВЗ з кроком 250×110мм (як резерв одного відсіку СВЯП-1)»

Виконано (в 2012 р.)

Обґрунтування ядерної безпеки приреакторних басейнів витримки енергоблоків №№1,2 з врахуванням глибини вигоряння відпрацьованого ядерного палива забезпечило можливість визначити порядок розміщення ВТВЗ у БВ блоків №1,2 при необхідності аварійного вивантаження одного з відсіків БВ СВЯП-1.

п. 7 «Розрахункове обґрунтування максимальної температури оболонок ТВЕЛ з врахуванням можливих радіаційних наслідків під час «мокрого» зберігання ВТВЗ»

Виконано (в 2013 р.)

Виконаний додатковий аналіз охолодження оболонок ТВЕЛ в умовах зберігання в СВЯП-1.

п. 8 «Розробка плану заходів щодо вдосконалення системи протиаварійної готовності при запроектних аваріях, викликаних екстремальними природними впливами, у тому числі заходів з аварійного реагування при сценарії з обваленням будівлі і розгерметизацією БВ ЯУ»

Виконано (в 2012 р.)

Вдосконалені процедури аварійного оповіщення та заходи з аварійного реагування при можливих обваленнях будівельних конструкцій.

п. 9 «Внесення змін до Плану реагування ДСП ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації (32П-С) з метою вдосконалення системи протиаварійної готовності»

Виконано (в 2012 р.)

На основі результатів аналізу зовнішніх екстремальних впливів виконані необхідні корегування Плану реагування ЧАЕС на аварії та надзвичайні ситуації.

п. 10 «Розробка заходів щодо організації швидкої доставки аварійних формувань з м.Славутич альтернативними маршрутами у разі непрацездатності залізничних шляхів Славутич-ЧАЕС внаслідок МРЗ»

Виконано (в 2012р.)

Розроблено і впроваджено процедуру доставки персоналу аварійних формувань автотранспортом з м. Славутич до ЧАЕС (забезпечення альтернативних маршрутів по відношенню до доставки персоналу залізничним транспортом).

п. 11 «Проведення реконструкції СРК СВЯП-1 в частині забезпечення контролю густини нейтронного потоку»

Виконано (в 2012 р.)

Контроль густини нейтронного потоку (в рамках системи радіаційного контролю) передбачений в технологічних приміщеннях та зонах поводження із відпрацьованим ядерним паливом та місцях його зберігання.

п. 12 «Додатковий радіаційний контроль потужності дози вагон-контейнера (ВК) в будівлі СВЯП-1 при транспортуванні ВЯП»

Виконано (в 2012 р.)

Встановлені додаткові датчики контролю потужності дози у приміщенні стоянки вагону-контейнера в будівлі СВЯП-1.

п. 13 «Заміна пристрою детектування УДЖГ-04Р на пристрій детектування типу RWM-02 вимірювального каналу контролю об'ємної активності технічної води після теплообмінників в басейнах витримки СВЯП-1»

Виконано (в 2013 р.)

Впровадження установки RWM-02 позволяє контролювати також активність радіонуклідів у технічної воді, яка постачається на СВЯП-1, що дозволяє розрахувати внесок скиду СВЯП-1 в загальні скиди ЧАЕС.

п. 14 «Забезпечення електроживлення відповідальних споживачів СВЯП-1 від мобільного дизель-генератора (ДГ) відповідно до рішення №38-ЦООЯТ від 29.09.2011»

Виконано (в 2011 р.)

Мобільний ДГ знаходиться на майданчику ЧАЕС, забезпечено підключення до секцій власних потреб СВЯП-1 мобільного ДГ.

п. 15. «Закупівля нового вагона-контейнера для перевезення ВТВЗ»

Виконано (2018 р.)

На ЧАЕС поставлений вагон залізничній для перевезення пакувального комплекту з відпрацьованим ядерним паливом. Проведено приймально-здавальні випробування вагона-контейнера. Виконана сертифікація ПК.

п. 16 «Організація перегляду плану підвищення безпеки СВЯП-1»

Виконано (в 2012 р.)

З плану підвищення безпеки СВЯП-1 виключені заходи, які вже реалізовані та проаналізовані в звіті з аналізу безпеки СВЯП-1.

п. 17 «Внесення в програму теоретичної частини підтримання кваліфікації персоналу певних посад ДСП ЧАЕС на 2012 рік теми, що передбачає детальне теоретичне опрацювання сценарію тренування «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних природних впливів»».

Виконано (в 2012 р.)

п. 18 «Включення в графік тренувань на 2012 рік (ПГРП-2012, розділ 14) тренування за темою «Множинні відмови штатних систем і устаткування в умовах екстремальних природних впливів» для практичного відпрацювання з персоналом усіх наскрізних змін»

Виконано (в 2012р.)

п. 19 «Проведення психологічної підготовки персоналу підприємств, спрямованої на підвищення стійкості до психологічних навантажень, розвиток витривалості, самовладання, розвиток взаємовиручки і взаємодії»

Виконано (в 2012 р.)

Впроваджено проведення на систематичній основі тренінгів з психології дій в екстремальних ситуаціях для відповідних груп персоналу.

п. 20 «Впровадження системи психологічного відбору та підготовки осіб, залучених в управління аваріями з тяжкими наслідками, аналогічно застосовуваної для відбору оперативного персоналу»

Виконано (в 2012 р.)

Проводиться психологічне обстеження керівників аварійних бригад.

# Footnotes

блок №1 / блок №2 РАЕС

«пілотний блок» (ЗАЕС-1) / кінцевий термін реалізації заходів для всіх енергоблоків з РУ зазначеного проекту.

Відповідно до вимог національних нормативних документів з ЯРБ спочатку захід реалізується для «пілотних» енергоблоків з РУ кожного типу, а потім для решти енергоблоків з урахуванням досвіду впровадження заходу на «пілотному» енергоблоці»

блок №1 / блок №2 ЮУАЕС