ВИСНОВОК

ДЕРЖАВНОЇ експертизИ ядерноЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ безпЕКИ

за матеріалами звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока
№ 1 Запорізької АЕС

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Запорізька АЕС розташована в Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області на лівому березі Каховського водосховища. Техніко-економічне обґрунтування спорудження АЕС виконано Харківським відділенням інституту «Атоменергопроект» (нині ВАТ ХНДПКІ «Енергопроект»), затверджено Міненерго СРСР наказом від 02 вересня 1977 року № 36-ПС.

Будівництво АЕС здійснювалося на підставі технічних проектів першої черги (4000 МВт) та другої черги (2000 МВт), затверджених розпорядженнями Ради Міністрів СРСР № 200р від 04.02.1980р. та № ПП-21084 від 01.10.1988р.

Проектний термін експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС, визначений ліцензією Серія ЕО № 000196 на експлуатацію ядерних установок Запорізької АЕС (Зміна 5), завершився 23.12.2015р. Відповідно до технічного рішення № 01.МР.00.РШ.3350 «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока № 1 ОП ЗАЭС после 27 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» до завершення проектного строку експлуатації енергоблок № 1 був переведений в стан «холодний зупин» з повним вивантаженням ядерного палива з реактору в басейн витримки для завершення експлуатуючою організацією запланованих організаційно-технічних заходів з підготовки енергоблока для експлуатації в понадпроектний період.

Продовження терміну експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС здійснюється за другим варіантом відповідно до п. 2.1 «Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» (НП 306.2.099-2004), а саме: зупинка енергоблока після завершення проектного терміну експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації.

Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС передбачено державною Енергетичною стратегією України на період до 2030 року. Питання періодичної переоцінки безпеки та продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний період регламентуються вимогами таких документів:

- Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

- Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

- Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення»;

- «Загальні положення безпеки атомних станцій» (НП 306.2.141-2008);

- «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» (НП 306.2.099-2004);

- «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» (НП 306.2.162.2010);

- «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» (СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007).

Відповідно вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та наведених вище нормативно-правових актів експлуатуюча організація повинна періодично здійснювати переоцінку безпеки енергоблоків АЕС. Метою переоцінки безпеки є визначення:

- відповідності рівня безпеки енергоблока нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки, а також проектної та експлуатаційної документації, звіту з аналізу безпеки та іншої документації, яка вказана в ліцензії на експлуатацію;

- достатності існуючих умов, що забезпечують підтримку належного рівня безпеки енергоблока до наступної періодичної переоцінки або до терміну припинення його експлуатації;

- переліку та термінів впровадження заходів з підвищення безпеки енергоблока, які необхідні для усунення або послаблення недоліків, виявлених при дослідженні безпеки.

За результатами переоцінки розробляється звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока (далі - ЗППБ), який надається до Держатомрегулювання разом з пропозиціями щодо призначення нового терміну експлуатації енергоблока. Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors. Update in relation to lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident».

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, в ЗППБ обґрунтовується можливість подовження експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

ЗППБ розробляється для кожного енергоблока та охоплює всі аспекти, важливі для безпеки, згруповані за наступними складовими (факторами безпеки):

1)	технічний стан систем та елементів:

- проект енергоблока АЕС;

- поточний технічний стан систем та елементів;

- кваліфікація обладнання;

- старіння споруд, систем та елементів;

2)	аналіз безпеки:

- детерміністичний аналіз безпеки;

- імовірнісний аналіз безпеки;

- аналіз внутрішніх та зовнішніх подій;

3)	експлуатаційна безпека і зворотний зв'язок від досвіду експлуатації:

- експлуатаційна безпека;

- використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень;

4)	управління:

- організація і управління;

- експлуатаційна документація;

- людський фактор;

- аварійна готовність і планування;

- вплив на навколишнє середовище.

ЗППБ енергоблока № 1 ЗАЕС розроблений відповідно до узгоджених Держатомрегулювання документів «Программа подготовки энергоблока № 1 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» та «План лицензирования энергоблока № 1 ЗАЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок».

У ЗППБ енергоблока № 1 ЗАЕС наведена інформація, необхідна для прийняття рішення про можливість продовження терміну експлуатації енергоблока з урахуванням:

- поточного стану систем і елементів енергоблока;

- рівня його проектної безпеки з урахуванням виконаних модифікацій;

- рівня його експлуатаційної безпеки;

- аналізу ступеня деградації обладнання, викликаного старінням (з прогнозом на період подальшої експлуатації).

За основу під час розробки ЗППБ прийняті проектні та експлуатаційні дані, звіти про перевірки рівня безпеки незалежними організаціями (МАГАТЕ, ВАО АЕС), матеріали з обґрунтування безпеки енергоблока, наведені у Звіті з аналізу безпеки, з урахуванням модифікацій, які були впроваджені на енергоблоці № 1 ЗАЕС.

Аналіз матеріалів ЗППБ енергоблока № 1 ЗАЕС виконувався шляхом проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ) з залученням організації науково-технічної підтримки – ДНТЦ ЯРБ, в рамках якої була перевірена відповідність матеріалів ЗППБ вимогам норм, правил та стандартів, що діють в сфері використання ядерної енергії, повнота і достатність наданих в ЗППБ обґрунтувань того, що:

- експлуатація енергоблока здійснюється відповідно до його проекту з дотриманням меж і умов безпечної експлуатації, вимог ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» і відповідає нормам та правилам з ядерної та радіаційної безпеки;

- за звітний період були впроваджені заходи з модифікації та реконструкції систем і елементів енергоблока, спрямовані на підвищення його безпеки, з відповідними коригуваннями проектної документації та експлуатаційних процедур;

- розроблена та ефективно реалізується програма управління старінням споруд, систем та елементів енергоблока і обґрунтовано, що їх реальний технічний стан забезпечує безпечну експлуатацію енергоблока у понадпроектному періоді;

- заплановані та реалізуються заходи з усунення або послаблення виявлених відхилень від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

- реалізовані на енергоблоці та АЕС в цілому експлуатаційні процедури, схеми адміністративного управління, відомчого нагляду, система якості відповідають принципам культури безпеки і забезпечують ефективне виконання експлуатуючою організацією та адміністрацією АЕС функцій, передбачених законодавством;

- фактичний вплив експлуатації енергоблока на персонал, населення і природне середовище не перевищує критерії радіаційної та екологічної безпеки, встановлені відповідними нормативними документами;

- існуючі умови та реалізація намічених планів підвищення безпеки енергоблока забезпечують необхідний рівень безпеки експлуатації енергоблока у понадпроектному періоді.

Нижче наведені узагальнені результати державної експертизи ЯРБ матеріалів ЗППБ енергоблока № 1 ЗАЕС.

1 Технічний стан систем та елементів

1.1 Проект енергоблока АЕС

Метою даної складової ЗППБ є:

- оцінка відповідності проекту енергоблока нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки;

- визначення відхилень проекту енергоблока від діючих норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки,  планування та реалізація експлуатуючою організацією заходів з усунення виявлених відхилень;

- підтвердження наявності на АЕС комплекту технічної документації, яка необхідна для забезпечення безпечної експлуатації енергоблока.

Енергоблок № 1 ЗАЕС проектувався в 70-ті роки минулого сторіччя. Будівництво енергоблока почалося в 1980 році, а 23.12.1985 р. енергоблок був введений в промислову експлуатацію. В якості нормативної бази, на підставі якої розроблявся проект енергоблока, використовувались нормативні документи, які діяли на той час.

З введенням в дію нових норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки експлуатуючою організацією виконувався аналіз відхилень проекту енергоблока від діючих норм і правил. На підставі аналізу розроблено та узгоджено Держатомрегулювання технічне рішення 01.АБ.00.ТР.10906 «Об устранении отступлений от требований действующей НТД на энергоблоке №1 Запорожской АЭС», відповідно до якого впроваджуються (у тому числі і в рамках «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій») заходи щодо усунення виявлених відступів, а також компенсуючі заходи, спрямовані на зниження впливу виявлених відхилень.

Приведення рівня безпеки ядерної установки (ЯУ) у відповідність діючим нормам і правилам, зміна конфігурації ЯУ (зміни проекту, конструкції або характеристик систем, важливих для безпеки, зміни меж і умов безпечної експлуатації, зміни експлуатаційних документів, які підлягають узгодженню з Держатомрегулювання) є модифікаціями, важливими для безпеки. Будь-яка модифікація, відповідно до вимог норм та правил з ЯРБ, проводиться за узгодженням з Держатомрегулювання. Держатомрегулювання здійснює постійний контроль на всіх етапах проведення модифікації (розробка концепції, монтаж і пусконалагоджувальні роботи, введення в дослідну та/або промислову експлуатацію) шляхом проведення оцінки безпеки матеріалів, що обґрунтовують безпеку, узгодження відповідних технічних рішень, а також шляхом безпосереднього нагляду за впровадженням модифікацій, внесенням змін до проектної та експлуатаційної документації, відповідним навчанням персоналу.

За результатами проведеної державної експертизи ЯРБ встановлено:

- інформація за цим напрямом в ЗППБ надана в обсязі, що регламентується НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС»;

- проект енергоблока, з урахуванням виконаних модифікацій, включає всі необхідні елементи для забезпечення ефективності бар'єрів на шляху розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

- проект енергоблока задовольняє критеріям безпеки, наведеним в нормативних документах, в тому числі і в міжнародних стандартах МАГАТЕ, що визначають загальні вимоги до проектування конструкцій, систем і елементів, важливих для безпеки;

- відхилення проекту енергоблока від вимог діючих нормативних документів проаналізовані, оцінено їх вплив на безпеку. Вже впроваджені та заплановані до виконання в ППР-2015 заходи щодо усунення виявлених відступів, також заплановані до виконання компенсуючі заходи спрямовані на зниження впливу виявлених відхилень на безпеку енергоблоку;

- заходи «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», які вже впроваджені та заплановані до виконання, підвищують безпеку енергоблока;

- на АЕС наявний комплект технічної документації, необхідної для забезпечення безпечної експлуатації енергоблока.

1.2 Поточний технічний стан систем та елементів

Основним завданням даної складової ЗППБ є:

- визначення поточного стану споруд, систем та елементів, важливих для безпеки;

- підтвердження того, що:

- споруди, системи та елементи відповідають своєму призначенню, в частині виконання покладених на них функцій, в тому числі функцій безпеки;

- на АЕС розроблені та ефективно реалізуються заходи щодо технічного обслуговування та ремонту споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, проведення періодичних функціональних випробувань, діагностики та контролю їх стану;

- існує ефективна система документування технічного стану споруд, систем та елементів, важливих для безпеки.

З метою визначення поточного стану споруд, систем та елементів енергоблока, важливих для безпеки, експлуатуючою організацією виконані такі роботи:

- аналіз проектної документації та історії експлуатації;

- аналіз виконаних робіт з модифікації та реконструкції;

- аналіз результатів виконання заходів з технічного обслуговування, ремонту, функціональної діагностики та експлуатаційного контролю, які здійснювалися впродовж експлуатації енергоблока;

- обстеження технічного стану у відповідності до спеціально розроблених і погоджених Держатомрегулювання робочих програм;

- розрахунки міцності та обґрунтування подальшої безпечної експлуатації споруд, систем та елементів у понадпроектному періоді.

За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки було встановлено, що оцінку поточного стану споруд, систем та елементів енергоблока № 1 ЗАЕС, важливих для безпеки, виконано в обсязі вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також відповідних програм експлуатуючої організації, узгоджених Держатомрегулювання.

За результатами оцінки звітної документації можна зробити висновок щодо відповідності енергоблока чинним вимогам за наступними аспектами:

- ведення технічної, в тому числі конструкторської та експлуатаційної, документації;

- виконання модифікацій обладнання систем, важливих для безпеки;

- випробування, діагностика, контроль стану споруд, систем та елементів, важливих для безпеки;

- обстеження, неруйнівний і руйнівний контроль матеріалів споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, та обробка отриманих результатів;

- виконання оцінки поточного стану елементів систем, важливих для безпеки енергоблока, та будівельних конструкцій і будівель;

- проведення додаткових розрахунків на міцність та сейсмостійкість систем та елементів, важливих для безпеки;

- метрологічне забезпечення;

- контроль, управління і діагностика елементів енергоблока;

- технічне обслуговування і ремонт (в тому числі документація, кваліфікація персоналу, ремонтна база, організаційне та матеріально-технічне забезпечення).

Для тепломеханічного обладнання (елементів корпусу реактора, обладнання та трубопроводів 1-го контуру (ПГ, ГЦН, ГЦТ, КД, ГЄ, САОЗ), трубопроводів СВБ) виконана оцінка технічного стану та ресурсу. Поточний технічний стан обладнання та трубопроводів, які у відповідності до принципу глибоко ешелонованого захисту виконують функції безпечного зупину та розхолодження реактору, відповідає вимогам норм, правил та стандартів що діють в сфері використання ядерної енергії. Розроблені заходи з підтримки їх у працездатному технічному стані у понадпроектний період.

Обґрунтовано підтверджено можливість безпечної експлуатації у понадпроектний період електротехнічного обладнання та кабелів.

На момент формування Висновку тривають роботи з відновлення працездатного стану елементів 1-го та 3-го дизель-генераторів та обґрунтування подальшої експлуатації шпильок ГРР..

З метою обґрунтування працездатності СГО ЛСБ, будівельних конструкцій, будівель та споруд ЗАЕС, які містять СВБ, були проведені перевірочні розрахунки з аналізом змін та додаткових факторів в характеристиці зовнішніх впливів з оцінкою стійкості та збереження основних функціональних характеристик. За результатами аналізу підтверджено, що технічний стан конструкцій та елементів будівель та споруд енергоблока № 1 ЗАЕС відповідає вимогам норм та правил з ЯРБ, будівельних норм та проекту енергоблока.

Підтверджена сейсмічна стійкість обладнання інформаційно-керуючих систем, електротехнічного та вентиляційного обладнання, будівель та споруд.

Виконані розрахунки на міцність та сейсмостійкість обладнання та трубопроводів систем енергоблока № 1 ЗАЕС, що виконують функції аварійного зупину реактора, аварійного відведення тепла, утримання радіоактивних речовин у встановлених межах. Відповідно до результатів цих розрахунків для переважної більшості обладнання і трубопроводів встановлено, що умови міцності та сейсмостійкості виконуються, для частини трубопроводів визначені заходи з підвищення сейсмостійкості. На момент формування цього Висновку звітні матеріали з оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів знаходяться на стадії узгодження Держатомрегулювання

За результатами порівняння фактичної кількості циклів навантаження обладнання реакторної установки та її елементів за весь період експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС з регламентованою кількістю циклів навантаження в Технологічному регламенті безпечної експлуатації енергоблоку встановлено, що перевищень кількості циклів навантаження обладнання РУ немає. Контроль вичерпання циклів здійснюється відповідно до положень Технологічного регламенту безпечної експлуатації.

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що можливість подальшої безпечної експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, важливих для безпеки енергоблока № 1 ЗАЕС, може вважатися обґрунтованою експлуатуючою організацією за умови:

узгодження із Держатомрегулювання технічних рішень щодо подальшої експлуатації 1,3 РДЕС-1 за результатами їх капітального ремонту в ППР-2015,

узгодження із Держатомрегулювання технічного рішення щодо подальшої експлуатації шпильок ГРР;

узгодження із Держатомрегулювання результатів оцінки сейсмічної стійкості та рішень щодо експлуатації обладнання та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС, сейсмостійкість яких має бути підвищена.

1.3 Кваліфікація обладнання

Метою даної складової ЗППБ є визначення того, що обладнання протягом усього періоду експлуатації енергоблока здатне виконувати функції безпеки (безпечна зупинка реактору та утримання його в такому стані необхідний час; відведення з активної зони та БВ залишкового тепла протягом необхідного часу; обмеження наслідків аварій шляхом утримання радіоактивних речовин у встановлених межах) в «жорстких» умовах навколишнього середовища та/або при сейсмічних впливах.

Кваліфікація обладнання (підтвердження показників і технічних характеристик обладнання з метою забезпечення його працездатності в «жорстких» умовах навколишнього середовища та/або при сейсмічних впливах) виконується експлуатуючою організацією відповідно до узгоджених Держатомрегулювання програм та методик виконання робіт.

Кваліфікація обладнання енергоблока № 1 ЗАЕС виконувалась у два етапи:

  - оцінка початкового і поточного стану кваліфікації;

  - підвищення кваліфікації методом випробувань обладнання, аналізу та екстраполяції наявних результатів кваліфікації подібного або аналогічного обладнання (зокрема з використанням процедури сейсмічної кваліфікації GIP-WWER).

Кваліфікації на «жорсткі» умови підлягає 706 одиниць обладнання енергоблока № 1 ЗАЕС. Для 100% цього обладнання кваліфікація на «жорсткі» умови оточуючого середовища підтверджена.

Кваліфікації на сейсмічні впливи підлягає 2304 одиниці обладнання. Кваліфікацію на сейсмічні впливи підтверджено для 100% електротехнічного обладнання та обладнання ІКС, яке підлягало кваліфікації та  для 93,2% тепломеханічного обладнання. Для 6,8% ТМО (77 од.) ЗАЕС розроблені заходи з підвищення кваліфікації, які мають бути виконані експлуатуючою організацією в ППР-2015.

1.4 Старіння споруд, систем та елементів

Основним завданням даної складової ЗППБ є:

  - визначення того, що на АЕС існує і ефективно виконується програма управління старінням споруд, систем та елементів, важливих для безпеки;

  - обґрунтування того, що заходи програми управління старінням здатні забезпечити виконання обладнанням, трубопроводами, будівлями та спорудами функцій безпеки при подальшій експлуатації енергоблока.

На ЗАЕС розроблений і введений в дію документ «Программа управления старением элементов и конструкций энергоблока 1 ОП ЗАЭС. 01.10.00.МР.ПМ.03-15» (ПУС), актуальна версія якого, відповідно до вимог Держатомрегулювання, надана в якості додатка до матеріалів фактору безпеки «Старіння» ЗППБ.

В рамках ПУС встановлено методичний підхід і вимоги до проведення та організації робіт з управління старінням елементів енергоблока № 1 ЗАЕС, а також вимоги, що визначають:

  - процес управління старінням;

  - структуру та інформаційний зміст баз даних з управління старінням;

  - дослідження та моніторинг процесів старіння;

  - критерії ефективності управління старінням;

  - питання щодо розробки, структури та змісту щорічних звітів.

Завданням управління старінням є розробка і впровадження заходів, спрямованих на попередження відмов елементів енергоблока з причин, викликаних процесами старіння, що відбуваються в цих елементах.

За результатами оцінки технічного стану елементів енергоблока в рамках управління старінням реалізуються відповідні заходи щодо пом'якшення і призупинення процесів старіння, а саме:

  - технічне обслуговування і ремонт;

  - відновлення ресурсу або підтвердження функціональних і надійнісних характеристик;

  - реконструкція (модифікація);

  - заміна елементів або комплектуючих.

На енергоблоці № 1 ЗАЕС здійснюється постійний моніторинг процесів старіння, технічного стану, а також проводиться періодична їх оцінка з метою визначення ефективності управління старінням і перепризначення ресурсу елементів енергоблока. Фактичний стан системи управління старінням ЗАЕС відповідає нормативним вимогам до політики експлуатуючої організації з управління старінням та організації управління старінням.

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ встановлено, що інформація за цим напрямом в ЗППБ наведена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007, реалізація заходів Програми управління старінням споруд, систем та елементів, важливих для безпеки енергоблока № 1 ЗАЕС, забезпечує підтримку функцій безпеки на необхідному рівні при експлуатації енергоблока у понадпроектний період.

2 Аналіз безпеки

2.1 Детерміністичний аналіз безпеки

Основним завданням даної складової ЗППБ є підтвердження того, що:

- для поточного стану енергоблока виконано детерміністичний аналіз безпеки під час його нормальної експлуатації, порушень режимів нормальної експлуатації та проектних аварій;

- проаналізовані запроектні аварії та розроблені заходи з їх управління

В рамках даної складової ЗППБ експлуатуючою організацією виконано детальний аналіз вихідних подій, що можуть призвести до порушень нормальної експлуатації, проектних та запроектних аварій. Під час розробки матеріалів фактору безпеки «Детерміністичний аналіз безпеки», які стосуються нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації, проектних та запроектних аварій без важкого пошкодження активної зони, експлуатуючою організацією виконано:

- оновлення даних, що пов'язані з реалізованими на енергоблоці № 1 ЗАЕС заходами з підвищення безпеки, а також заходами, запланованими до реалізації;

- оновлення розрахункових моделей;

- якісний аналіз повного переліку вихідних подій та повний перерахунок представницьких вихідних подій із використанням 4-х петлевої моделі для розрахункового коду RELAP5/Mod3.2 із врахуванням сучасних підходів до розрахункового моделювання.

Наведені результати наступних досліджень безпеки енергоблока:

- аналіз змін, які відбулись за звітній період;

- аналіз експлуатаційних режимів;

- аналіз порушень нормальної експлуатації та проектних аварій при роботі енергоблока на номінальному та зниженому рівнях потужності, а також у стані «зупинка»;

- аналіз проектних аварій при поводженні з ядерним паливом та радіоактивними відходами;

- аналіз запроектних аварій без важкого пошкодження активної зони реактора.

За результатами державної експертизи ЯРБ зазначених вище досліджень встановлено:

- інформація за цим напрямом в ЗППБ надана в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007;

- детерміністичний аналіз безпеки енергоблока виконаний у відповідності до вимог нормативних документів та враховує поточний стан енергоблока;

- методологія виконаного аналізу узгоджується з рекомендаціями МАГАТЕ та враховує міжнародний досвід;

- результати аналізу порушень нормальної експлуатації та проектних аварій підтверджують виконання критеріїв безпеки, що встановлені в нормативних документах;

- результати аналізу радіаційних наслідків аварій відповідають нормативним критеріям, що встановлені в нормах радіаційної безпеки України.

За результатами аналізу запроектних аварій (без важкого пошкодження активної зони реактора) розроблені рекомендації щодо попередження важкого пошкодження активної зони реактора. На основі додаткових розрахункових обґрунтувань експлуатуючою організацією розроблені та введені в дію інструкції з ліквідації порушень нормальної експлуатації, аварій та аварійних ситуацій. Крім того, на енергоблоці № 1 ЗАЕС виконано розрахунковий аналіз вразливості енергоблока при важких аваріях (ВА) для станів енергоблока з ущільненим та розущільненим реактором, а також аналіз дій персоналу з пом’якшення наслідків ВА при їх виникненні на реакторній установці та/або в басейні витримки відпрацьованого ядерного палива. На основі результатів аналізу розроблено стратегії з управління важкими аваріями, визначено пріоритети їх застосування та впроваджені керівництва з управління такими аваріями.

Введені в дію керівництва з управління важкими аваріями, а також впровадження систем, призначених для управління важкими аваріями та пом’якшення їх наслідків, підвищують стійкість енергоблока по відношенню до важких аварій, забезпечують реалізацію четвертого рівня глибокоешелонованого захисту та підвищують безпеку енергоблока в цілому.

2.2 Імовірнісний аналіз безпеки

Основне завдання даної складової ЗППБ - оцінити поточний рівень безпеки енергоблока з використанням імовірнісного методу аналізу. Аналіз базується на результатах імовірнісних досліджень, виконаних в рамках ЗАБ, з урахуванням впроваджених на енергоблоці модифікацій.

В рамках ЗППБ оновлені такі дослідження безпеки енергоблока:

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до внутрішніх вихідних подій при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності, зниженому рівні потужності та для стану «зупинка»;

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до внутрішніх небезпек (пожежі та затоплення) при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності;

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до зовнішніх екстремальних впливів природного і техногенного походження при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності;

- ІАБ 1-го рівня басейну витримки по відношенню до внутрішніх вихідних подій;

- ІАБ 2-го рівня по відношенню до внутрішніх вихідних подій при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності.

В рамках реалізації заходу «Урахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ в ІАБ» «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» додатково (до розроблених в рамках ЗАБ і оновлених в рамках ЗППБ) експлуатуючою організацією виконані:

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до внутрішніх небезпек (пожежі та затоплення) при роботі реакторної установки на зниженому рівні потужності та для стану «зупинка»;

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до зовнішніх вихідних подій природного і техногенного походження при роботі реакторної установки на зниженому рівні потужності та для стану «зупинка»;

- ІАБ 1-го рівня басейну витримки по відношенню до внутрішніх небезпек (пожежі та затоплення);

- ІАБ 1-го рівня басейну витримки по відношенню до зовнішніх вихідних подій природного і техногенного походження;

- інтеграція ймовірнісної моделі з урахуванням повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів реакторної установки та басейну витримки;

- ІАБ 2-го рівня по відношенню до повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів реакторної установки та басейну витримки.

Дослідження ІАБ для сейсмічних впливів виконуються в рамках реалізації окремого заходу «Розробка сейсмічного ІАБ» «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ матеріалів ІАБ встановлено:

- обсяг і методологія виконаного імовірнісного аналізу безпеки енергоблока відповідають вимогам нормативних документів («Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010) і рекомендаціям МАГАТЕ;

- інформація за цим напрямом в ЗППБ наведена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007;

- отримані розрахункові значення частоти пошкодження активної зони і частоти граничного аварійного викиду відповідають критеріям безпеки для діючих енергоблоків АЕС, встановленим в «Загальних положеннях безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008;

- реалізація на енергоблоці заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», в тому числі спрямованих на підвищення надійності електропостачання та забезпечення довготривалого відводу залишкових тепловиділень від активної зони реактора та палива в басейні витримки, дозволить знизити частоту пошкодження активної зони та частоту граничного аварійного викиду.

2.3 Аналіз внутрішніх та зовнішніх подій

Основною метою даної складової ЗППБ є обґрунтування того, що при виникненні внутрішніх та зовнішніх подій забезпечується безпека енергоблока.

В рамках даної складової ЗППБ експлуатуючою організацією проаналізовано вплив на безпеку енергоблока можливих внутрішніх та зовнішніх впливів (пожежі, затоплення, падіння важких предметів, биття трубопроводів, запарювання, зрошення, повені і паводки, урагани і смерчі, екстремальні температури, землетруси, падіння летючих апаратів, град, вибухи, токсичні гази).

Аналіз базується на матеріалах ЗАБ з урахуванням змін проекту енергоблока в результаті реалізованих модифікацій, а також оновленої інформації про характеристики майданчика ЗАЕС. В рамках реалізації заходу «Урахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ в ІАБ» «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» експлуатуючою організацією виконано ряд додаткових імовірнісних досліджень безпеки, в тому числі і по відношенню до зовнішніх екстремальних впливів (сильні снігопади, обледеніння, удари блискавок, зовнішні пожежі, ґрунтові води).

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ встановлено:

- перелік проаналізованих внутрішніх і зовнішніх впливів відповідає вимогам національних нормативних документів і рекомендаціям МАГАТЕ. Аналіз впливу на безпеку енергоблока внутрішніх і зовнішніх впливів виконаний із застосуванням як детерміністичного, так й імовірнісного методів аналізу;

- інформація за цим напрямом в ЗППБ наведена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007;

- реалізація заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» забезпечить підвищення безпеки енергоблока по відношенню до внутрішніх і зовнішніх впливів.

3 Експлуатаційна безпека і зворотний зв'язок від досвіду експлуатації

3.1 Експлуатаційна безпека

Основною метою аналізу цього аспекту безпеки є оцінка стану і тенденцій зміни рівня експлуатаційної безпеки енергоблока з урахуванням досвіду його експлуатації.

Критерієм позитивної оцінки є відповідність показників експлуатаційної безпеки допустимим і нормованим значенням, наявність на АЕС ефективної системи розслідування порушень в роботі АЕС.

В наданих матеріалах наведено опис номенклатури основних показників експлуатації енергоблоків АЕС, системи розслідування та обліку порушень в роботі АЕС, системи звітності та зберігання інформації про режими експлуатації та порушення в роботі енергоблока № 1 ЗАЕС, а також експлуатаційні показники безпеки.

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ встановлено, що аналіз експлуатаційної безпеки енергоблока № 1 ЗАЕС виконано в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007.

Номенклатура експлуатаційних показників, яка використовується на ЗАЕС, є достатньою для аналізу та оцінки складових безпеки, а також технічного стану систем та елементів енергоблока. Аналіз цих показників дозволяє оцінити стан фізичних бар’єрів на шляху розповсюдження ионізуючого випромінення та радіактивних речовин в навколишнє середовище, систем та елементів, важливих для безпеки, та їх здатність виконання функцій безпеки.

На поточний момент на ЗАЕС достатньо вільних об’ємів сховищ для тимчасового зберігання РАВ, які будуть утворюватися під час подальшої експлуатації енергоблоків. Є загальна тенденція поліпшення показника переробки твердих радіоактивних відходів за останні 10 років, в тому числі, за рахунок поліпшення якості розділення відходів на етапі утворення та зниження частки відходів, що не підлягають переробці, в загальній кількості РАВ. В рамках вдосконалення системи поводження з РАВ  виконуються роботи направлені на:

- будівництво ангарного сховища, призначеного для зберігання контейнерів КРО-200 і безперебійного постачання контейнерів КРО-200;

- впровадження установки вилучення ТРВ;

- впровадження комплексу з переробки РАВ;

- впровадження сучасних технологій дезактивації;

- вдосконалення системи обліку та контролю РАВ.

Виконаний аналіз показників експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС показав, що:

- за час експлуатації енергоблока цілісність захисних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних продуктів поділу підтримувалась на прийнятному рівні, значення показників не перевищували відповідних меж безпечної експлуатації, встановлених технологічним регламентом безпечної експлуатації енергоблока;

- за останні десять років, в процесі експлуатації енергоблока, порушень меж та умов безпечної експлуатації не було;

- випадків перевищення адміністративно-технологічних рівнів, контрольних та допустимих рівнів доз опромінення персоналу не зареєстровано;

- випадки перевищення значень контрольних та допустимих рівнів викидів радіоактивних речовин в атмосферу відсутні;

- тенденцій, що свідчать про погіршення рівня безпеки енергоблока, не виявлено.

3.2 Використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень

Метою аналізу цього аспекту безпеки є оцінка системи обліку експлуатаційних показників безпеки і подій, важливих для безпеки, а також врахування зарубіжного досвіду і даних останніх наукових досліджень та інженерних розробок.

Діяльність з врахування досвіду експлуатації підтримується необхідною нормативно-технічною базою, яка визначає та встановлює:

- політику станції в області використання досвіду експлуатації;

- цілі та завдання;

- необхідну організаційну структуру процесу досвіду експлуатації;

- необхідні функції з управління процесом використання досвіду експлуатації;

- проведення періодичних самооцінок ефективності процесу використання досвіду експлуатації.

На підставі встановлених національних і галузевих норм, а також стандартів МАГАТЕ на ЗАЕС розроблено документ «Положение о системе использования опыта эксплуатации в ОП ЗАЭС», в якому визначені всі функції учасників процесу використання досвіду експлуатації, в тому числі і керівництва ЗАЕС.

Діяльність з використання досвіду експлуатації забезпечена кадрами - створено Відділ надійності та досвіду експлуатації, у всіх підрозділах призначений персонал, відповідальний за організацію роботи з використання досвіду експлуатації. Чітко визначені і встановлені обов'язки та відповідальність всіх учасників процесу. Відділ надійності та досвіду експлуатації має зворотний зв'язок від використання досвіду експлуатації в підрозділах АЕС (проведення щоквартальних нарад з досвіду експлуатації і періодичних самооцінок). Уся інформація щодо внутрішнього та зовнішнього досвіду експлуатації, що знаходиться у Відділі надійності та досвіду експлуатації, використовується для підтримки кваліфікації оперативного та ремонтного персоналу.

З метою ефективного управління накопиченим досвідом експлуатації застосовуються спеціалізовані бази даних:

- база даних МАГАТЕ «International Reporting Systemfor Operating Experience (IRS)» («Міжнародна система звітності про експлуатаційний досвід»);

- база даних важливого експлуатаційного досвіду Московського центру ВАО АЕС;

- база даних важливого експлуатаційного досвіду Атлантського центру ВАО АЕС;

- галузева база даних з порушень «CAESAR»;

- база даних ЗАЕС «Облік використання зовнішнього досвіду експлуатації».

Відповідно до встановленої процедури з проведення самооцінки станційний персонал періодично перевіряє ефективність використання інформації про досвід експлуатації. Також виконуються незалежні перевірки міжнародними організаціями - МАГАТЕ та ВАО АЕС.

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ було встановлено, що інформація за цим напрямом в ЗППБ надана в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007, на ЗАЕС створена і функціонує ефективна система використання експлуатаційного досвіду інших АЕС, включаючи зарубіжний досвід, а також результатів наукових досліджень та інженерних розробок.

4 Управління

Завданням аналізу цього напрямку безпеки, який складається із складових «Організація і управління», «Експлуатаційна документація» та «Людський фактор», є:

- аналіз існуючої системи організації експлуатації АЕС, управлінських процедур, аналіз відповідності їх вимогам культури безпеки з метою підтвердження того, що організація і управління не впливають негативно на безпеку АЕС;

- визначення відповідності експлуатаційної документації вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, підтвердження того, що документація ясно і чітко визначає всі експлуатаційні режими установки, базується на результатах виконаних аналізів безпеки і враховує поточний стан енергоблока АЕС та ефекти старіння;

- визначення того, чи достатньо уваги експлуатуюча організація приділяє людському фактору, який може впливати на безпеку АЕС.

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що обсяг наваденої в ЗППБ інформації відповідає вимогам НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» і «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 та охоплює наступні складові організації та управління:

- політику експлуатуючої організації з безпеки;

- механізми постановки задач виробництва і забезпечення безпеки;

- організаційну структуру АЕС;

- положення про структурні підрозділи і посадові інструкції персоналу;

- порядок контролю за проектною, експлуатаційною та ремонтною документацією;

- програми забезпечення якості, залучення незалежних аудиторів;

- відповідність регулюючим вимогам;

- порядок ухвалення рішень щодо внесення змін в організаційну структуру, які можуть впливати на безпеку енергоблока і АЕС в цілому.

Організаційна структура управління ЗАЕС заснована на «Типовой организационной структуре управления ОП АЭС», яку було розроблено дирекцією ДП НАЕК «Енергоатом».

У кожному підрозділі є власне положення й комплект посадових інструкцій персоналу, який відповідає штатному розкладу даного підрозділу. Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції персоналу є невід'ємною частиною системи управління документацією.

Виробнича, проектна, експлуатаційна і ремонтна документація розробляються на підставі нормативних і проектних документів, типових інструкцій, положень, стандартів підприємства, а також з урахуванням досвіду експлуатації.

На ЗАЕС для забезпечення покращення системи управління та організації, а також позитивного розвитку виробничих показників на станції розроблені відповідні політики в частині реалізації принципів культури безпеки та ядерної безпеки, охорони праці, системи якості, управління документацією, процеси і засоби, що наочно відображають прихильність керівництва АЕС принципам вдосконалення експлуатаційної безпеки та надійності енергоблоків.

Для забезпечення відповідності експлуатаційної документації (регламенту, інструкцій з експлуатації, програм перевірок і випробувань, ремонтної документації) вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, наявності ясних і чітких процедур на ЗАЕС впроваджені організаційні документи, що встановлюють порядок та вимоги до розробки, підтримки в актуальному стані, зберігання експлуатаційної документації. Визначені підрозділи, які встановлюють порядок та вимоги до централізованого обліку, контролю, зберігання документації, а також призначений персонал, відповідальний за облік, контроль, зберігання документації в підрозділах.

Надана у ЗППБ інформація з організації діяльності, пов'язаної з управлінням документацією (порядок введення в дію та затвердження експлуатаційної документації, система перегляду та внесення змін), щодо достатності комплекту експлуатаційної документації, відповідності експлуатаційної документації виконаним аналізам безпеки, проекту енергоблока та досвіду експлуатації, дозволяє зробити висновок про достатньо високий рівень якості експлуатаційних процедур з точки зору забезпечення безпечної експлуатації енергоблока.

Аварійні інструкції розроблені у вигляді процедур в покроковій формі з послідовним викладом дій та операцій (симптомно-орієнтовані процедури). Оперативний персонал на регулярній основі проходить відповідне навчання та тренування на повномасштабному тренажері.

Всі види робіт, що виконуються персоналом на обладнанні та елементах систем, важливих для безпеки, забезпечені відповідними інструкціями, процедурами, програмами. Порядок затвердження, введення в дію документів, розглянутих в даному факторі безпеки, встановлено на підставі вимог нормативних документів. При розробці документів організована і забезпечена перевірка правильності порядку погодження, затвердження та оформлення. Документи постійно доповнюються та повністю переглядаються з періодичністю раз у три роки - для експлуатаційної документації, та у п’ять років - для ремонтної документації.

На ЗАЕС на високому рівні організована та реалізується політика керівництва в області людського фактора. Прийнята відповідна заява керівництва ЗАЕС, на підставі якої базується вся діяльність підприємства з впровадження політики непокарання з метою заохочення ефективного зворотнього зв'язку від персоналу. Системно дотримуються принципи культури безпеки. Організована ефективна кадрова система підбору, навчання та підвищення кваліфікації персоналу станції. Для підвищення надійності експлуатації та недопущення помилок персоналу керівництвом ЗАЕС регулярно проводяться аудити виробничих процесів, пов'язаних з підготовкою персоналу і кадровим ресурсом в цілому.

Наведена у ЗППБ інформація з навчання, підготовки, перепідготовки та ліцензування персоналу, використання досвіду експлуатації, системи охорони праці дозволяє зробити висновок, що адміністрацією АЕС приділяється достатня увага питанням зниження впливу людського фактору на безпеку енергоблока, створена ефективна система підготовки та підтримання кваліфікації персоналу.

5	Аварійна готовність і планування

Завданням даної складової ЗППБ є визначення того, що експлуатуюча організація має відповідні плани, кваліфікований персонал та обладнання для дій в аварійних ситуаціях, координує свої плани з Єдиною державною системою попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і регулярно перевіряє стан аварійної готовності шляхом навчання і тренувань.

Критерієм оцінки даного напрямку є готовність адміністрації та персоналу АЕС до дій щодо захисту персоналу та навколишнього середовища у разі виникнення надзвичайної ситуації, а саме – наявність, обсяг та якість кожного з елементів системи аварійної готовності та планування на станції у відповідності до національних вимог та міжнародних рекомендацій, враховуючи результати протиаварійних тренувань та командно-штабних навчань.

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що обсяг наведеної в ЗППБ інформації відповідає вимогам НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» і «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007.

На ЗАЕС підтримку необхідного рівня аварійної готовності забезпечує система готовності та реагування на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС, включаючи плани заходів щодо захисту персоналу та населення, достатність необхідного для використання у випадку виникнення аварійних ситуацій та аварій комплекту документації (який містить в собі перелік всіх необхідних дій персоналу та станів енергоблока), аварійний запас засобів індивідуального захисту, обладнання та матеріалів, аварійну організаційну структуру, порядок підготовки персоналу, кризові центри.

Розроблено, затверджено та введено в дію «Аварійний план ВП «Запорізька АЕС»». Аварійний план визначає аварійну організаційну структуру ЗАЕС, розподіл відповідальності та обов'язків щодо аварійного реагування, склад засобів аварійного реагування, склад зовнішніх організацій, що беруть участь в аварійному реагуванні, та порядок взаємодії з ними, порядок проведення заходів аварійного реагування на майданчику АЕС та в санітарно-захисній зоні.

На ЗАЕС створені та підтримуються у робочому стані внутрішній та зовнішній кризові центри, які оснащені засобами діагностики і контролю радіаційних параметрів та укомплектовані необхідною кількістю документації та штатного персоналу, а також захисні споруди для укриття персоналу.

Не рідше одного разу на три роки на кожній АЕС проводяться спільні з Дирекцією ДП НАЕК «Енергоатом» загальностанційні протиаварійні тренування з залученням органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, місцевих органів виконавчої влади, інших зацікавлених органів, установ і організацій. Результатом тренувань є підтвердження того, що персонал знає та виконує свої обов'язки; визначення рівня професійної підготовленості та напрацювання навичок роботи з реальним обладнанням.

За результатами аналізу стану системи аварійної готовності та реагування можна зробити висновок, що аварійна готовність і протиаварійне планування ЗАЕС відповідає нормативним вимогам і забезпечує готовність до реагування на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС.

6	Вплив на навколишнє середовище

Метою аналізу даної складової ЗППБ є демонстрація того, що на АЕС існує і виконується програма контролю радіаційного впливу на навколишнє середовище, і що цей вплив не перевищує нормативних меж.

В рамках переоцінки безпеки був виконаний аналіз наступних аспектів, які визначають радіаційний вплив АЕС на навколишнє середовище:

- джерела радіаційного впливу на навколишнє середовище;

- величини скидів та викидів радіонуклідів у режимі нормальної експлуатації енергоблока та АЕС у цілому;

- програма спостережень за радіаційним станом в контрольованій зоні АЕС;

- система зовнішнього радіаційного контролю;

- результати контролю радіаційного стану в районі розміщення АЕС;

- інформування громадськості.

Перелік радіонуклідів і чисельні значення допустимих викидів та скидів визначаються документами «Допустимый газо-аэрозольный выброс Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы). 00.РБ.XQ.Рг.04-12» і «Допустимый водный сброс радиоактивных веществ Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы). 00.РБ.ХQ.Рг.05-15» відповідно та встановлені на основі квоти ліміту дози відповідно до норм радіаційної безпеки та вихідних даних, які є специфічними для ЗАЕС.

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що значення викидів та скидів є значно нижчими допустимих рівнів, встановлених для ЗАЕС. На ЗАЕС діє багаторівнева система допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів радіаційних параметрів. За останні 10 років не було зафіксовано перевищення значень не тільки допустимих рівнів, а й контрольних рівнів викидів і скидів.

За весь період експлуатації сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) ЗАЕС вміст радіонуклідів в пробах навколишнього середовища в районі майданчика ССВЯП відповідає природному рівню. Потужність дози гамма-випромінювання на відстані 50 метрів від зовнішнього огородження на висоті 1 метр не перевищує фонових значень.

Спостереження за радіаційною обстановкою на ЗАЕС здійснюється за допомогою системи радіаційного контролю на проммайданчику, у санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження ЗАЕС. Введена в промислову експлуатацію вимірювальна інформаційна система «Кільце», яка забезпечує безперервний контроль потужності дози гамма-випромінювання на 18 постах радіаційного контролю. В режимі нормального функціонування ВІС «Кільце» призначена для отримання та обробки інформації стосовно радіаційної обстановки в зоні спостереження, яка необхідна для оперативного висновку про відповідність радіаційного стану вимогам нормативних документів, що визначають заходи та порядок забезпечення радіаційної безпеки на АЕС; при аваріях – для отримання достовірної інформації щодо радіаційного стану в зоні спостереження, яка використовується для розробки рекомендацій з ліквідації наслідків радіаційних аварій.

Експлуатація ВІС «Кільце» дозволяє підвищити радіаційний захист персоналу та населення, а також ефективність радіаційного контролю за рахунок безперервного вимірювання радіаційних та метеорологічних параметрів на проммайданчику, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження.

На ЗАЕС виконуються роботи з вдосконалення радіаційної безпеки та захисту в рамках реалізації заходів «Программы повышения уровня радиационной безопасности и обеспечения радиационной защиты в ОП ЗАЭС», а також «Программы реконструкции систем радиационного контроля АЭС Украины».

Потужність дози гамма-випромінювання та інтегральна доза на місцевості в межах зони спостереження ЗАЕС (за винятком періоду аварії на ЧАЕС) знаходяться на рівні фонових значень, характерних для даного регіону. Дані про вміст радіонуклідів в пробах повітряного басейну, водних об'єктах, ґрунті і рослинності в зоні спостереження АЕС також дозволяють зробити висновок про те, що концентрації радіонуклідів 90Sr та137Cs знаходяться на рівні значень, виміряних до введення АЕС в експлуатацію.

ВИСНОВКИ

Матеріали звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 Запорізької АЕС за структурою та обсягом наданої інформації відповідають національним нормативним вимогам («Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» НП 306.2.099-2004, «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010, «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»).

Матеріалами ЗППБ підтверджено спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 1 ЗАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

За складовою«Проект енергоблока АЕС»

Експлуатація енергоблока № 1 ЗАЕС здійснюється відповідно до його проекту з дотриманням вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ та умов ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС».

Експлуатуючою організацією виконано аналіз відхилень вихідного проекту енергоблока від діючих норм і правил, вже впроваджені та заплановані до виконання в ППР-2015 заходи щодо усунення виявлених відступів, а також виконання компенсуючих заходів, в тому числі і в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій», спрямовані на зниження впливу виявлених відхилень на безпеку енергоблоку.

Необхідно завершити виконання заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», запланованих до виконання в ППР-2015 року.

За складовою «Поточний технічний стан систем та елементів»

Аналіз результатів оцінки поточного технічного стану обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока № 1 ЗАЕС, важливих для безпеки, показав, що оцінка поточного стану виконана в обсязі вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також програм, узгоджених Держатомрегулювання.

Обґрунтовано підтверджено можливість безпечної експлуатації у понадпроектний період електротехнічного обладнання та кабелів, будівель та будівельних конструкцій.

Для тепломеханічного обладнання (елементів корпусу реактора, обладнання та трубопроводів 1-го контуру (ПГ, ГЦН, ГЦТ, КД, ГЄ, САОЗ), трубопроводів СВБ) виконана оцінка технічного стану та ресурсу. Поточний технічний стан обладнання та трубопроводів, які у відповідності до принципу глибоко ешелонованого захисту виконують функції безпечного зупину та розхолодження реактору, відповідає вимогам норм, правил та стандартів що діють в сфері використання ядерної енергії. Розроблені заходи з підтримки їх у працездатному технічному стані у понадпроектний період.

На момент формування Висновку тривають роботи з відновлення працездатного стану елементів 1-го та 3-го дизель-генераторів та обґрунтування подальшої експлуатації шпильок ГРР.

Підтверджена сейсмічна стійкість обладнання інформаційно-керуючих систем, електротехнічного та вентиляційного обладнання, будівель та споруд.

Виконані розрахунки на міцність та сейсмостійкість обладнання та трубопроводів систем енергоблока № 1 ЗАЕС, що виконують функції аварійного зупину реактора, аварійного відведення тепла, утримання радіоактивних речовин у встановлених межах. Відповідно до результатів цих розрахунків для переважної більшості обладнання і трубопроводів встановлено, що умови міцності та сейсмостійкості виконуються, для частини трубопроводів визначені заходи з підвищення сейсмостійкості. На момент формування цього Висновку звітні матеріали з оцінки сейсмостійкості обладнання та трубопроводів знаходяться на стадії узгодження Держатомрегулювання

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що можливість подальшої безпечної експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, важливих для безпеки енергоблока № 1 ЗАЕС, може вважатися обґрунтованою експлуатуючою організацією  за умови:

узгодження із Держатомрегулювання технічних рішень щодо подальшої експлуатації 1,3 РДЕС-1 за результатами їх капітального ремонту в ППР-2015,

узгодження із Держатомрегулювання технічних рішень щодо подальшої експлуатації шпильок ГРР,

узгодження із Держатомрегулювання результатів оцінки сейсмічної стійкості та рішень щодо експлуатації обладнання та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС, сейсмостійкість яких має бути підвищена..

За складовою «Кваліфікація обладнання»

Кваліфікацію на «жорсткі» умови підтверджено для 100 % обладнання енергоблока № 1 ЗАЕС, яке підлягає кваліфікації.

Кваліфікацію на сейсмічні впливи підтверджено для 100% електротехнічного обладнання та обладнання ІКС, яке підлягає кваліфікації, а також 93,2% тепломеханічного обладнання. Для 6,8% ТМО (77 од.) ЗАЕС розроблені заходи з підвищення кваліфікації, які мають бути завершені в ППР-2015.

За складовою «Старіння»

Встановлено, що на ВП ЗАЕС розроблена та виконується Програма управління старінням споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, яка забезпечує підтримку функцій безпеки енергоблока на необхідному рівні при подальшій експлуатації енергоблока.

За складовою «Детерміністичний аналіз безпеки»

Можливість безпечної експлуатації енергоблока у понадпроектний строк підтверджена результатами виконаного аналізу. Введені в дію керівництва з управління важкими аваріями, а також впроваджені системи, які призначені для управління важкими аваріями та пом’якшення їх наслідків, підвищують стійкість енергоблока до важких аварій та рівень безпеки енергоблока в цілому.

За складовою «Імовірнісний аналіз безпеки»

Розрахункові значення частоти важкого пошкодження активної зони і частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище задовольняють критеріям безпеки для діючих енергоблоків АЕС, встановленим в «Загальних положеннях безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008. Необхідно завершити ймовірнісні дослідження безпеки по відношенню до сейсмічних впливів, які виконуються в рамках «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

За складовою «Аналіз внутрішніх і зовнішніх подій»

Проаналізований влив на безпеку енергоблока внутрішніх і зовнішніх впливів, як природного, так і техногенного походження. Реалізація експлуатуючою організацією заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» підвищує безпеку енергоблока по відношенню до всіх внутрішніх і зовнішніх впливів.

За складовою «Експлуатаційна безпека і зворотний зв'язок від досвіду експлуатації»

На ЗАЕС створена і функціонує ефективна система обліку експлуатаційних показників безпеки та подій, важливих для безпеки (система досвіду експлуатації), з розробкою і реалізацією відповідних заходів на всіх однотипних енергоблоках АЕС України, враховується зарубіжний досвід та дані наукових досліджень і інженерних розробок. Значення показників безпеки не перевищували відповідних меж безпечної експлуатації.

За складовою «Управління»

Реалізовані на енергоблоці та ЗАЕС в цілому експлуатаційні процедури, схеми адміністративного управління, відомчого нагляду, система якості відповідають принципам культури безпеки і забезпечують ефективне виконання експлуатуючою організацією та адміністрацією АЕС своїх функцій.

За складовою «Аварійна готовність і планування»

На ЗАЕС працюють кризові центри. Розроблена і функціонує система аварійної готовності та реагування, включаючи плани заходів щодо захисту персоналу та населення, аварійний запас засобів індивідуального захисту, обладнання та матеріалів, аварійні організаційні структури, порядок підготовки персоналу.

За складовою  «Вплив на навколишнє середовище»

Значення викидів і скидів ЗАЕС значно нижче допустимих значень, встановлених для ЗАЕС. За останні десять років не було зафіксовано перевищення значень не тільки допустимих, а й контрольних рівнів викидів і скидів.

Значення середньорічної потужності дози в зоні спостереження, вмісту радіонуклідів в пробах повітря, атмосферних випадіннях, водних об'єктах, ґрунті та рослинності істотно нижче встановлених санітарними нормами та знаходиться на рівні природного фону, виміряного на майданчику до початку експлуатації. Створена і ефективно функціонує система контролю за викидами і скидами АЕС.