ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

АКТ

№ 06-15-13/5

# комплексного інспекційного обстеження готовності
ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») здійснювати діяльність на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації

м. Енергодар, 					« 19 » серпня 2016 р.

Комісія Держатомрегулювання, яка створена відповідно до наказу №45 - Вд/1 від 10.08.2016 р. у складі:

| Голова комісії: | Бугай В.В. | голова комісії, заступник директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок – начальник відділу ліцензування діючих ядерних установок-державний інспектор |
| --- | --- | --- |
| Члени комісії: |  |  |
|  | Гребенюк Ю.П. | начальник відділу довготермінової експлуатації та управління старінням – державний інспектор |
|  | Волков С.В. | головний спеціаліст – державний інспектор відділу ліцензування діючих ядерних установок |
|  | Чепурний Ю.В. Піндак Ю.В. | головний спеціаліст – державний інспектор відділу аварійної готовності та радіаційного захисту перший заступник командира – начальник штабу військової частини 3042 Національної гвардії України |
|  | Слюсар О.Г. | комендант комендатури об’єкта військової частини 3042 Національної гвардії України |
|  | Пісарев Р.А. | заступник директора Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації |
|  | Касілов П.В. | начальник відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Запорізької області |
|  | Бончук Ю.В. | заступник директора НІІ РЗ з безпеки в ядерній енергетиці |
|  | Новак В.М. | головний інспектор сектору нагляду за об’єктами стратегічного значення управління нагляду у сфері пожежної безпеки Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС України |

із залученням до роботи комісії Держатомрегулювання експертів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки:

|  | Зеленого О.В. | начальника відділення аналізу міцності та надійності ЯУ ДНТЦ ЯРБ |
| --- | --- | --- |

у відповідності до затвердженого «Плану інспекційного обстеження ВП «Запорізька АЕС» в період з 15.08.2016 по 19.08.2016 в присутності тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ВП ЗАЕС Кульби Ю.В., виконуючого обов’язки головного інженера (першого заступника генерального директора) ВП ЗАЕС
Дударя О.Г., головного інспектора ВП ЗАЕС Валєєва В.К., заступника генерального директора з якості та управління Ляшкевича Г.О., заступників головного інженера ВП ЗАЕС Іванова В.В., Руденка В.М., Ігнатченка О.І. провела комплексне інспекційне обстеження готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації.

Інспекційне обстеження виконувалось за наступними напрямками:

1 Стан виконання умов ліцензії серії ЕО №000196 на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС»;

2 Стан виконання технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №2 ЗАЭС после 28 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатации» № 02.МР.00.РШ. 3546 от 30.01.2015;

3 Стан реалізації заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України»;

4 Реалізація заходів з підготовки енергоблока до довготермінової експлуатації;

5 Реалізація заходів з оцінки технічного стану та продовження експлуатації обладнання, трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій СВБ;

6 Реалізація заходів з кваліфікації обладнання трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій;

7 Перевірка стану радіаційної безпеки, системи поводження з радіоактивними відходами та аварійної готовності;

8 Перевірка стану робіт з усунення на енергоблоці №2 ВП «Запорізька АЕС» відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ;

9 Перевірка стану розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №2 ВП «Запорізької АЕС»;

10 Аварійне планування та аварійна готовність;

11 Перевірка стану робіт з організації протипожежного захисту;

12 Перевірка стану робіт з організації фізичного захисту;

13 Перевірка стану робіт з додержання державних санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів для забезпечення безпеки людини та довкілля;

14 Перевірка стану робіт з додержання норм та правил екологічної безпеки, пов’язаної з діяльністю АЕС.

У процесі проведення інспекційного обстеження було встановлено наступне:

1. Стан виконання умов ліцензії серії ЕО №000196 на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та окремого дозволу серії ОД № 000196/71/15

В умови ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» включено 35 умов.

Із вказаних умов:

- виконано - 4 (пп.3.23, 4.5.1 - 4.5.3);

- у стадії виконання - 2 (пп.3.1, 3.22);

- виконуються відповідно до встановлених термінів - 29 (пп.3.2-3.20, 3.24-3.29, 4.1-4.4).

В окремий дозвіл серії ОД № 000196/71/15 включено 14 умов.

Із вказаних умов:

- виконано - 6 (пп.1, 2, 3, 4, 5, 10);

- у стадії виконання - 8 (виконуються відповідно до встановлених термінів).

ВИСНОВОК

Умови ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 «на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та окремого дозволу серії ОД № 000196/71/15 виконуються у повному обсязі та у визначені терміни.

Детальна інформація про стан виконання наведена в додатку 1 .

2. Стан виконання технічного рішення «О безопасной эксплуатации ядерной установки энергоблока №2 ЗАЭС после 28 топливной кампании в период выполнения модернизационных работ с целью продления срока эксплуатаци»

17 лютого 2016 року енергоблок №2 Запорізької АЕС переведено в стан «Холодний останов» з наступним переведенням в стан «Останов для ремонта» та 09.03.2016 вивантажене ядерне паливо з реактора в басейн витримки відповідно до «Технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблока №2 Запорожской АЭС» №02.ГТ.00.РГ.01-14.

Для обладнання та трубопроводів систем, що забезпечують безпечну експлуатацію РУ (1-3 клас безпеки) в станах «Холодний останов», «Останов для ремонту» і «Перевантаження палива» (повне вивантаження активної зони в басейн витримки)» у кількості 4 543 од. повинні бути виконані роботи з оцінки технічного стану і узгоджені з Держатомрегулювання рішення про продовження їх терміну експлуатації. Роботи з оцінки технічного стану й погоджені Держатомрегулювання рішення про продовження терміну експлуатації для 4 477 од., включаючи критичне обладнання, а саме: КР; ВБ; ВКП; ОЕ; ГЦП; ПГ; КТ; ГЕ САОЗ; ББ, ГЦТ; трубопроводы 1 к.; АСД-5600 (2РДЕС2); СГО ЛСБ.

Для 66 од. тривають роботи з продовження терміну їх експлуатації:

- для 33 од. обладнання виконано капітальний ремонт і рішення про продовження строку експлуатації знаходяться на розгляді у Держінспекції на майданчику ВП ЗАЕС;

- для 33 од. обладнання заплановано роботи з оцінки технічного стану і рішення з продовження строку експлуатації будуть надані до Держінспекції на майданчику ВП ЗАЕС в строк до виходу енергоблоку з ППР-2016.

Стан виконання заходив, які увійшли у додатки до технічного рішення «О безопасной эксплуатации …» наведено нижче, а саме:

- Інформація зі стану виконання заходів які увійшли до додатку №1 до технічного рішення (заходи з КзППрБ та усунення відступів від НД) наведена у додатку 2 до цього акту;

- Інформація щодо стану виконання заходів з продовження строку експлуатації обладнання які увійшли до додатку №2 до технічного рішення наведена у додатку 3 до цього акту.

ВИСНОВОК

Результати виконання заходів зазначеного рішення забезпечують безпечну експлуатацію ядерної установки енергоблоку № 2 ВП ЗАЕС після 28 паливної компанії у період виконання робіт з модернізації з метою продовження строку експлуатації.

3. Стан реалізації заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України»

Відповідно до «План-графика реализации мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2016 год для РУ В-320», узгодженого Держатомрегулювання (лист від 05.01.2016 вих. №15-05/44), на енергоблоці № 2 ЗАЕС заплановано до виконання 88 заходів КзППрБ, з яких:

- 64 заходів мають бути виконані в повному обсязі до завершення ППР-2016;

- 10 заходів мають бути виконані частково (в узгоджених обсягах) до завершення ППР-2016, а в повному обсязі при довгостроковій експлуатації;

- 14 заходів, у відповідності до узгодженого "План-графику…", мають бути виконані у повному обсязі при довгостроковій експлуатації.

За результатами перевірки визначено:

3.1 На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС виконано в повному обсязі 52 заходи КзППрБ. На момент перевірки встановлено, що звіти з виконання цих заходів узгоджені Держатомрегулювання та ДСНС України (щодо протипожежних заходів). Внесено зміни до експлуатаційної та ремонтної документації.

3.2 На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС виконано у фізичних обсягах – 5 заходів КзППрБ. На момент перевірки встановлено, що Звіти з виконання цих заходів знаходяться на погодженні в Держатомрегулювання та ДСНС України (щодо протипожежних заходів).

3.3 На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС триває виконання 7 заходів КзППрБ (які відповідно до «План-графику…» мають бути виконані до кінця ППР-2016). Аналіз поточного стану їх виконання дає підстави стверджувати, що вищезазначені заходи будуть виконані в повному обсязі до кінця ППР-2016 (узгоджені відповідні технічні рішення на монтаж обладнання, поставлено обладнання, забезпечено виконання БМР та ПНР, визначено документи та встановлено терміни внесення зміни до експлуатаційної та ремонтної документації).

3.4 На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС триває виконання 10 заходів КзППрБ (які відповідно до "План-графику…" мають бути виконані частково (в узгоджених обсягах) до кінця ППР-2016). Аналіз поточного стану їх виконання дає підстави стверджувати, що вони будуть виконані в узгоджених обсягах до кінця ППР-2016.

3.5 1 захід КзППрБ (14101) виконується достроково в ППР-2016.

Детальна інформація про стан виконання КзППрБ наведена в додатку 3.

ВИСНОВОК

За результатами перевірки стану виконання на енергоблоці №2 Запорізької АЕС заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» слід констатувати, що на момент перевірки всі заході виконуються у відповідності до «План-графику…», з 65 заходів в повному обсязі виконано 52.

Запорізька АЕС в ППР-2016 має завершити:

- узгодження звітів з виконання 5 заходів КзППрБ, що на момент перевірки виконані у фізичних обсягах;

- роботи з виконання 7 заходів КзППрБ, що заплановані до повного виконання в ППР-2016;

- роботи з виконання 10 заходів КзППрБ, що реалізуються узгоджених обсягах.

4. Реалізація заходів з підготовки енергоблока до довгострокової експлуатації

Відповідно до «Плана лицензирования энергоблока №2 ЗАЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.ОК.ПН.04-14 підлягають наданню до Держатомрегулювання 133 документи. Результати виконаних робіт відображено в звіті ЗППБ.

Експлуатуючою організацією надано 130 документів.

В стадії виконання заходи:

- продовження строку експлуатації АСД 5600 2РДЕС 1,3;

- узгодження з Держатомрегулювання рішення з продовження строку експлуатації шпильок ГРР;

- оцінка сейсмічної стійкості обладнання і трубопроводів реакторного відділення та РДЕС.

Результати виконання зазначених заходів заплановано оформити в 3-х документах та надати їх до Держатомрегулювання.

ВИСНОВОК

Запорізька АЕС в ППР-2016 має завершити роботи які визначені «Планом лицензирования энергоблока №2 ЗАЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.ОК.ПН.04-14

5. Реалізація заходів з оцінки технічного стану та продовження експлуатації обладнання, трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій СВБ

Роботи з оцінки технічного стану виконуються відповідно до «Программы подготовки энергоблока №2 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.МР.00.ПМ.13-14.

За результатами перевірки встановлено, що рішення з продовження експлуатації узгоджені для 21 групи обладнання з 22, в роботі залишається 1 група обладнання для якої:

- не погоджено рішення щодо продовження терміну експлуатації дизелів 78Г АСД-5600 2РДЕС1 та 2РДЕС3 енергоблока № 2;

- триває ремонт ДГ 2РДЭС-3;

- рішення щодо продовження терміну експлуатації дизеля 78Г та обладнання АСД-5600 2РДЕС-1,3 буде надано до Держатомрегулювання після завершення ремонтних робіт.

Додатково встановлено, що рішення з ПСЕ шпильок головного роз’єму (ГРР) знаходиться на доопрацюванні з метою усунення зауважень Держатомрегулювання.

ВИСНОВОК

Результати робіт з оцінки технічного стану обладнання та трубопроводів, що прийняті Держатомрегулювання, підтверджують відповідність параметрів технічного стану вимогам нормативно-технічної документації та можливість їх довгострокової експлуатації.

Запорізька АЕС в ППР-2016 має завершити роботи з ПСЕ дизелів 78Г та обладнання АСД-5600 2РДЕС1,3, а також роботи, які визначені «Программой подготовки энергоблока №2 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.МР.00.ПМ.13-14.

Запорізька АЕС має узгодити з Держатомрегулювання рішення з ПСЕ для ДГ та шпильок ГРР.

6. Реалізація заходів з кваліфікації та оцінки сейсмостійкості обладнання трубопроводів, споруд та будівельних конструкцій

6.1 Заходи з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища

Кваліфікації на «жорсткі» умови навколишнього середовища підлягають елементи, що включені до «Развернутого перечня оборудования энергоблока № 2 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации 02.МР.00.Пр.49». Зазначений перелік був переглянутий та розширений. До нього включено 958 одиниць обладнання. Кваліфікація підтверджена для 955 одиниць. Для 3-х одиниць перетворювачів рівня ВП ЗАЕС розроблене та погоджене технічне рішення № 02.ТА.НТ.Тр.2437 «О проведении монтажа технических средств АКИП-ТА для системы аварийного и послеаварийного мониторинга на энергоблоке № 2». Триває монтаж системи аварійного та післяаварійного моніторингу.

6.2 Заходи з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи

Кваліфікація на сейсмічні впливи проводитися у відповідності до «Развернутого перечня оборудования энергоблока № 2 ОП ЗАЭС, подлежащего квалификации 02.МР.00.Пр49». Кваліфікації підлягають 3399 одиниць обладнання. Кваліфікація підтверджена для 3391 одиниць. Усунення зауважень до 8 одиниць заплановане до виконання в ППР-2016.

Підсумковий звіт погоджений Держатомрегулювання. Виконуються компенсуючі заходи, направлені на усунення зауважень, виявлених під час візуального обстеження обладнання, відповідно до «Графика устранения замечаний, которые были выявлены в ходе обследования оборудования энергоблока №2, подлежащего квалификации на сейсмические воздействия».

Триває виконання заходів з кваліфікації вимикаючих пристроїв на імпульсних лініях керуючих систем (звіт за результатами випробувань вимикаючих пристроїв на сейсмічні впливи направлено на розгляд до Держатомрегулювання).

Для завершення робіт з заходу №10101 КзППрБ в частині кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи необхідно:

- виконати в повному обсязі компенсуючі заходи для усунення зауважень, які були виявлені під час візуального обстеження обладнання на сейсмічні впливи (станом на 15.08.2016 не виконано компенсуючі заходи для 8 із 173 одиниць ТМО або 4.6%);

- виконати заходи з підтвердження кваліфікації вимикаючих пристроїв на імпульсних лініях керуючих систем.

6.3 Заходи з підтвердження сейсмостійкості елементів та конструкцій

Стан виконання робіт з оцінки сейсмостійкості елементів та конструкцій енергоблока №2 ВП ЗАЕС:

- виконана оцінка сейсмостійкості споруд та будівельних конструкцій. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання;

- виконана оцінка сейсмостійкості вентиляційного обладнання та обладнання систем кондиціювання. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання;

- виконана оцінка сейсмостійкості електротехнічного обладнання та обладнання ІКС. Звітні документи узгоджені Держатомрегулювання;

- роботи з оцінки сейсмостійкості обладнання реакторного відділення енергоблока № 2 ВП ЗАЕС в стадії виконання. Станом на 16.08.2016 до Держатомрегулювання надано звітну документацію для 14 одиниць обладнання;

- роботи з оцінки сейсмостійкості трубопроводів енергоблока №2 ВП ЗАЕС в стадії виконання. Звітні документи поетапно надаються на розгляд до Держатомрегулювання. Станом на 16.08.2016 до Держатомрегулювання надано 123 звіти.

Відповідно до вимог листа Держатомрегулювання від 14.08.15 вих. №18-31/4-1/5167 ВП ЗАЕС було розроблено сповіщення про зміни до «Перечня оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений энергоблоков №№1, 2 ОП «Запорожская АЭС» для которых необходимо выполнить обоснование устойчивости к сейсмическим воздействиям». Зміни до переліку враховують зокрема додаткове обладнання системи охолодження БВ, а також зміни в конфігурації обладнання інформаційних керуючих систем, пов'язані з проведенням реконструкції і модернізації. На момент проведення комплексного інспекційного обстеження зазначене сповіщення про зміни було надіслано до Державної інспекції з ядерної безпеки для розгляду та погодження (лист ВП ЗАЕС вих. №39-18/18953 від 11.08.16). Обґрунтування сейсмостійкості обладнання системи охолодження БВ буде надане до Держатомрегулювання у складі пакету документів з оцінки сейсмостійкості обладнання реакторного відділення.

ВИСНОВОК

ВП «Запорізька АЕС» в ППР-2016 має завершити виконання заходів «Программы выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков № 1-6 ОП ЗАЭС» 123456.МР.00.ПМ.01-14 та «Плана мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС».

7. Перевірка стану радіаційної безпеки, системи поводження з радіоактивними відходами та аварійної готовності

7.1 Перевірка стану радіаційної безпеки

Заходи з радіологічного захисту персоналу та навколишнього природного середовища здійснюються відповідно до організаційно-технічної документації ВП ЗАЕС, розробленої та узгодженої відповідно до вимог чинних норм правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, зокрема:

- «Регламент радиационного контроля при эксплуатации объектов ОП «Запорожская АЭС» 00.РБ.XQ.Pr.01-15 (дійсний до 16.03.2020 р.);

- «Программа повышения уровня радиационной безопасности и обеспечения радиационной защиты в ОП ЗАЭС» 00.РБ.00.ПМ.24.А (дійсна до 19.04.2017 р.);

- «Положение об управлении дозами облучения в ОП ЗАЭС по принципу ALARA» 00.РБ.ПЛ.04-16 (дійсне до 15.06.2019 р.);

- «Инструкция по радиационной безопасности ОП «Запорожская АЭС» 00.ВН.00.ИН.10-16 (дійсна до 30.03.2019 р.);

- «Допустимый газо-аэрозольный выброс Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы)» 00.РБ.ХQ.Рг.04-12 (дійсний до 31.01.2019 р.);

- «Допустимый водный сброс радиоактивных веществ Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы)» 00.РБ.ХQ.Рг.05-15 (дійсний до 19.08.2018 р.).

Забезпечується збір, обробка, аналіз і збереження інформації про дози опромінення персоналу, параметри радіаційної обстановки на енергоблоці, кількості радіоактивних речовин у викидах і скидах з енергоблоків ВП ЗАЕС, параметри радіаційної обстановки в навколишньому середовище.

7.1.2 Перевірка стану контролю радіаційної обстановки.

Контроль параметрів радіаційної обстановки на енергоблоці №2 проводиться відповідно до документа «Регламент радиационного контроля при эксплуатации объектов ОП «Запорожская АЭС»» 00.РБ.XQ.Pr.01-15 та передбачає моніторинг таких параметрів:

- об’ємна активність радіонуклідів у повітрі робочих приміщень;

- потужність дози гамма- та нейтронного випромінювання у робочих приміщеннях;

- радіаційне забруднення поверхонь спецодягу, обладнання та шкіри.

За результатами контролю та відповідно до інформації, наведеної у періодичних звітах про стан радіаційної безпеки та радіаційного захисту у ВП ЗАЕС, перевищень встановлених допустимих рівнів не зафіксовано.

7.1.3 Перевірка стану системи контролю опромінення персоналу

Дозиметричний контроль персоналу здійснюється у відповідності до документа «Регламент радиационного контроля при эксплуатации объектов ОП «Запорожская АЭС» 00.РБ.XQ.Pr.01-15 та включає в себе:

- моніторинг радіаційних параметрів на робочих місцях, у приміщеннях, на проммайданчику, санітарно-захисній зоні і зоні спостереження;

- індивідуальний дозиметричний контроль (зовнішнього та внутрішнього опромінення) персоналу;

- систему оперативного та довгострокового планування, обліку та зберігання індивідуальних доз опромінення персоналу.

За результатами контролю та відповідно до інформації, наведеної у періодичних звітах про стан радіаційної безпеки та радіаційного захисту у ВП ЗАЕС, перевищень лімітів ефективних доз опромінення персоналу не зафіксовано.

7.1.4 Перевірка стану системи контролю впливу на населення

Викид радіоактивних речовин в атмосферне повітря регламентується документом «Допустимый газо-аэрозольный выброс Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы)» 00.РБ.XQ.Рг.04-12, погодженим Міністерством охорони здоров’я України (термін дії – до 31.01.2019 р.).

Скид радіоактивних речовин ВП ЗАЕС у водойму-охолоджувач регламентується документом «Допустимый водный сброс радиоактивных веществ Запорожской АЭС (радиационно-гигиенический регламент первой группы)» 00.РБ.XQ.Рг.05-15, погодженим Міністерством охорони здоров’я України (термін дії – до 19.08.2018 р.).

За результатами контролю перевищень допустимих викидів і скидів не зафіксовано.

Система контролю тритію та вуглецю-14 у викидах ЗАЕС введена в дослідну експлуатацію документом «Техническое решение 123456.1020.00.РБ.XQ.ТР.11562 «О вводе в опытную эксплуатацию оборудования для контроля газо-аэрозольных выбросов трития и углерода С-14» від 30.12.2015 р.

Потужність дози гамма-випромінювання на місцевості у межах зони спостереження ЗАЕС фіксувалась на рівні фонових значень, характерних для даного регіону.

7.1.5 Перевірка організації забезпечення зберігання джерел іонізуючого випромінювання

Зберігання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) здійснюється згідно до вимог чинного законодавства України, викладених та імплементованих у таких документах:

- Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005) та «Инструкция по осуществлению деятельности источниками ионизирующих излучений в ОП «Запорожская АЭС» 123456.1020.00.РБ.00.ИН.01-14 (термін дії до 17.11.2017 р.), у відповідності до яких ДІВ знаходяться на території захищеної зони та особливо-важливих зон ВП «Запорізька АЕС» у сейфах, контейнерах, спеціальних приміщеннях;

- Санітарний паспорт №2 на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань ВП ЗАЕС, дата видачі 06.02.2016 р, дійсний до 06.02.2020 р.;

- наказ генерального директора ВП ЗАЕС від 21.04.2016 р. №452, за яким призначено осіб, відповідальних за здійснення діяльності з ДІВ (у тому числі за оформлення заявок, прийом, облік, зберігання і видачу ДІВ, приладів, апаратів і установок, укомплектованих радіонуклідними джерелами, а також за організацію збору і передачу ДІВ, переведених до категорії РАВ, на захоронення на спецпідприємство УкрДО «Радон» і забезпечення радіаційної безпеки);

- накази генерального директора ВП ЗАЕС від 02.12.2015 р. № 1409 та від 09.12.2015 р. № 1437, у відповідності до яких проведено повну інвентаризацію ДІВ. За результатами інвентаризації складено відповідні акти, у тому числі:

- «Акт №123456.1020.00.РБ.XQ.Ак.245/15 от 29.12.2015 по результатам ежегодной инвентаризации источников ионизирующих излучений (ИИИ), приборов, аппаратов и установок, укомплектованных ИИИ» за 2015 рік (1062 шт.);

- «Акт №00.КМ.00.Ак.505/15 от 25.12.2015 ежегодной инвентаризации источников ионизирующего излучения (ИИИ) для дефектоскопии, аппаратов и установок, укомплектованных ИИИ для дефектоскопии» за 2015 рік. (4 шт.).

Наступна інвентаризація запланована на грудень 2016 р.

7.1.6 Інформація щодо заходів КзППрБ

Згідно «План-графика реализации мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2016 год», погодженого ДІЯРУ, лист вих. №15-05/44 вді 05.01.2016, термін реалізації заходу КзППрБ 14401 «Модернизация систем радиационного контроля (СРК) АЭС» на энергоблоці №2 - 31.12.2019

| Мероприятие | Срок реализации по КР | Оборудование продлено до: |
| --- | --- | --- |
| «Замена блоков и устройств детектирования (БДМГ, УДЖГ, БДАБ, УДГБ и др.) на современные» | 4 кв.2019 1234.РБ.XQ.РШ.3367 с изм.2 от 22.07.2016 (согласовано письмом Госатомрегулирования Украины исх. №15-14/5-1/4900 от 22.07.2016) | Продлено 02.РБ.XQ.РШ.3240 от 08.04.2014 до 31.12.2019 |

7.2 Перевірка стану аварійної готовності та реагування

7.2.1 Оснащення кризового центру та організація робочих місць персоналу

Для забезпечення готовності та функціонування кризових центрів у ВП «Запорізька АЕС» розроблені та введені в дію такі документи:

- «Аварийный план ОП ЗАЭС» 00.ЧС.ПН.01-13 (дійсний до 07.07.2017 р.);

- «Регламент функционирования кризисных центров ОП ЗАЭС» 00.РГ.ЧС.01-16 (дійсний до 10.06.2019 р.);

- «Регламент информационного обмена кризисных центров» 00.РГ.ЧС.02-13 (дійсний до 19.09.2016 р.);

- «Регламент информационного обмена кризисных центров ОП ЗАЭС с Информационно-кризисным центром Государственной инспекции ядерного регулирования Украины» 00.РГ.ЧС.03-15 (дійсний до 07.05.2017 р.).

Внесення змін до вищевказаних документів проводиться своєчасно, відповідно до організаційно-розпорядних документів експлуатуючої організації.

«Регламент информационного обмена кризисных центров» 00.РГ.ЧС.02-13 визначає форми і режими інформаційної взаємодії учасників аварійного реагування, склад інформації, переданої з кризових центрів ВП ЗАЕС, порядок підготовки, реєстрації, передачі і прийому інформації у КЦ ВП ЗАЕС, порядок інформаційного обміну КЦ ВП ЗАЕС з кризовими центрами ДП «НАЕК «Енергоатом», інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання, іншими зовнішніми організаціями, що беруть участь в аварійному реагуванні.

«Регламент функционирования кризисных центров ОП ЗАЭС» 00.РГ.ЧС.01-16 встановлює єдині вимоги до організаційної структури КЦ, визначає режими функціонування КЦ, містить регламент функціонування для кожного з режимів.

Відповідно до щорічного графіка перевірки і випробувань устаткування КЦ проводиться систематична перевірка систем КЦ ВП «Запорізька АЕС» персоналом ВП ЗАЕС з реєстрацією в журналах перевірки КЦ.

Для оперативного управління з ліквідації наслідків радіаційної аварії або надзвичайної ситуації у ВП ЗАЕС є комплекс спланованих і оснащених необхідним устаткуванням приміщень у внутрішньому кризовому центрі (ВКЦ), розташованому на проммайданчику АЕС і призначеному для розміщення в ньому у випадку аварії КАРМ, штабу КАРМ, а також локальна система оповіщення та зв'язку.

В КЦ створена та функціонує підсистема передачі даних від ВП ЗАЕС в ІКЦ Держатомрегулювання.

Передача інформації в ІКЦ Держатомрегулювання відбувається відповідно до розробленого документа «Регламент информационного обмена кризисных центров ОП ЗАЭС с Информационно-кризисным центром Государственной инспекции ядерного регулирования Украины» 00.РГ.ЧС.03-15, який встановлює режими інформаційного обміну КЦ АЕС і визначає порядок інформаційного обміну КЦ ВП ЗАЕС з інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання для кожного із встановлених режимів.

Відповідно до НП 306.2.02/3.077-2003 «Вимоги до внутрішнього і зовнішнього кризових центрів АЕС» для інформаційної підтримки персоналу кризових центрів у ВП ЗАЕС діє система збору, обробки, документування, зберігання, відображення і передачі даних (система передачі даних або СПД), а також система реєстрації «чорний ящик», яка забезпечує виконання функцій збору, реєстрації і надання доступу до параметрів енергоблока №2 ВП ЗАЕС та запис і збереження даних про роботу енергоблоку.

Для проведення оцінки радіаційної обстановки в зоні спостереження АЕС розроблено та введено в промислову експлуатацію «Комплекс оперативного аналізу дозиметричної обстановки в районі розташування АЕС» (КАДО) (наказ ВП ЗАЕС №326 від 20.03.2015 р.), а також виконано роботи по реалізації заходу «Впровадження системи підтримки прийняття рішень у разі радіаційної аварії (РОДОС) (технічне рішення «О вводе в опытную эксплуатацию оборудования для реализации мероприятия. Реконструкция метеорологической площадки. Внедрение системы подержания принятия решений в случае радиационной аварии «РОДОС» № 00.РБ.XQ.ТР.11562 від 25.12.2015р.)

Відповідно до заходу КзППрБ (14101) виконується роботи з монтажу обладнання ПАМС. Ціллю впровадження ПАМС є модернізація системи контролю та управління, яка направлена на підвищення безпеки енергоблоку АЕС з ВВЕР-1000 (РУ В-320) шляхом забезпечення оперативного персоналу, персоналу групи інженерно-технічної підтримки штабу керівника аварійних робіт на майданчику АЕС достовірною інформацією про стан критичних функцій безпеки та ефективності захисних бар’єрів, а також безпосередніми показниками аварійного КВП (АКВП) під час і після проектних та за проектних (включаючи тяжкі) аварій на достатній час для переводу реакторної установки в стабільний стан і виконання заходів, які передбачені Аварійним планом АЕС для пом’якшення наслідків в тривалій перспективі.

Детальна інформація про виконання даного заходу КзППрБ наведена в додатку 3.

7.2.2 Стан виконання програм протиаварійних тренувань для відпрацювання дій персоналу в аварійних умовах та щорічної перевірки під час тренувань всіх елементів аварійного плану АС

Відповідно до «Положення про підготовку, проведення та оцінку спільних загальностанційних протиаварійних тренувань» ПЛ-Д.0.03.480-09 та «Методики по підготовці, організації та проведенню протиаварійних тренувань у відокремлених підрозділах ДП «НАЕК «Енергоатом»» МТ-К.0.03.419-10 проводяться:

- загальностанційні протиаварійні тренування у ВП ЗАЕС (щорічні);

- загальностанційні протиаварійні тренування спільно з Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» (один раз на три роки).

Відповідно до документа «Наставление по проведению совместной с Дирекцией ГП «НАЭК «Энергоатом» общестанционной противоаварийной тренировки в ОП «Запорожская АЭС», 02–03 грудня 2015 року у ВП ЗАЕС було проведено спільне з Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» загальностанційне протиаварійне тренування на тему: «Коммунальная авария на ОП ЗАЭС, которая возникла в результате чрезвычайной геологической ситуации в районе расположения Запорожской АЭС и привела к выходу из строя основного и резервного электроснабжения АЭС, а также к нарушению герметичности гермооболочки энергоблока №1», в якому прийняв участь весь персонал ВП ЗАЕС, у тому числі і персонал енергоблоку №2. «Наставление…» було складено таким чином, щоб забезпечити перевірку у ході проведення СЗПТ всіх елементів «Аварийного плана ОП ЗАЭС» 00.ЧС.ПН.01-13. За результатами СЗПТ був підготовлений «Отчет о совместной с Дирекцией ГП «НАЭК «Энергоатом» общестанционной противоаварийной тренировке в ОП ЗАЭС» 02-03 декабря 2015 года».

Відповідно до затвердженого у встановленому порядку «Графика проведения на ОП Запорожская АЭС специальных объектовых учений и тренировок по вопросам гражданской защиты в 2016 году» загальностанційне протиаварійне тренування у ВП ЗАЕС заплановано на 10.11.2016 р.

7.2.3 Наявність захисних споруд для укриття персоналу та інших осіб, що перебувають на майданчику АЕС

На території ВП ЗАЕС розташовано 2 захисних споруди:

- захисна споруда №30865 – розташована в підвальному приміщенні адміністративного корпусу ВП ЗАЕС;

- захисна споруда № 30884, яка розташована між другою прохідною і спецкорпусом №2 (окремо розташована).

На виконання вимог «Инструкции по содержанию защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», затвердженої наказом МНС України № 653 від 09.10.2006 р., щорічно розробляються графіки технічного обслуговування і ремонту закріпленого обладнання. На підставі графіків підрозділів УПАГР розроблено зведений річний графік проведення регламентних робіт на обладнанні систем життєзабезпечення захисних споруд на 2016 р. Для підтримки у справному стані будівельних конструкцій і устаткування розроблено план ремонту захисних споруд на 2016 р.

7.3 Перевірка системи поводження з радіоактивними відходами

7.3.1 Перевірка наявності та стану виконання організаційної документації системи поводження з РАВ (програми поводження з радіоактивними відходами, регламентів експлуатації сховищ радіоактивних відходів, документації з реєстрації та обліку радіоактивних відходів)

Перевіркою встановлено, що ВП ЗАЕС здійснює поводження з радіоактивними відходами (РАВ), керуючись такою організаційно-технічною документацією:

- «Комплексна програма поводження з РАВ ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 рр.» ПМ-Д.0.18.174-12;

- «Инструкция по обращению с твердыми радиоактивными отходами в ОП «Запорожская АЭС» 00.ЦД.ТТ.ИН.02-12 (дійсна до 31.11.2016 р.);

- Регламент «Контрольные уровни образования/поступления РАО» 00.ЦД.ТТ.РГ.02-15 (дійсний до 14.12.2018 р.);

- «Регламент эксплуатации хранилищ твердых радиоактивных отходов» 00.ЦД.ТТ.РГ.01-14 (дійсний до 07.05.2017 р.);

- «Программа выполнения работ по обращению с солевым плавом» 10.ЦД.TT.ПМ.08-15-РОР (дійсна до 18.05.2018 р.);

- «Процедура учета твердых радиоактивных отходов и солевого плава» 00.ЦД.ТТ.ПЦ.01-15 (дійсна до 14.08.2018 р.);

- «Регламент учета потребления химобессоленной воды и поступления трапных вод» 00.ГТ.00.РГ.04-13 (дійсний до 04.12.2018 р.);

- «Технологический регламент эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов» 00.ХЦ.TW.РГ.14-13 (дійсний до 30.11.2016 р.).

7.3.2 Перевірка наявності та стану програм та графіків випробувань, перевірок, технічного обслуговування систем, пов’язаних з поводженням з РАВ

В результаті інспекційного обстеження встановлено, що:

- технічне обслуговування систем поводження з РАВ проводиться відповідно до документів:

- «Система технического обслуживания и ремонта. Технический контроль. Тепломеханическое оборудование. Трубопроводы, электродвигатели», СТП 01.58.031-2008;

- «Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Требования к организации ремонта» СТП 01.86.057-2011;

- графіків ремонту і технічного обслуговування обладнання («Годовой график технического обслуживания оборудования цеха дезактивации на 2016 год» 00.ЦД.Гр.20, «Годовой график ремонта оборудования цеха дезактивации на 2016 год» 00.ЦД.Гр.03);

- випробування обладнання з поводження з РАВ виконуються відповідно до документів:

- «Программа пред- и послеремонтных испытаний оборудования установки сжигания РАО» 00.ЦД.UZ.ПМ.01-14 (дійсна до 08.01.2017 р.);

- «Программа пред- и послеремонтных испытаний установки прессования твердых РАО» 00.ЦД.UZ.ПМ.02-14 (дійсна до 08.01.2017 р.);

- зовнішній огляд та комісійний огляд на предмет відсутності ушкодження ємностей РРВ за рахунок корозії виконується відповідно до п 8.3 «Технологического регламента эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов» 00.ХЦ.ТW.РГ.14-13;

- технічний огляд будівель та споруд сховищ радіоактивних відходів проводиться відповідно до документа «Инструкция по организации и проведению технического надзора за эксплуатацией зданий и сооружений ОП «Запорожская АЭС»» 123456.1020.00.ЗС.ИН.04-13. Результати фіксуються в «Журнале осмотров строительных конструкций зданий и сооружений» 00.ХЦ.ЖР.100.

За результатами проведених робіт згідно вказаних програм та графіків, з урахуванням інформації, наведеної у складених актах та реєстраційних записах, встановлено відповідність стану систем поводження з РАВ вимогам чинного законодавства.

7.3.3 Перевірка функціонування системи обліку, реєстрації та ідентифікації радіоактивних відходів

Перевіркою встановлено, що система обліку РАВ включає:

- облік надходження РРВ, які утворюються в процесі експлуатації АЕС та надходять до сховищ РАВ, ведеться відповідно до п.4.2.5 «Технологического регламента эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов» 00.ХЦ.ТW.РГ.14-13;

- облік кількості РРВ, що надходять на зберігання до сховища РРВ спецкорпусу №1, виконується оператором спецводоочищення СК-1 з реєстрацією в «Журнал учета кубового остатка и фильтрующего материала на узле ХЖО СК-1» 10.ХЦ.ЖР.36;

- облік кількості РРВ, що надходять на зберігання до сховища РРВ спецкорпусу №2, виконується оператором спецводоочищення СК-2 з реєстрацією в «Журнал учета кубового остатка и фильтрующего материала на узле ХЖО СК-2» 20.ХЦ.ЖР.36 обліку РРВ;

- загальний облік кількості РРВ, що надходять на зберігання до сховищ РРВ спецкорпусів №1,2, виконується інженером-технологом (СВО) хімічного цеху з реєстрацією у «Журнале учета ЖРО» 00.ХЦ.ЖР.156;

- періодичний лабораторний контроль об’ємної активності, радіонуклідного складу РРВ виконує персонал ВРХЛ відповідно до документу «Технологический регламент эксплуатации хранилищ жидких радиоактивных отходов» 00.ХЦ.TW.РГ.14-13;

- періодичний лабораторний контроль хімічного складу РРВ виконує персонал ВРХЛ відповідно до щорічного «Графика химического контроля установок СВО» 1020.ВР.ГР.ОП.05;

- облік первинних ТРВ на енергоблоках і спецкорпусах в режимах поточної експлуатації і ремонту ведеться в електронному вигляді згідно «Процедуры учета твердых радиоактивных отходов и солевого плава» 00.ЦД.ТТ.ПЦ.01-15;

- облік ТРВ при сортуванні ведеться в електронному вигляді, згідно «Процедуры учета твердых радиоактивных отходов и солевого плава» 00.ЦД.ТТ.ПЦ.01-15;

- облік ТРВ при переробці на установці спалювання ведеться у «Журнале учета сжигаемых РАО и золы, поступивших на временное хранение участка по переработке и захоронению РАО» 00.ЦД.ЖР.05.18 та дублюється в електронному вигляді, згідно з документом «Процедура учета твердых радиоактивных отходов и солевого плава» 00.ЦД.ТТ.ПЦ.01-15;

- облік ТРВ при переробці на установці пресування ведеться у «Журнале учета прессуемых РАО, поступивших на хранение» 00.ЦД.ЖР.05.17 та дублюється в електронному вигляді, згідно з документом «Процедура учета твердых радиоактивных отходов и солевого плава» 00.ЦД.ТТ.ПЦ.01-15;

- облік ТРВ що надходять на тимчасове зберігання в сховища ЗАЕС ведеться у «Журнале учета твердых радиоактивных отходов поступивших на временное хранение» 00.ЦД.ЖР.06.10 та дублюється в електронному вигляді, згідно з документом «Процедура учета твердых радиоактивных отходов и солевого плава» 00.ЦД.ТТ.ПЦ.01-15;

- облік сольового плаву в контейнерах КРО-200, які утворюються при переробці кубового залишку і надходять на тимчасове зберігання до СТРВ, ведеться у «Журнале учета поступления на хранение бочек V=200л с кубовым остатком от УГУ» 00.ЦД.ЖР.06.13 та дублюється в електронному вигляді, згідно з документом «Процедура учета твердых радиоактивных отходов и солевого плава» 00.ЦД.ТТ.ПЦ.01-15.

Контроль ізотопного складу та питомої активності ТРВ I та II категорій активності проводиться з використанням спектрометра СЕГ-001М згідно з «Руководством по эксплуатации спектрометра энергий гамма-излучения сцинтилляционного СЭГ-001м «АКП-С»-ТРО» 00.РБ.XQ.РЭ.01.

З метою перевірки правильності ведення обліку радіоактивних відходів на підставі п.5.17.24 ГКД 34.20.507-2003 на ЗАЕС щорічно проводиться інвентаризація РАВ. Остання інвентаризація відбулась у 2016 році на підставі наказу від 09.12.2015 №1446, оформлено «Акт про результати щорічної інвентаризації» №00.ЦД.00.Ак.44/16.

На виконання розпорядження ДП «НАЕК «Енергоатом» від 20.04.2016 № 367-р у 2016 році, а також наказу ВП ЗАЕС від 13.05.2016 №529 на ЗАЕС проведена шоста державна інвентаризація радіоактивних відходів. Акт про результати державної інвентаризації РАВ затверджено т.в.о генерального директора ВП ЗАЕС 25.07.2016 р. та надіслано до інвентаризаційної комісії ДП «НАЕК «Енергоатом» листом від 28.07.2016 р. №30-26/17826

Звітність про фактичні обсяги утворення та зберігання РАВ у ВП ЗАЕС складається згідно документа «Поводження з радіоактивними відходами атомних електростанцій України. Види, форми та періодичність звітності» СОУ НАЕК 019:2015.

Згідно зі «Звітом з поводженням з РАВ та з реалізації КП у ВП ЗАЕС за перше півріччя 2016 року» відсоток заповнення ємностей з ТРВ складає:

- для низькоактивних ТРВ – 73,74%;

- для середньоактивних ТРВ – 69,53%;

- для високоактивних ТРВ – 15,55%;

- для сольового плаву – 95,73%.

Відсоток заповнення ємностей рідких РАВ складає:

- кубовий залишок – 67,52%;

- фільтруючі матеріали і шлами – 87,50%.

ВИСНОВОК

Рівень радіаційної безпеки та радіологічного захисту на енергоблоці №2 відповідає вимогам чинного законодавства.

Радіологічний захист та радіаційний контроль на ВП ЗАЕС здійснюється на підставі законодавчих, нормативних та експлуатаційних документів. На час проведення інспекційного обстеження всі документи є чинними та узгодженими в установленому порядку.

За результатами контролю перевищень допустимих викидів і скидів та лімітів ефективних доз опромінення персоналу не зафіксовано.

Заходи, визначені «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 р.р.» ПМ-Д.0.18.174-12, виконуються у встановлені терміни (п7.1 додатка 2). Вимоги регламентів та інструкцій з експлуатації сховищ РАВ дотримані. Функціонування системи обліку, ідентифікації та реєстрації РАВ відповідає вимогам чинних нормативних документів. За результатами контролю перевищень перевищення контрольних рівнів утворення/надходження РАВ енергоблоці №2 не було зафіксовано.

Поводження з джерелами іонізуючого випромінювання на ВП ЗАЕС здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

Система аварійної готовності та реагування на ЗАЕС відповідає чинним нормативним вимогам. Протиаварійні тренування персоналу АЕС та задіяних аварійних структур проводяться регулярно, згідно з затвердженими графіками.

8. Перевірка стану робіт з усунення на енергоблоці №2 ВП «Запорізька АЕС» відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ

На енергоблоці №2 згідно з наказом від 17.08.2015 №1003 заплановано до виконання 19 заходів щодо усуненню відступів від вимог діючих НТД.

Виконано - 8 заходів (пп.1.1, 3.1, 4.2, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 10.3), звітна документація оформлена у встановленому порядку та узгоджена Держатомрегулювання.

Виконано у фізичних обсягах - 3 заходи (пп.1.2, 4.4, 5.1), звітна документація знаходиться в стадії оформлення:

- п.1.2 КзППрБ №10101 «Квалификация оборудования энергоблока №2». Термін реалізації - 31.12.2016. Виконано 3 етапи з 4. Етап 4 «Согласование с Госатомрегулирования отчета о выполнении мероприятия 10101 КсПБ» у стадії виконання.

- п.4.4 в рамках модернізації ІВС «Кольцо» ВП ЗАЕС у повному обсязі

- Розроблено та введено в промислову експлуатацію «Комплекс оперативного аналізу дозиметричної обстановки в районі розташування АЕС» (КАДО)

- Виконано роботи по реалізації заходу «Впровадження системи підтримки прийняття рішень у разі радіаційної аварії (РОДОС)».

- Виконано введення в дослідну експлуатацію системи підтримки прийняття рішень (СППР) (на базі программного забеспечення J-RODOS)

- п.5.1 КзППрБ №14106 «Модернизация системы нормальной эксплуатации турбинного отделения». Термін реалізації - 31.12.2016. Монтаж виконано. ТР про введення у промислову експлуатацію 02.TA.HS.ТР.2606 від 09.08.2016. Звіт про виконання відступів знаходиться на узгодженні в Держатомрегулювання.

Термін виконання 8 заходів (пп.1.3, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 7.7) згідно з КТР, графіками КзППрБ 2017-2019 роки.

Детальна інформація про стан виконання наведена в додатку 4.

ВИСНОВОК

ВП «Запорізька АЕС» до завершення ППР-2016 необхідно завершити виконання 2 заходів з усунення відхилень відповідно до наказу від 17.08.2015 №1003.

9 Перевірка стану розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС»

Звітні матеріали з результатами оцінки всіх 14 факторів розроблені та пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. По усiм 14 факторам безпеки та розділу «Комплексний аналіз безпеки» Держатомрегулювання підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

ВИСНОВОК

Стан робіт з розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» свідчить про те, що на момент перевірки процес усунення зауважень завершено.

10. Перевірка стану робіт з організації протипожежного захисту

10.1 Перевірка виконання організаційних заходів з питань забезпечення пожежної безпеки ВП ЗАЕС стосовно:

10.1.1 Встановлення відповідного протипожежного режиму

На ЗАЕС з урахуванням пожежної небезпеки встановлений відповідний протипожежний режим та розроблена наступна документація з питань забезпечення пожежної безпеки:

- «Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в ОП Запорожская АЭС» 00.ВН.ИН.04-15;

- «Инструкция по тушению пожаров в электроустановках ОП ЗАЭС» 00.ЭЦ.ИН.01-15;

- «Инструкция по применению и содержанию первичных средств пожаротушения в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ИН.03-16;

- «Инструкция по тушению пожаров в помещениях щитов управления и помещениях с электронной и электрической аппаратурой первичными средствами пожаротушения» 00.ВН.ИН.12-16;

- «Инструкция по применению и содержанию противопожарных дверей в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ИН.15.А;

- «Инструкция по применению и содержанию изолирующих противогазов в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ИН.05-14;

- СТП 01.63.019.4-2014 «Управление документацией. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности»;

- «Положение о специальном обучении, инструктажах и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ПЛ.09-16;

- «Положение о пожарно-технической комиссии ОП ЗАЭС» 00.ВН.ПЛ.13-14;

- «Положение по организации противопожарных тренировок в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ПЛ.16-13

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення енергоблока № 2, забезпечені відповідними знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

На підприємстві створено та організовано роботу пожежно-технічних комісій.

10.1.2 Призначення осіб, відповідальних за протипожежний стан

Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Згідно з вимогами документа «Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в ОП «Запорожская АЭС» 00.ВН.ИН.04-15 на ВП ЗАЕС персональна відповідальність щодо забезпечення пожежної безпеки атомної станції в цілому покладається на генерального директора. Наказом ГД від 22.06.2015 № 749 «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку» на керівників структурних підрозділів (цехів, служб, управлінь, відділів тощо) покладено та визначено відповідальність щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки в межах підрозділів, проведення протипожежних інструктажів, організації спеціального навчання з питань пожежної безпеки, своєчасного виконання протипожежних заходів, забезпечення та утримання в справному стані засобів пожежогасіння, пожежної автоматики, протипожежного водопостачання, безпечної експлуатації електроустановок та кабельного господарства.

Розпорядженнями керівників структурних підрозділів призначено відповідальних осіб за протипожежний стан дільниць, лабораторій, приміщень та обладнання.

10.1.3 Виконання пожежонебезпечних робіт

Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів.

Виконання пожежонебезпечних робіт, пов’язаних зі зварюванням, пайкою, лудінням та іншими джерелами загоряння, проводиться відповідно до вимог НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій» та наказу ВП ЗАЕС від 24.09.2015 № 1138 «Про порядок проведення вогневих робіт».

10.1.4 Проведення протипожежних тренувань із оперативним i ремонтним персоналом

Протипожежні тренування на ВП ЗАЕС проводяться відповідно до вимог НАПБ В.05.028-2012/111 «Інструкція з організації протипожежних тренувань на енергетичних об’єктах України» та «Положения по организации противопожарных тренировок в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ПЛ.16-13.

На АЕС щороку розробляються графіки протиаварійних та протипожежних тренувань оперативного персоналу, а також графіки протипожежних тренувань ремонтних та інших структурних підрозділів.

НТЦ та СГД ВП ЗАЕС розроблено тематику та програми проведення блочних, об’єктових та спільних з територіальними підрозділами ГУ ДСНС України у Запорізькій області тренувань. Результати проведення тренувань відображуються в журналах обліку.

10.1.5 Проведення навчання з питань пожежної безпеки

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки. Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та «Положение о специальном обучении, инструктажах и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ПЛ.09-16.

На НТЦ ВП ЗАЕС функціонує група інструкторів з пожежної безпеки, укомплектована фахівцями з вищою спеціальною освітою, обладнано навчальний кабінет з пожежної безпеки, розроблені програми з навчання для різних категорій працівників, складено і затверджено конкретні переліки посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з пожежної безпеки із зазначенням відповідних термінів.

На ВП ЗАЕС розроблена така документація щодо проведення інструктажів та навчання з питань пожежної безпеки:

- «Положение о специальном обучении, инструктажах и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в ОП ЗАЭС» 00.ВН.ПЛ.09-16;

- «Программа обучения по вопросам пожарной безопасности должностных лиц ОП «Запорожская АЭС», в обязанности которых входит обеспечение выполнения мероприятий по пожарной безопасности» 00.УЦ.ПО.105-15 (лист погодження ДСНС України від 25.01.2016 № 26-977/261);

- «Программа обучения по вопросам пожарной безопасности должностных лиц ОП «Запорожская АЭС», в обязанности которых входит выполнение мероприятий по пожарной безопасности» 00.УЦ.ПО.106-15 (лист погодження ДСНС України від 25.01.2016 № 26-977/261);

- «Программа специального обучения должностных лиц ОП «Запорожская АЭС» по вопросам пожарной безопасности» 00.УЦ.ПО.155-16;

- «Программа специального обучения оперативного персонала ОП «Запорожская АЭС» по вопросам пожарной безопасности » 00.УЦ.ПО.156-16;

- «Программа обучения персонала ОП «Запорожская АЭС» по пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)» 00.УЦ.ПО.99-16;

- «Программа противопожарной тренировки персонала ОП ЗАЭС на испытательном полигоне пожарной охраны» 00.УЦ.ПО.108-16;

- Руководство инструктора по проведению теоретического обучения по теме: «Противопожарный режим на ЗАЭС» 00.УЦ.ОД.Пн.208.Б;

- Руководство инструктора по проведению обучения на рабочем месте по теме: «Противопожарная тренировка на ТСК по обслуживанию ОП «Запорожская АЭС» 00.УЦ.ОД.Пн.19-12.

В 2015 році в НТЦ навчання з пожежно-технічного мінімуму пройшли 798 осіб, а станом на 01.08.2016 - 428 осіб.

Також в 2015 році 970 посадових осіб (керівники, заступники керівників структурних підрозділів та відповідальні за пожежну безпеку) пройшли навчання з питань пожежної безпеки по спеціальній програмі, узгодженій з центральним органом виконавчої влади у сфері пожежної безпеки. Станом на 01.08.2016 – 553 посадові особи.

Фахівці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у 2015 році провели спеціальне навчання 209 працівників, які виконують ліцензійні роботи протипожежного призначення.

10.1.6 Утримання систем протипожежного захисту

Усі системи протипожежного захисту енергоблока №2 справні і утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів. На об'єкті ведеться необхідна експлуатаційна документація з утримання систем протипожежного захисту відповідно до вимог нормативно-правових актів. Для здійснення ремонтів та технічного обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння створено дільницю технічного обслуговування та ремонту автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж ЕЦ ВП ЗАЕС.

Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації на енергоблоці №2 здійснюється відповідно до «План-график технического обслуживания АПС и УПА объектов ОП ЗАЭС» 123456.1020.00.ЭЦ.UJ.ГР.33, затвердженого 26.12.2015.

Також розроблені:

- «Регламент технического обслуживания оборудования автоматической пожарной сигнализации и установок пожарной автоматики энергоблоков 1-6, БНС, РДЭС, общестанционных и внешних объектов ОП ЗАЭС» 123456.1020.00.ЭЦ.UJ.РГ.27-15;

- «Программа проведения технического обслуживания оборудования установок пожарной сигнализации и автоматики 1, 2, 3 СБ РДЭС №1,2,3 энергоблоков 1, 2 ОП ЗАЭС» 1, 2.ЭЦ.UJ.ПМ.314-15;

- «Программа проведения регламентированного технического обслуживания оборудования АПС , УПА и оповещения о пожаре помещений ЭЭТУ, МЗ, ДО, БТ, ТСН и БНС энергоблока № 2 ОП ЗАЭС 02.ЭЦ.UJ.ПМ.96-16.

- «Программа проведения ТО системы АПС помещений СН РО блока № 2» 02.ЭЦ.UJ.ПМ.69-16.

Для оперативного персоналу розроблені інструкції з експлуатації:

- «Инструкция по эксплуатации установок автоматической пожарной сигнализации 1, 2, 3 СБ блоков 1, 2 ОП ЗАЭС» 12.ЭЦ.UJ.ИЭ.97-14;

- «Инструкция по эксплуатации систем автоматического пожаротушения машзала и БНС блоков № 1,2» 12.ЭЦ.UJ.ИЭ.15-13

- «Инструкция по эксплуатации установок пожарной автоматики РО и РДЭС бл.1, 2» 12.ЭЦ.UJ.ИЭ.26-13.

Виведення з роботи обладнання установок і систем протипожежного захисту проводиться відповідно до вимог документа «Инструкция о порядке вывода оборудования в ремонт и ввода в работу после ремонта на ЗАЭС» 00.ГД.ИН.03-16. Про відключення і введення в роботу обладнання установок і систем протипожежного захисту обов’язково сповіщується об’єктовий пожежний підрозділ.

10.1.7 Утримання систем внутрішнього та зовнішнього протипожежних водопроводів

ВП ЗАЕС забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (враховуючи вимоги будівельних норм та інших нормативних документів). Мережі зовнішнього протипожежного водогону забезпечують потрібні за нормами витрату та напір води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які підвищують тиск у мережі.

Зовнішній протипожежний водопровід високого тиску знаходиться в справному стані (на території проммайданчика розташовано 123 пожежних гідранта).

Експлуатація і технічне обслуговування зовнішнього протипожежного водопроводу здійснюється силами структурного підрозділу ГЦ відповідно до документа «Технический регламент системы водяного пожаротушения ОП ЗАЭС» 00.ГТ.UJ.РГ.08-13. Два рази на рік проводиться огляд усіх пожежних гідрантів підрозділом 31-ДПРЧ, з пуском води на водовіддачу. Плановий ремонт зовнішнього трубопроводу проводиться згідно з затвердженими графіками, а аварійний ремонт - негайно при виявленні дефектів.

Пожежні кран-комплекти укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні.

Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються згідно з протипожежними вимогами та нормами.

Експлуатація і обслуговування пожежних кран-комплектів на енергоблоці № 2 проводиться згідно з «Регламент технического обслуживания пожарных кран-комплектов и проверки на работоспособность путем пуска воды» 00.КЦ.UJ.Рг.02-14. Всі пожежні крани закріплені за підрозділами відповідно до «Реєстру пожежних кран-комплектів ВП ЗАЕС» затверджених головним інженером ВП ЗАЕС 21.01.2013р. Два рази на рік проводиться перевірка усіх ПКК з пуском води і проводиться їх технічне обслуговування. Персонал підрозділів ЕРП, ГЦ, ЦТПК, ЦД, ХЦ УЗтаФО, ЕЦ, ЦТАВ та УБ, які виконують ремонт і обслуговування ПКК, пройшов спеціальне навчання (ліцензія від 17.02.2015 АЕ № 522942).

10.1.8 Утримання підрозділів державної пожежної охорони

На підприємстві, відповідно до встановленого порядку, укладено договір з ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 19.04.2016 №75/51-16/37-121-04-16-03118 «Про закупівлю послуг з охорони від пожеж» та створено необхідну матеріально-технічну базу для функціонування 1-ДПРЗ по охороні ВП ЗАЕС.

Пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із можливими аваріями на АЕС готові до виконання дій за призначенням.

Постійно проводяться тактико-спеціальні навчання на об’єктах АЕС, під час яких відпрацьовуються спільні дії особового складу чергових караулів з персоналом об’єкту і служб міста, особлива увага приділяється діям в умовах підвищеного радіаційного фону.

Для підвищення рівня професійної майстерності начальницького складу гарнізону до проведення занять залучаються фахівці навчально-тренувального центру ВП ЗАЕС та інших об’єктів, що охороняються.

10.2 Перевірка стану утримання території

Територія енергоблока №2, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування утримуються в чистоті, систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя та відповідають вимогам норм.

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння відповідають вимогам норм та утримуються вільними та справними.

Територія енергоблока № 2 має зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

На території на видних місцях встановлені покажчики місць розташування пожежних гідрантів, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту.

10.3 Перевірка стану утримання будівель, приміщень та споруд енергоблока №2

Усі будівлі, приміщення і споруди своєчасно очищаються від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуються в чистоті.

Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій визначена категорія та клас зони щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки. Розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень відповідає вимогам норм.

Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд утримуються справними.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) відповідають раніше затвердженим проектним рішенням. У будівлях та спорудах енергоблока №2 розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

10.4 Перевірка оперативного плану пожежогасіння першої черги ВП ЗАЕС та оперативних карток пожежогасіння

Оперативний план пожежогасіння ВП ЗАЕС розроблений 1ДПРЗ по охороні ВП ЗАЕС ГУ ДСНС України у Запорізькій області відповідно до «Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння», затверджених наказом МНС України від 23.09.2011 № 1021. Оперативний план затверджений начальником ГУ ДСНС України у Запорізькій області Лепським О.М. 10.09.2014 та генеральним директором ВП ЗАЕС Тищенком В.О. 12.09.2014

Оперативні картки пожежогасіння розроблені відповідно до рекомендованої форми згідно з додатком №2 НАПБ В.05.027-2011/111 та знаходяться на робочих місцях оперативного персоналу. Переліки оперативних карток пожежогасіння та самі оперативні картки погоджені з об’єктовим пожежним підрозділом та затверджені головним інженером-першим заступником генерального директора ВП ЗАЕС. Коригування оперативних карток пожежогасіння здійснюється систематично при розширенні або реконструкції приміщень, на які вони складені. У цих картках вказано дії персоналу під час пожежі, які визначаються при аналізі можливих ситуацій на обладнанні або в приміщенні.

10.5 Вибіркова перевірка у приміщеннях функціонування звукової i світлової сигналізації про пожежу, наявності i працездатності робочих i аварійних засобів зв’язку.

Під час сигналу «Пожежа» в РВ, ТВ, БНС-2, ДВ, ЕЕТУ, РДЕС енергоблока № 2 здійснюється вихід сигналу «Пожежа» на пульт зв'язку 31-ДПРЧ.

На підприємстві встановлено порядок оповіщення людей про пожежу, з яким ознайомлені працівники.

В реакторному та турбінному відділеннях енергоблока №2 передбачено мовне оповіщення персоналу про пожежу, для цього використовуються система командно-пошукового зв'язку.

Для трансляції командно-пошукового зв'язку у турбінних і реакторних відділеннях енергоблока № 2 по території проммайданчика та на пристанційній площі ВП ЗАЕС встановлені гучномовці ГР-1Л потужністю по 10Вт.

У виробничих приміщеннях ВП ЗАЭС для трансляції КПЗ використовуються гучномовці радіотрансляційної мережі.

З робочих місць операторів БЩУ, ЦЩУ, НЗ АЕС, ЦЩРК по території проммайданчика, виробничим приміщенням командно-пошуковий зв'язок здійснюється з комутаторів оперативного гучномовного зв'язку через прилад трансляції командних і віщальних передач «ПУЛЬТ-Т2Р» та підсилювачі У-100Р радіовузла ВП ЗАЕС.

Для організації КПЗ із БЩУ у турбінному й реакторному відділеннях на енергоблоках передбачена трансляційна приставка ТС-2Р і підсилювачі У-100Р, встановлені в апаратних зв'язку БЩУ енергоблоків.

Технічне обслуговування і ремонт апаратури систем оповіщення проводиться відповідно до Інструкції по експлуатації системи гучномовному зв'язку 123456.1020.00.СВ.МЕ.ИЭ.06-13.

Експлуатація основних та аварійних засобів зв’язку проводиться відповідно до «Технічних описів та інструкцій з експлуатації»:

- системи дуплексного гучномовного зв'язку;

- системи трансляції командних і віщальних передач із приладом «Пульт-у2Р»;

- системи трансляції командних і віщальних передач із приладом ТС-2Р;

- системи трансляційно-гучномовного зв'язку «Рябіна НТ»;

- архіватор розмов МПМ-12.

Перевірка основних та аварійних систем зв’язку проводиться перед і після закінчення ППР енергоблоку із складанням актів готовності систем зв’язку до експлуатації згідно з проектом.

Перевірка телефонного зв’язку (за номерами 111 і 5-64-01) з об’єктовим підрозділом пожежної охорони проводиться перед і після закінчення ППР енергоблока та згідно з графіком технічного обслуговування ЦЗДТУ.

Під час вибіркової перевірки зауважень до функціонування звукової i світлової сигналізації про пожежу, а також з працездатності засобів зв’язку не виявлено.

10.6 Перевірка стану виконання заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки.

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» проводиться значна робота щодо виконання на енергоблоці № 2 протипожежних заходів, передбачених відповідно до КзППрБ, приписів органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Під час виконання робіт щодо продовження терміну експлуатації енергоблока № 2 з 10 протипожежних заходів КзППрБ:

- 3 протипожежних заходи виконуються частково (№17102, 17105, 17107);

- 2 протипожежних заходи виконано у повному обсязі в ППР-2016 (№17104, 17109);

- 1 протипожежний захід знаходиться на стадії проектування та заплановано до виконання в ППР-2017 (№17106);

- 4 протипожежних заходи виконано у повному обсязі в 2011-2014 роках 
(№ 17101, 17103, 17108, 17110).

Також під час всього проектного терміну експлуатації енергоблока № 2 ВП ЗАЕС проводилася значна робота з виконання заходів, передбачених згідно з аналізами пожежної безпеки та приписами органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, а саме:

- у місцях перетинання повітропроводами припливно-витяжної вентиляції протипожежних перешкод вентиляційних центрів, приміщень акумуляторних батарей, кабельних споруд, що відділяють їх від приміщень інших категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою встановлені сертифіковані в Україні вогнезатримуючі клапани з нормованим значенням межі вогнестійкості (33 клапана);

- проведено ремонт вогнезахисного обробляння металевих конструкцій ферм машинного залу за результатами обстежень та лабораторних випробувань;

- проведене вогнезахисне обробляння кабельної продукції за результатами обстежень та лабораторних випробувань;

- доведено до нормованого значення межі вогнестійкості транзитні повітропроводи припливно-витяжної вентиляції, які обслуговують приміщення акумуляторних батарей та кабельних споруд;

- змонтовано сертифіковані в Україні протипожежні двері з нормованим значенням межі вогнестійкості в протипожежних стінах та перегородках приміщень кабельних споруд, електронно-обчислювальних машин, систем автоматичного контролю технологічними процесами щити КІП і автоматики, машинних відділень ліфтів, каналів, ніш для прокладання комунікацій і т.п. у кількості 218 шт.

- у приміщеннях щитів керування та уніфікованих обчислювальних систем виконано постійний підпір повітря не менше 20 Па;

- приміщення акумуляторних батарей РВ обладнані газоаналізаторами водню, змонтовано резервні витяжні вентагрегати, які працюють у автоматичному режимі, виконано блокування роботи зарядного пристрою;

- у сходових клітинах № 1, 2, 3, 4 РВ енергоблока №2 електропроводи і кабелі, прокладені відкритим способом покриті ВЗС;

- виконана заміна вогнеперешкоджувальних поясів та ущільнень, які змонтовано з використанням матеріалу «Камюму», термін експлуатації якого завершено;

- в місцях зближення, перетинання та паралельного слідування кабельних коробів різних систем безпеки виконано вогнезахисне обробляння;

- обладнано системою автоматичного пожежогасіння приміщення машинних залів дизель-генераторів РДЕС-1,2;

- під час проведення робіт з реконструкції, модернізації та технічного переоснащення здійснено заміну кабельно-провідникової продукції на таку, що відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробувань»;

- виконано вогнезахисне обробляння кабельної продукції, прокладеної під час проведення робіт з реконструкції, модернізації та технічного переоснащення на енергоблоці № 2.

Разом з цим, відповідно до приписів органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки на енергоблоці №2 ВП ЗАЕС також передбачено реалізацію наступних протипожежних заходів:

- встановити сертифіковані протипожежні двері з нормованим значенням межі вогнестійкості відповідно до розроблених графіків;

- у машинному залі енергоблока № 2 влаштувати лафетні стволи з автоматичним керуванням, що забезпечують пожежогасіння турбогенератору, а також зрошення площини покриття та охолодження ферм покриття машзалів у місцях установлення турбогенераторів за результатами проведених аналізів пожежної небезпеки;

- впровадити заходи щодо підвищення пожежної безпеки машинного залу енергоблока № 2 з урахуванням результатів проведених аналізів пожежної небезпеки за умови викиду водню з корпусу турбоагрегату.

Разом з цим, згідно з КТР № 00.ВН.00.РШ.3781 після впровадження пілотної модифікації з захисту автономними системами пожежогасіння електрощитів та групових електрощитків приміщень УТЦ заплановано розповсюдити результати цієї модифікації на аналогічне обладнання енергоблока № 2 відповідно до окремого технічного рішення, згідно з вимогами НП 306.2.106-2005.

Також за результатами перевірки документації з оцінки технічного стану та продовження експлуатації обладнання встановлено, що на енергоблоці № 2 застосовують засувки клинові з електроприводом, які експлуатуються з 1985 року, як арматура систем пожежогасіння, час відкриття яких забезпечує інерційність системи в межах 3 хв. Відповідно до вимог пункту 7.6.1 ДСТУ Б СЕN/ТS 14816:2013 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування» арматура систем пожежогасіння повинна забезпечувати інерційність систем протягом 60 с з ефективним розпиленням, необхідними значеннями інтенсивності подачі, напору і витрат водної вогнегасної речовини усіма розпилювачами системи пожежогасіння. У зв’язку з цим, рекомендовано провести поетапну заміну клинових засувок на швидкодіючу запірну арматуру систем пожежогасіння під час експлуатації енергоблока № 2 ВП ЗАЕС у понадпроектний період.

ВИСНОВОК

Стан виконання організаційних заходів з питань пожежної безпеки ВП ЗАЕС, утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд енергоблока № 2, проведення спеціального навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки та протипожежних тренувань, рівень готовності 1-ДПРЗ до виконання дій за призначенням відповідає вимогам нормативно-правових актів, що дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації.

11 Перевірка стану робіт з організації фізичного захисту

11.1 Перевірка наявності документів, якими керується ліцензіат при забезпеченні фізичного захисту енергоблоку та якими встановлені повноваження та відповідальність за забезпечення фізичного захисту (накази, положення).

Документи, які регламентують діяльність ліцензіата у сфері фізичного захисту, в наявності, у тому числі:

- «Об’єктова проектна загроза ВП ЗАЕС», затверджена МЕВП України 16.05.2013;

- «Акт визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами відповідно до їх категорії» від 09.2007;

- «Акт міжвідомчої комісії з організації охорони ядерної установки відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електростанція» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» від 18.11.2014;

- «Положение о службе физической защите», 00.ВБ.ПЛ.01.Г від 22.11.2011;

- наказ генерального директора ВП ЗАЕС «О назначении ответственного лица за состояние системы физзащиты ОП ЗАЭС» №212 від 14.04.2006;

- «Должностная инструкция заместителя генерального директора по физической защите и режиму» 00.УП.ИД.15-13 від 20.12.2013;

- «Инструкция о совместных действиях в/ч 3042, 31-ГПСЧ и персонала Запорожской АЭС при проникновении на территорию станции посторонних лиц» 00.ВБ.ИН.01-15 від 09.06.2015;

- «Инструкция о правилах допуска персонала ОП ЗАЭС и др. лиц в помещения, находящиеся на самоохране», 00.ВБ.ИН.04-14 від 23.06.2014;

- «Инструкция о пропускном, внутриобъектовом режимах и работе бюро пропусков на Запорожской АЭС» 00.ВБ.ИН.08-14 від 18.02.2014;

- «Инструкция о порядке сдачи режимных помещений на Запорожской АЭС под охрану в/ч 3042» 00.ВБ.ИН.06-15 від 30.09.2015;

- «Инструкция о порядке приема и учета лиц, прибывших в командировку на Запорожскую АЭС, и допуска на охраняемую территорию ЗАЭС» 00.ВБ.ИН.09-14 від 10.01.2104;

- наказ командира військової частини 3042 від 24.05.2016 №135 «Про підсумки службово-бойової діяльності в/ч 3042 НГУ за перше півріччя 2016 року та завдання на друге півріччя 2016 року»;

- «План охорони та оборони ВП Запорізька АЕС вартою в/ч 3042 НГУ» від 25.06.2015

11.2 Перевірка наявності узгодженого плану взаємодії (адміністрації АЕС, оперативного персоналу БЩУ, НГУ, адміністрації міста, міліції, інших правоохоронних органів) у випадку злочинних дій у відношенні ядерної установки або ядерного матеріалу.

Документи щодо організації взаємодії відпрацьовані, погоджені та введені в дію, у тому числі:

- «Об’єктовий план взаємодії ВП Запорізька АЕС у разі вчинення диверсії» введений в дію на ВП ЗАЕС наказом генерального директора від 01.09.2014 року №806;

- наказ генерального директора ВП ЗАЕС від 08.05.2015 №544 «Про склад антитерористичного штабу ВП ЗАЕС»;

- «Пам'ятка першочергових дій персоналу і посадових осіб ВП ЗАЕС у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів» введена в дію наказом генерального директора ВП ЗАЕС №83 від 21.01.2015;

- «План дій військової частини 3042 НГ України під час здійснення заходів надзвичайного стану та надзвичайних ситуацій»;

- «План участі військової частини 3042 у заходах з протидії терористичним проявам»;

- «Порядок дій учасників об’єктового плану взаємодії, які знаходяться на майданчику Запорізької АЕС, при виникненні кризової ситуації» введений в дію на ВП ЗАЕС наказом генерального директора від 01.09.2014 року №806;

- «Порядок дій генерального директора ВП «Запорізька АЕС», залежно від кризової ситуації» введений в дію на ВП ЗАЕС наказом генерального директора від 17.06.2015 року №731.

11.3 Перевірка організації забезпечення зберігання джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів (ДІВ та РАВ).

Зберігання джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів організовано та здійснюється відповідно до чинного законодавства України, а саме: ДІВ та РАВ знаходяться на території захищеної зони та особливо-важливих зон ВП «Запорізька АЕС» в сейфах, контейнерах, спеціальних приміщеннях, рівень фізичного захисту яких визначено «Актом визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами відповідно до їх категорії» від 09.2007.

11.4 Перевірка наявності плану заходів з організації фізичного захисту при перевантаженнях ядерного палива.

Заходи з організації фізичного захисту при перевантаженні ядерного палива визначені «Инструкцией по обеспечению ядерной безопасности при транспортировке, перегрузке и хранении ядерного топлива в ОП «Запорожская АЭС» 00.ОБ.YM.ИН.01(12 ( ПРО

11.5 Перевірка наявность та стану експлуатаційної документації з під-тримки технічного стану устаткування та засобів захисту.

Експлуатаційна документація на обладнання комплексу ІТЗ СФЗ, яка визначена виробником обладнання (паспорти, інструкції з експлуатації), є в наявності та зберігаються належним чином.

З метою підтримання технічного стану устаткування та засобів системи фізичного захисту, розроблено та затверджено наступні документи:

- «Программа технической эксплуатации комплекса инженерно – технических средств системы физической защиты ОП ЗАЭС» 123456102000.ВБ.ПМ.01-14, від 30.01.2015;

- «План-графік проведення технічного обслуговування інженерно-технічних засобів фізичного захисту Запорізької АЕС на 2016 рік», від 21.01.2016;

- «График проведения годового технического обслуживания оборудования ИТС АИУС ФЗ ОП ЗАЭС (РО1-6, РДЭС1-6, СК-1,2, КПП1-6, ЦПУ ФЗ, ИТСО СХОЯТ, АМД-072) на 2016 год», затверджений 30.12.2015.

- «Ежемесячные графики проведения ТО оборудования АИУС ФЗ 2016»

11.6 Перевірка працездатності систем спостереження, виявлення вторгнення, затримки, реагування, освітлення, зв’язку, контролю входу/виходу, тривоги та оповіщення.

Системи контролю та управління доступом, телевізійного спостереження, виявлення несанкціонованого вторгнення, зв’язку, освітлення та інженерні засоби затримки працездатні. Роботи по забезпеченню працездатності, технічне обслуговування інженерно–технічних засобів СФЗ проводяться фахівцями в/ч 3042 у відповідності з плануючими документами. Документування діяльності з технічного обслуговування проводиться у «Журналі обліку технічного обслуговування ІТЗО», паспортах та формулярах.

Спільними комісіями за участю фахівців служби фізичного захисту та військової частини 3042 проводяться планові перевірки технічного стану, про що складаються відповідні акти.

Сили та засоби, які забезпечують фізичний захист та антитерористичну захищеність ВП ЗАЕС, готові до виконання завдань за призначенням. Тренування та перевірка їх готовності проводяться під час проведення спільних тактико-спеціальних, тактичних та командно-штабних навчань шляхом відпрацювання ввідних.

Навчання проводяться щорічно у відповідності до Графіків, затверджених президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» та погоджених з керівництвом НГ України і СБ України.

11.7 Перевірка стану будівельних споруд, які стосуються фізичного захисту.

Будівлі, споруди та інженерні засоби системи фізичного захисту виконані відповідно до проектної документації та перебувають у задовільному стані.

ВИСНОВОК

Система фізичного захисту ВП ЗАЕС реалізовується відповідно до Законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», «Про Національну гвардію України» та інших нормативно-правових актів з питань фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ шляхом організації доступу в особливо важливі зони, в захищену зону, оснащеними засобами виявлення несанкціонованого проникнення, контролю доступу та інженерними засобами затримки.

Система охорони, організація пропускного та внутрішньооб’єктового режимів, стан інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, готовність сил та засобів до дій у разі виникнення надзвичайної або кризової ситуації та організація взаємодії силових структур відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України з організації фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ, та інших ДІВ.

Загальний стан системи фізичного захисту ВП ЗАЕС дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації.

12 Первірка стану робіт з додержання санітаних норм, правил та гігієнічних нормативів для забезпечення безпеки людини та довкілля

12.1 Перевірка виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, дозволів на виконання робіт

Відповідно до вимог постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 у ВП ЗАЕС отримані дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- технічний огляд, випробування, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція, експлу-атація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки;

- виробництво та застосування продуктів розділення повітря;

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;

- зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, зам-кнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

- напилювальні роботи;

- водолазні роботи;

- роботи, що виконуються на висоті;

- зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи,

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

На ВП ЗАЕС отримані дозволи Держгірпромнагляду №24.16.32, №1130.15.32, №1165.15.32, №522.15.32, №169.15.30, №501.15.32, №502.15.32, №535.15.32, №529.15.32, №165.15.30, №491.15.32, №567.15.32, №579.15.32, №569.15.32, №151.15.30, №560.15.32, №149.15.30, №571.15.32, №566.15.32, №145.15.30, №144.15.30, №583.15.32

12.2 Перевірка функціонування СУОП

У ВП ЗАЕС функціонує система управління охороною праці відповідно до Закону України «З охорони праці», «Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики», введений наказом МЕВПУ від 09.02.2015 №73, «Положение о системе управления охраной труда в ОП ЗАЭС» 00.ТБ.ПЛ.03-15 та інших законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці.

Система управління охороною праці реалізує положення Конституції та Законів України по забезпеченню охорони життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, створення безпечних і здорових умов праці на кожному робочому місці, формування у працівників свідомого відношення до особистої безпеки і безпеки тих, що оточують, впровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління у сфері охорони праці.

Об'єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів ВП ЗАЕС, а також посадових осіб підприємства, по забезпеченню безпечних та здорових умов праці.

Управління охороною праці здійснюється:

- на підприємстві - генеральним директором ВП ЗАЕС;

- у структурних підрозділах - керівниками підрозділів.

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці на підприємстві і в структурних підрозділах здійснює служба охорони праці.

Відповідно до п. 5.2 колдоговору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015-2016 роки загальні витрати на охорону праці (відповідно до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 27.06.2003 №994) повинні складати не менше 7,0% від фонду оплати праці у ВП ЗАЕС за попередній рік, що виконується впродовж року.

Відповідно до п. 5.3 колдоговору ДП «НАЕК «Енергоатом» витрати на «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій у ВП ЗАЕС на 2016 рік» повинні складати до 10% від суми коштів загальних витрат на охорону праці, що виконується впродовж року.

Відповідно до п. 5.8 колдоговору ДП «НАЕК «Енергоатом» всі працівники своєчасно впродовж року забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охороні праці.

12.3 Перевірка організації навчання робітників ВП ЗАЕС з питань охорони праці

Навчання персоналу ВП ЗАЕС з охорони праці організоване відповідно до:

- «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05;

- «Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці і пожежної безпеки керівників та спеціалістів ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.18.002-15;

- «Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці працівників ВП ЗАЕС» 00.ТБ.ПЛ.02-15 та іншими нормативними документами.

Навчання та перевірка знань персоналу ВП ЗАЕС роботам підвищеної небезпеки проводиться у відповідності до затверджених планів.

12.4 Перевірка наказів про призначення відповідальних осіб та комісій з перевірки знань

На виконання вимог «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05 у ВП ЗАЕС діє наказ від 05.01.2016 №4 «Про організацію роботи комісій по перевірці знань у персоналу ВП ЗАЕС».

ВИСНОВОК

Стан робіт з додержання державних санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів для забезпечення безпеки людини, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації.

13. Перевірка стану робіт з додержання норм та правил екологічної безпеки, пов’язаної з діяльністю АЕС

13.1 Дотримання вимог природоохоронного законодавства (нерадіаційні фактори)

Природоохоронна діяльність ВП ЗАЕС здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» і включає діяльність по моніторингу навколишнього середовища, контролю і аналізу викидів і скидів в навколишнє середовище, поводження з відходами, розробки заходів щодо зниження впливу ВП ЗАЕС на навколишнє середовище.

У ВП ЗАЕС введені і підтримуються в актуальному стані відповідні керівні та регулюючі документи в галузі охорони навколишнього середовища, визначена відповідальність за здійснювану природоохоронну діяльність, встановлені вимоги до інтегрованої системи управління (ІСУ) в частині системи екологічного управління (СЕУ) з метою досягнення природоохоронних цілей, які базуються на законодавчих вимогах і управлінні екологічними аспектами ВП ЗАЕС.

З метою організації в підрозділах діяльності з охорони навколишнього середовища (ООС) в ВП ЗАЕС введено в дію наказом реєстр уповноважених по ООС, на яких покладено відповідні функції, в тому числі і консультації працівників підрозділу з питань ООС. У 2011 році персонал СОНС і уповноважені з охорони навколишнього середовища в підрозділах прослухали курс «Система управління процесами і менеджменту навколишнього середовища відповідно до вимог стандарту ISO 14001: 2004» та успішно здали іспити.

У підрозділах робочими групами проведена ідентифікація екологічних аспектів в рамках виробничої діяльності підприємства і складені та затверджені переліки екологічних аспектів. Переліки екологічних аспектів підтримуються в актуальному стані. Персонал ВП ЗАЕС ознайомлений з екологічними аспектами і керує ними у своїй діяльності шляхом дотримання вимог виробничої документації.

У квітні 2013 року органом з сертифікації «TUV NORD Ukraine» проведено ВП ЗАЕС сертифікаційний аудит СЕУ на відповідність міжнародному стандарту IS0 14001:2004 та видано сертифікат.

У червні 2014 «TUV NORD Ukraine» та грудні 2015 «TUV NORD СЕРТ» проведені наглядові аудити СЕУ на відповідність міжнародному стандарту IS0 14001:2004 ВП ЗАЕС, невідповідностей не виявлено.

У 2015 році ДП «Державним науково-інженерним центром систем контролю та аварійного реагування» в рамках заходів з подовження строку експлуатації енергоблоків ВП ЗАЕС проведено екологічний аудит, невідповідностей не виявлено.

У 29-30 червня 2016 року групою аудиту ДП «НАЕК «Енергоатом » та ВП АЕС проводився внутрішній аудит системи екологічного управління ВП ЗАЕС на відповідність міжнародному стандарту IS0 14001:2004.

Для постійного вдосконалення системи екологічного управління в ВП ЗАЕС проводиться аналіз з боку керівництва:

- щоквартально «Програма (звіт щодо функціонування ІСУ) наради з аналізу ІСУ в частині екологічного управління з боку керівництва ВП ЗАЕС»;

- щорічно «Звіт за результатами аналізу інтегрованої системи управління ВП ЗАЕС».

Виконуються всі рекомендації як потенціал поліпшення, видані органом по сертифікації за результатами проведених наглядових аудитів. У 2015 році розроблений і впроваджений в дію порядок роздільного збору відходів (макулатури, відпрацьованих батарейок та пластикових пляшок) та розроблені засоби наглядної агітації працівникам щодо дотримання прийнятих екологічних підходів при здійсненні ними виробничої діяльності для використання в підрозділах і освітлення в ЗМІ.

У 2015 році фахівці підрозділів ВП ЗАЕС пройшли навчання, взяли участь у практичних роботах та успішно склали іспити на тему: «Спеціаліст інтегрованої систем менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів OHSAS 18001: 2007; ISO 14001: 2015; ISO 9001: 2015; ISO 19011: 2011. Внутрішній аудит". За результатами навчання отримані сертифікати «Спеціаліст відповідно до вимог стандартів OHSAS 18001: 2007; ISO 14001: 2015; ISO 9001: 2015 ISO 19011: 2011» та Внутрішній аудитор відповідно до вимог стандартів OHSAS 18001: 2007; ISO 14001: 2015; ISO 9001:2015 ISO 19011: 2011».

В рамках ІСУ в ВП ЗАЕС проводиться плановий та оперативний моніторинг дотримання законодавчих та інших вимог з охорони навколишнього середовища та внутрішні аудити.

Плановий моніторинг проводитиметься інженерами СОНС згідно з графіком «Плану моніторингу дотримання законодавчих та інших застосовних до діяльності ВП ЗАЕС вимог з охорони навколишнього середовища». До плану моніторингу включені виробничі підрозділи, діяльність яких, їх продукція або послуги можуть впливати на навколишнє середовище, і у яких ідентифіковані екологічні аспекти. За перше півріччя 2016 року проведено 17 цільових перевірок. За результатами перевірок складено акти з приписами (29) і направлені у підрозділи для усунення виявлених зауважень. 17 зауважень усуненні, 12 не усунені (термін виконання не закінчився).

Оперативний моніторинг проводиться керівними і інженерно-технічними працівниками підрозділів ВП ЗАЕС. Для проведення оперативного моніторингу в ВП ЗАЕС використовується метод двоступінчастого контролю перевірки управління екологічними аспектами підлеглим персоналом. У першому півріччі 2016 року персоналом ВП ЗАЕС проведено 1742 перевірки оперативного моніторингу, виявлено 192 зауваження із записом в журналах обходів, усунуто 187 невідповідностей (6 не усунено, термін виконання не закінчився).

Внутрішній аудит ІСУ виконується фахівцями служби якості та служби охорони навколишнього середовища згідно плану-графіку.

З метою підвищення обізнаності персоналу у 1 півріччі 2016 року виконані наступні заходи:

- інформування персоналу та громадськості в соціальних мережах і на офіційному сайті ВП ЗАЕС про екологічний стан у зоні розташування станції;

- проведення зустрічей з громадськістю в форматі громадських слухань, які охоплюють всі аспекти питань продовження терміну експлуатації енергоблоків № 1; 2 ЗАЕС (екологічні, інженерно-технічні, медичні, соціально-економічні, фінансові та ін.);

- в програми первинних та повторних інструктажів персоналу підрозділів, прикомандированих осіб і персоналу підрядних організацій включені питання щодо екологічної безпеки ( «Політика адміністрації ВП «Запорізька АЕС в області екології» і «Екологічні аспекти підрозділів та механізми управління екологічними аспектами»).

З метою охорони навколишнього середовища на ВП ЗАЕС розроблені наступні заходи:

- «Заходи з охорони природи, відновлення та раціонального використання природних ресурсів на 2016 рік», зазначені у Додатку № 10 наказу №1 ВП ЗАЕС. Додаток включає в себе 3 заходи, терміном виконання 31.12.2016;

- «План заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів ВП ЗАЕС на 2016 рік». План заходів складається з 3 розділів, 20 заходів. На 2016 рік заплановано виконання 17 заходів. 3 заходи виконанні у 1 півріччі, 14 – протягом року (виконання 3 заходів розраховано до 2020 року);

- «Заходи щодо оптимізації режиму експлуатації обладнання ВП ЗАЕС з метою зниження рівня надходження міді в охолоджуючу воду та зменшення вмісту міді у воді ставка-охолоджувача на 2015-2020 роки». Виконання заходів розраховано до 2020 року та включає заміну трубної частини конденсаторів К-33160 турбіни К-1000-1500/60-2 енергоблоку №3 ВП ЗАЕС на трубні системи, виконанні з коррозійно - стійкого матеріалу);

- «Екологічна програма нерадіаційного фактора ВП ЗАЕС» 00.ОС.ПМ.04-16. Включає 2 заходи, термін виконання 31.12.2016;

- «Екологічна програма радіаційного фактора ВП ЗАЕС» 00.РБ.00.ПМ.12-14. Програма передбачає 3 заходи, термін виконання - постійно;

- «Програма природоохоронної діяльності ДП НАЕК« Енергоатом »на 2014-2016 роки» ПМ-Д.0.18.195-14.Программа включає 7 заходів, на 2016 рік заплановано виконання 6. 1 захід було виконано у першому кварталі 2016 року, 5 – виконуються планомірно протягом року.

13.2 Охорона атмосферного повітря

ВП ЗАЕС здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підставі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданих Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації. Перелік дозволів на викид приведено у таблиці 1.

Таблиця 1

| №п/п | Найменування (номер) дозволу | Дата видачі дозволу | Термін дії дозволу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дозвіл № 2312500000-19 | 30.12.2013 | 5 років, з 30.12.2013 по 29.12.2018 |
| 2 | дозвіл № 2312500000-23 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 3 | дозвіл № 2312500000-24 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 4 | дозвіл № 2312500000-25 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 5 | дозвіл № 2312500000-27 | 08.04.2010 | безстроково* |
| 6 | дозвіл № 2312500000-26 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 7 | дозвіл № 2312500000-38 | 16.08.2012 | безстроково* |
| 8 | дозвіл № 2312500000-33 | 30.10.2012 | безстроково* |
| 9 | дозвіл № 2312500000-34 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 10 | дозвіл № 2312500000-35 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 11 | дозвіл № 2312500000-36 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 12 | дозвіл № 2312500000-37 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 13 | дозвіл № 2312500000-39 | 30.10.2012 | безстроково* |
| 14 | дозвіл № 2312500000-47 | 30.12.2013 | безстроково* |
| * Згідно змін, внесених у 2014 році до Закону про охорону атмосферного повітря, термін дії дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами подовжено до 10 років для другої групи об'єктів (проммайданчик №1 ВП ЗАЕС) та безстроково для третьої групи об'єктів (№ 2 – ТЦ ВП ЗАЄС, № 3-6 – УБ ВП ЗАЕС, № 7-14 – зовнішні об'єкти) |

ВП ЗАЕС здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підставі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданих Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації. Перелік дозволів на викид приведено у таблиці 2.

Таблиця 1

| №п/п | Найменування (номер) дозволу | Дата видачі дозволу | Термін дії дозволу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дозвіл № 2312500000-19 | 30.12.2013 | 5 років, з 30.12.2013 по 29.12.2018 |
| 2 | дозвіл № 2312500000-23 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 3 | дозвіл № 2312500000-24 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 4 | дозвіл № 2312500000-25 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 5 | дозвіл № 2312500000-27 | 08.04.2010 | безстроково* |
| 6 | дозвіл № 2312500000-26 | 23.04.2010 | безстроково* |
| 7 | дозвіл № 2312500000-38 | 16.08.2012 | безстроково* |
| 8 | дозвіл № 2312500000-33 | 30.10.2012 | безстроково* |
| 9 | дозвіл № 2312500000-34 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 10 | дозвіл № 2312500000-35 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 11 | дозвіл № 2312500000-36 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 12 | дозвіл № 2312500000-37 | 25.10.2012 | безстроково* |
| 13 | дозвіл № 2312500000-39 | 30.10.2012 | безстроково* |
| 14 | дозвіл № 2312500000-47 | 30.12.2013 | безстроково* |
| * Згідно змін, внесених у 2014 році до Закону про охорону атмосферного повітря, термін дії дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами подовжено до 10 років для другої групи об'єктів (проммайданчик №1 ВП ЗАЕС) та безстроково для третьої групи об'єктів (№ 2 – ТЦ ВП ЗАЄС, № 3-6 – УБ ВП ЗАЕС, № 7-14 – зовнішні об'єкти) |

Відповідно до «Звіту про інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря ВП ЗАЕС здійснює викид в атмосферне повітря забруднюючих речовин від 522 джерел викиду, з них 64 – неорганізовані.

Джерела викидів розташовані на наступних проммайданчиках:

- Проммайданчик №1 – ВП ЗАЕС (основний майданчик)

- Проммайданчик №2 – транспортний цех ВП ЗАЕС

- Проммайданчик №3-6 – управління будівництва ВП ЗАЕС

- Проммайданчик №7 – друкарська дільниця ВП ЗАЕС

- Проммайданчики №8 – дизель-генераторна служби телекомунікації і зв’язку цеху засобів диспетчерського технологічного управління ВП ЗАЕС

- Проммайданчик №9 – станція зарядки вогнегасників енергоремонтного підрозділу ВП ЗАЕС

- Проммайданчик №10 – центр підготовки ремонтного персоналу навчально – тренувального центру ВП ЗАЕС

- Проммайданчики №11 – ділянка по ремонту і обслуговуванню зовнішніх магістральних теплових мереж промисловаї зони цеху теплових і промислових комунікацій ВП ЗАЕС

- Проммайданчик №12 – підстанція «Радуга» цеху електричних мереж ВП ЗАЕС

- Проммайданчик №13 – Шламонакопичувач №2 (перша черга) хімічного цеху ВП ЗАЕС

- Проммайданчик №14 – насосна станція подачі води на градирні гідротехнічного цеху ВП ЗАЕС

На підприємстві ведуться журнали за формами первинної облікової документації ПОД-1, 2, 3.

Газоочисним устаткуванням обладнано 19 джерел викиду забруднюючих речовин.

Контроль викидів від стаціонарних джерел здійснює атестована еколого-хiмiчна лабораторія служби охорони навколишнього середовища згідно затвердженому графіку, в обсязі, установленому дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проммайданчиків ВП ЗАЕС.

ВП ЗАЕС надає в державні статистичні органи, Департамент екології та природних ресурсів (ДЕтаПР) Запорізької обласної державної адміністрації та ДП НАЕК «Енергоатом» звіт за формою 2-ТП (повітря) (річна), що складається з урахуванням фактично відпрацьованого часу технологічного устаткування, установок очистки газу, фактично витрачених зварювальних матеріалів.

13.3 Охорона та раціональне використання водних ресурсів

Забір води для оборотного водопостачання ВП ЗАЕС проводиться зі скидного каналу Запорізької ТЕС, яка самопливом надходить до насосної станції технічної води та на підживлення ставка-охолоджувача.

Державним управлінням охорони навколишнього природнього середовища в Запорізькій області було видано дозвіл на спеціальне водокористування ВП ЗАЕС №0078/Зап на термін дії з 01.01.2014 по 31.12.2016 року.

Згідно дозволу на спеціальне водокористування встановлено ліміт забору води зі скидного каналу Запорізької ТЕС в об'ємі 380 218,5 тис.м3/рік. У 1 півріччі 2016 року фактично було забрано 153136,4 тис. м3.

Експлуатація водойми-охолоджувача здійснюється на підставі «Инструкции по эксплуатации пруда-охладителя» 00.ГЦ.UL.ИЭ.01-16. Скидання зворотних вод здійснюється в Каховське водосховище витратою не більш 10 м3/с згідно «Регламента непрерывной продувки водоема-охладителя ОП «Запорожская АЭС» в Каховское водохранилище» 00.ОС.РГ.01-12. Обсяг скидання зворотних вод у 1 півріччі 2016 роцу склав 122256,885 тис. м3.

Об'єм скиду продувочних вод контролюється персоналом гідротехнічної служби ВП ЗАЕС. Ведеться «Журнал учёта водопотребления косвенным методом по сооружению продувки пруда-охладителя» 00.ГЦ. ЖР.82(10). Контроль за якістю продувочних вод контролюється еколого-хімічною лабораторією СОНС ВП ЗАЕС. Гранично допустимий скид речовин зі зворотними водами у Каховське водосховище встановлюється щоквартально, що є умовами спеціального водокористування ВП ЗАЕС.

Джерелом забору води питної якості служать артезіанські свердловини комунального підприємства «ПКВ» ЕМР. Вода надходить на насосну станцію 3-го підйому ВП ЗАЕС, звідки по двом колекторам розподіляється для потреб проммайданчика та об'єктів комунальної зони. Дозволом на спеціальне водокористування встановлено ліміт забору води від мереж КП «ПКВ» ЕМР – 1719,1 тис.м3/рік. Фактично у 1 півріччі 2016 року було використано на промислові та госпитні потреби ВП ЗАЕС 412,1 тис.м3.

Для очищення замаслених та замазученних стоків ВП ЗАЕС використовуються очисні споруди замаслених та замазученних стоків (ОС ЗЗС). На ОС ЗЗС поступають стоки після хімводоочищення, стоки після охолодження допоміжних виробництв, очищеної технологічної води невиробничої зони і очищеної води після санвузлів машзалу.

Стічні води від санвузлів, душових, умивальників, спецпралень «брудної зони» блоків № 1-6 та баків дозиметричного контролю надходять на очисні споруди «брудної зони» 1 черги та очисні споруди «брудної зони» 2 черги.

Після очисних споруд очищена вода надходить до підвідного каналу ВП ЗАЕС на повторне використовування.

Очисні споруди для стічних вод після мийки автотранспорту призначені для очищення забруднених вод після мийки машин транспортного цеху ВП ЗАЕС. Після очистки вода йде на повторне використання до замкнутого водооборотного циклу системи мийки.

На ВП ЗАЕС ведуться журнали первинного обліку води ПОД-11,12,13 на підставі яких заповнюється звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

13.4 Поводження з відходами та хімічними речовинами

У результаті виробничої діяльності у ВП ЗАЕС утворюються відходи 1 - 4 класу небезпеки. Операції по поводженню з відходами в ВП ЗАЕС - збір, тимчасове зберігання до передачі ВП «Складське господарство» і розміщення на полігонах ЗНПВ, ТПВ та шламонакопичувачах № 1; 2.

Поводження з відходами здійснюється згідно інструкцій по тимчасовому зберіганню відходів підрозділів (31); інструкцій по експлуатації полігону ЗНПВ (1) та шламонакопичувачів № 1; 2 (2), «Порядку роздільного збору відходів у ВП ЗАЕС» 00.ХО.ПД.02-15, «Положення про організацію роботи із вторинною сировиною» ПЛ-Д.0.45.541-15.

У 2013 році проведена інвентаризація відходів.

Згідно розпорядження голови обласної адміністрації ВП ЗАЕС проведена «Інвентаризація джерел утворення відходів виробництва та споживання» та поставлена на облік за № 18.15.54 від 30.12.2015 в Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації.

ВП ЗАЕС проводить паспортизацію відходів, які утворилися. Паспортизація відходів передбачає складання, ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів (МВВ), реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. В паспорти МВВ та реєстрові карти щорічно вносяться доповнення та зміни.

На всі відходи розраховані класи небезпеки.

Перинний облік відходів та пакувальних матеріалів і тари ведеться у відповідності до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 року N342. У кожному підрозділі, в результаті діяльності якого утворюються відходи, керівник підрозділу розпорядженням призначає відповідальних осіб за ведення первинного обліку за формою № 1-ВТ. На додаток до розпорядження складається Перелік місць і конкретних видів відходів, де необхідно вести первинний облік і періодичність здійснення обліку за кожним видом відходів (далі Перелік). Первинний облік за формою № 1-ВТ ведеться відповідно до Переліку і розпорядження.

ДП «НАЕК «Енергоатом» в Міністерстві екології та природних ресурсів України одержано ліцензію (від 02.12.2015 № 458) на поводження з небезпечними відходами за переліком, що визначений Кабінетом Міністрів України. Термін дії ліцензії - безстроковий.

ВП ЗАЕС складає та направляє зацікавленим сторонам звіти по поводженню з відходами, у тому числі статистичний звіт по формі №1- відходи (річна) «Поводження з відходами». ВП ЗАЕС щоквартально проводить розрахунок податкового збору за розміщення відходів. Суми податкового збору розраховуються виходячи з обсягів фактично розміщених відходів, нормативів збору та коефіцієнтів. У результаті виробничої діяльності у ВП ЗАЕС утворюються відходи 1 - 4 класу небезпеки. Операції по поводженню з відходами в ВП ЗАЕС - збір, тимчасове зберігання до передачі ВП «Складське господарство» і розміщення на полігонах ЗНПВ, ТПВ та шламонакопичувачах № 1; 2.

Поводження з відходами здійснюється згідно інструкцій по тимчасовому зберіганню відходів підрозділів (31); інструкцій по експлуатації полігону ЗНПВ (1) та шламонакопичувачів № 1 ; 2 (2), «Порядку роздільного збору відходів у ВП ЗАЕС» 00.ХО.ПД.02-15, «Положення про організацію роботи із вторинною сировиною» ПЛ-Д.0.45.541-15.

У 2013 році проведена інвентаризація відходів.

Згідно розпорядження голови обласної адміністрації ВП ЗАЕС проведена «Інвентаризація джерел утворення відходів виробництва та споживання» та поставлена на облік за № 18.15.54 від 30.12.2015 в Департаменті екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації.

ВП ЗАЕС проводить паспортизацію відходів, які утворилися. Паспортизація відходів передбачає складання, ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів (МВВ), реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. В паспорти МВВ та реєстрові карти щорічно вносяться доповнення та зміни.

На всі відходи розраховані класи небезпеки.

Перинний облік відходів та пакувальних матеріалів і тари ведеться у відповідності до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 року N342. У кожному підрозділі, в результаті діяльності якого утворюються відходи, керівник підрозділу розпорядженням призначає відповідальних осіб за ведення первинного обліку за формою № 1-ВТ. На додаток до розпорядження складається Перелік місць і конкретних видів відходів, де необхідно вести первинний облік і періодичність здійснення обліку за кожним видом відходів (далі Перелік). Первинний облік за формою № 1-ВТ ведеться відповідно до Переліку і розпорядження.

ДП «НАЕК «Енергоатом» в Міністерстві екології та природних ресурсів України одержано ліцензію (від 02.12.2015 № 458) на поводження з небезпечними відходами за переліком, що визначений Кабінетом Міністрів України. Термін дії ліцензії - безстроковий.

ВП ЗАЕС складає та направляє зацікавленим сторонам звіти по поводженню з відходами, у тому числі статистичний звіт по формі №1- відходи (річна) «Поводження з відходами». ВП ЗАЕС щоквартально проводить розрахунок податкового збору за розміщення відходів. Суми податкового збору розраховуються виходячи з обсягів фактично розміщених відходів, нормативів збору та коефіцієнтів.

У ВП ЗАЕС утворюється 61 вид нерадіоактивних відходів.

У 1 півріччі 2016 році в ВП ЗАЕС за класами небезпеки утворилося: 1719955 кг нерадіоактивних відходів:

- 1 клас небезпеки – 4344 кг;

- 2 клас небезпеки - 3451 кг;

- 3 клас небезпеки – 36345 кг;

- 4 клас небезпеки – 1675815 кг. З них розміщено 1323128 кг 4 класу небезпеки:

- на полігоні ТПВ (твердих побутових відходів) м Енергодара, згідно з укладеними договорами;

- на полігоні ЗНПО ВП ЗАЕС (поховання не утилізованих промислових відходів);

- на шламонакопичувачі № 1 ВП ЗАЕС;

- на шламонакопичувачі № 2 ВП ЗАЕС.

Решта відходів 1-4 класу небезпеки тимчасово зберігаються до передачі ВП «Складське господарство» спеціалізованим підприємствам.

В підрозділах ВП ЗАЕС організовані місця тимчасового зберігання відходів у відповідності до класу небезпеки, розроблені інструкції щодо поводження з ними. Передача відходів спеціалізованій організації у 2016 році не здійснювалося.

Аналізуючи 1 півріччя 2015р. та 1 півріччя 2016 в ВП ЗАЕС спостерігається значне зменшення утворення комунальних змішаних відходів, шламу ХВО, будівельних відходів.

Зменшення утворення комунальних змішаних відходів обумовлено роздільним збором відходів (організацією місць тимчасового зберігання пластмасових відходів, пластмасової і металевої тари, відпрацьованих батарейок, макулатури, пластикових пляшок тощо), а з 2015 року в офісних приміщеннях.

Зменшення утворення шламу ХВО обумовлено:

- виконанням «Заходів щодо зниження споживання хімічно знесоленої води при експлуатації енергоблоків ВП ЗАЕС», затверджених ГІ 08.07.2013;

- зменшенням відпуску електроенергії.

Зменшення утворення будівельних відходів обумовлено:

- зниженням випуску продукції цеху залізобетонних виробів і будівельних конструкцій УБ ВП ЗАЕС;

- зниженням обсягів будівельно-монтажних робіт з капітального та поточного будівництва.

13.5 Відомчий лабораторний контроль стану навколишнього природного середовища

Еколого–хімічна лабораторія СОНС ВП ЗАЕС атестована органом з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій головною організацією метрологічної служби ДП «НАЕК «Енергоатом», та правомірна виконувати вимірювання характеристик об'єктів, зазначених в галузі атестації. Свідоцтво про атестацію від 26.11.2012 № Z–4/14-59-5, дійсне до 26.11.2017 р.

Еколого-хімічна лабораторія відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій згідно вимогам «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» та атестована на проведення вимірювань при виконання робіт по забезпеченню контролю стану навколишнього середовища.

Лабораторія згідно галузі атестації виконує:

1.Вимірювання фізико – хімічних показників водних ресурсів:

- контроль виконання нормативів гранично - допустимого скиду хімічних речовин при здійснювані продувки ставка – охолоджувача у Каховське водосховище;

- контроль за станом підземних вод спостережних свердловин режимної мережі ВП ЗАЕС;

- фізико – хімічний контроль стічних вод.

2. Хімічний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне середовище від стаціонарних джерел ВП ЗАЕС;

3. Хімічний контроль за станом ґрунтів та донних відкладень.

У ЕХЛ діє система внутрішнього контролю якості вимірювань, яка забезпечує об’єктивність та достовірність результатів вимірювань згідно розроблених та впроваджених процедур внутрішньо лабораторного контролю якості вимірювань згідно:

- СТП 01.33.054-2010 «Метрологическое обеспечение ОП ЗАЭС. Контроль показателей качества в измерительных, калибровочных лабораториях. Организация и порядок проведения»;

- КНД 211.1.4.044-95 Внутрішньолабораторний контроль похибок визначень складу проб води;

- КНД 211.2.4.062-97 Внутрішній та зовнішній контроль якості вимірювань складу і властивостей проб викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- КНД. Внутрішній та зовнішній контроль якості вимірювань складу і властивостей проб ґрунтів та відходів. Наказ МПНСУ № 9 от 14.01.09 ;

- 00.ОС.РК.01-12 «Руководство по качеству ЭХЛ СООС»;

- РД 52.24.66-86 «Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды».

Аналітичним центром Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (УкрНДІЕП) м. Харків здійснюється перевірка точності результатів вимірювань показників якості природних та технологічних вод, проведених ЕХЛ СОНС за допомогою атестованих шифрованих проб по 14 показникам. Результат перевірки позитивний по всім показникам.

ВИСНОВОК

ВП ЗАЕС щорічно розробляються та впроваджуються заходи щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.

Нерадіаційні фактори, що характеризують роботу ВП ЗАЕС, знаходяться в межах встановлених лімітів та нормативних показників.

На час проведення інспекційної перевірки діяльність ВП ЗАЕС здійснювалась у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства та нормативних документів.

Стан робіт з додержання норм та правил екологічної безпеки, пов’язаної з діяльністю АЕС, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 ВП ЗАЕС під час довгострокової експлуатації.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Комісія Держатомрегулювання в ході проведення комплексного інспекційного обстеження встановила наступне.

Умови ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 «на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» та окремого дозволу серії ОД № 000196/71/15 виконуються у повному обсязі та у визначені терміни.

Виконання запланованих заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» (КзППрБ) перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи мають бути впроваджені до завершення
ППР-2016.

Виконання заходів, що визначені «Планом лицензирования энергоблока №2 ЗАЭС для продления эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.ОК.ПН.04-14 перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи в повному обсязі мають бути впроваджені до завершення ППР-2016.

Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» (ЗППБ) пройшов державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки. По всім 14 факторам безпеки та розділу «Комплексний аналіз безпеки» зауваження державної експертизи ЯРБ усунені в повному обсязі.

Виконання заходів, що визначені «Программой подготовки энергоблока №2 ОП ЗАЭС к эксплуатации в сверхпроектный срок» 02.МР.00.ПМ.13-14 перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи мають бути впроваджені до завершення
ППР-2016.

Виконання заходів, що визначені «Програмой выполнения работ по квалификации оборудования энергоблоков № 1-6 ОП ЗАЭС» 123456.МР.00.ПМ.01-14 перебуває в завершальній стадії. Заходи Програми мають бути впроваджені в повному обсязі до завершення ППР-2016.

Виконання заходів, що визначені «Планом мероприятий по оценке сейсмической опасности и проверке сейсмостойкости действующих АЭС» перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи мають бути впроваджені до завершення ППР-2016.

Виконання заходів з усунення відхилень від вимог діючих НТД на енергоблоці
№ 2 перебуває в завершальній стадії. Зазначені заходи мають бути впроваджені до завершення ППР-2016.

Загальний стан системи фізичного захисту ВП «Запорізька АЕС» дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації.

Стан виконання заходів з питань пожежної безпеки ВП ЗАЕС, утримання систем протипожежного захисту, території, будівель, приміщень та споруд енергоблока № 2, рівень готовності 1-ДПРЗ до виконання дій за призначенням дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС під час довгострокової експлуатації.

Стан робіт з додержання державних санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів для забезпечення радіаційної безпеки і радіологічного захисту людини, дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації.

Енергоблоки ВП «Запорізька АЕС» (у тому числі енергоблок №2) експлуатуються у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства та нормативних документів; нерадіаційні фактори, що характеризують роботу ВП «Запорізька АЕС», знаходяться в межах встановлених лімітів та нормативних показників. Порушень чинного законодавства України в сфері екологічної безпеки не виявлено.

Стан аварійної готовності і реагування ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Стан радіаційної безпеки та безпеки поводження з радіоактивними відходами ВП «Запорізька АЕС» відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. Заходи, визначені «Комплексною програмою поводження з РАВ ДП НАЕК «Енергоатом» на період 2012-2016 рр.» ПМ-Д.0.18.174-12, виконуються у встановлені терміни. Вимоги регламентів та інструкцій з РБ, безпеки поводження з РАВ дотримуються. Функціонування системи обліку, ідентифікації та реєстрації РАВ відповідає вимогам чинних нормативних документів.

З урахуванням висновків за напрямами комплексного інспекційного обстеження, Комісія Держатомрегулювання констатує наступне:

1. Надані ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серії ЕО №000196 від 10 серпня 2004 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо готовності ДП «НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока №2 ВП «Запорізька АЕС» під час довгострокової експлуатації є, достовірними та відображають фактичний стан справ.

2. На момент перевірки встановлено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») має завершити виконання всіх запланованих в ППР-2016 робіт, зокрема:

- завершення капітального ремонту та узгодження рішення щодо продовження терміну експлуатації тепломеханічного обладнання АСД-5600, 2РДЕС1,3;

- узгодження рішення щодо продовження терміну експлуатації шпильок ГРР;

- завершити виконання компенсуючих заходів, визначених за результатами обстеження обладнання на сейсмічні впливи;

- завершити виконання заходів з підтвердження сейсмічної кваліфікації вимикаючих пристроїв на імпульсних лініях керуючих систем;

- завершення оцінки сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів реакторного відділення енергоблока № 2;

- завершення виконання заходів КзППрБ для енергоблока № 2 відповідно до План – графіку на 2016 рік;

- завершення виконання робіт з усунення відхилень від вимог НПА.

На момент перевірки ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП «Запорізька АЕС») не виявлено факторів та обставин, які б свідчили про неможливість довгострокової експлуатації енергоблока №2 Запорізької АЕС.

Акт комплексного інспекційного обстеження видали:

|  | В.В. Бугай |
| --- | --- |
|  | Ю.П. Гребенюк |
|  | С.В. Волков |
|  | Ю.В. Чепурний |
|  | Ю.В. Піндак |
|  | О.Г. Слюсар |
|  | Р.А. Пісарєв |
|  | П.В. Касілов |
|  | Ю.В. Бончук |
|  | В.М. Новак |
|  | О.В. Зелений |

Акт отримав в.о. Генерального директора

ВП «Запорізька АЕС» 						 Ю.В. Кульба