Зміст

1. Загальні положення	2

2. Терміни та визначення	2

5 Порядок обліку порушень в роботі АЕС	3

6 Види та зміст повідомлень про порушення в роботі АЕС	3

7 Порядок передачі повідомлень про порушення в роботі АЕС	3

7.1 Порядок передачі оперативних повідомлень про порушення в роботі АЕС	3

8 Порядок розслідування порушень в роботі АЕС	3

Додаток 1	3

ФОРМА ЗВІТУ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ В РОБОТІ АЕС	3

Додаток 2	3

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ звітУ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС	3

Додаток 3	3

Словник кодів	3

РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ та обліку

ПОРУШЕНЬ В РОБОТІ Атомних Електричних станціЙ

# 1. Загальні положення

1.1 Це Положення розроблено на підставі статей 22, 24 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” і пункту 10.5 “Загальних положень безпеки атомних станцій”, затверджених наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 19.11.2007 №162, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за №56/14747.

1.2 Це Положення встановлює категорії, порядок обліку, передачі повідомлень і розслідування порушень, визначення та усунення причин в роботі атомних електричних станцій України, встановлення та реалізацію коригуючих заходів.

1.3 Вимоги цього Положення є обов’язковими до виконання всіма юридичними та фізичними особами, які здійснюють діяльність, пов’язану з введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації енергоблоків АЕС України.

# 2. Терміни та визначення

У цьому Положенні застосовуються такі терміни та визначення:

АВАРІЯ – порушення експлуатації АЕС, через яке стався вихід радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань, за передбачені проектом для нормальної експлуатації межі, в кількості, що перевищує встановлені межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками.

АНАЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ – порушення в роботі АЕС, які мають хоча б одну аномальну подію з такими ж самими безпосередніми та корінними причинами.

АНОМАЛЬНА ПОДІЯ – відхилення від нормального режиму експлуатації. Вона може бути викликана відмовою обладнання, зовнішнім впливом, помилкою персоналу або недоліками процедури.

БЕЗПОСЕРЕДНЯ ПРИЧИНА АНОМАЛЬНОЇ ПОДІЇ – дефект, дія, бездіяльність або умова, що призвели до виникнення аномальної події.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ – процес, під час якого системи й елементи блоку АЕС або АЕС у цілому починають функціонувати і перевірятися на відповідність їх проекту. Процес включає передпускові налагоджувальні роботи, фізичний та енергетичний пуски, дослідно-промислову експлуатацію і завершується прийманням АЕС у промислову експлуатацію.

ВІДМОВА ОБЛАДНАННЯ – подія, яка полягає в порушенні працездатного стану обладнання.

ВІДНОВЛЕННЯ – процес переведення об’єкта в працездатний стан із непрацездатного.

ВІДХИЛЕННЯ – аномальна подія на АЕС, яка не має наслідків, що наведені в таблиці - Категорії порушень в роботі АЕС.

ВИПАДОК – порушення нормальної експлуатації АЕС або аварійна ситуація.

ДЕФЕКТ – кожна окрема невідповідність об’єкта встановленим вимогам.

ДОДАТКОВИЙ НЕДОЛІК – небажана подія (умова), яка була виявлена в ході розслідування порушення в роботі АЕС, але не вплинула на виникнення та розвиток порушення в роботі АЕС.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ – уся діяльність, що спрямована на досягнення безпечним способом мети, для якої була побудована АЕС, включаючи роботу на потужності, пуск, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонт, перевантаження ядерного палива, інспектування під час експлуатації та іншу пов’язану з цим діяльність.

ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ – такий комплекс заходів після вилучення ядерного палива та припинення експлуатації установки, який робить неможливим її використання в цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку персоналу, населення та довкілля.

КОРІННА ПРИЧИНА АНОМАЛЬНОЇ ПОДІЇ – це обставина, що спричинила умови для наявності виявлення безпосередньої причини.

КОРИГУВАЛЬНИЙ ЗАХІД – дія, яка виконується у відповідь на виникнення порушення в роботі АЕС, та спрямована на усунення наслідків порушення, запобігання повторення аналогічного порушення у майбутньому та/або на підвищення безпечної експлуатації енергоблока.

НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ – стан об’єкта, за яким він нездатний виконувати хоч б одну з потрібних функцій, виконання якої вимагається експлуатаційною, нормативно-технічною та/або конструкторською (проектною) документацією.

НЕСПРАВНИЙ СТАН – стан об’єкта, при якому він не відповідає хоча б одній з вимог експлуатаційної, нормативно-технічної та/або конструкторської (проектної) документації.

ПОМИЛКА ПЕРСОНАЛУ – одинична ненавмисна неправильна дія під час керування обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична ненавмисна неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту обладнання й систем, важливих для безпеки.

ПОМИЛКОВЕ РІШЕННЯ – неправильне ненавмисне виконання або невиконання ряду послідовних дій через неправильну оцінку поточних процесів.

ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС – випадок або аварія, які характеризується категоріями А01-А04, П01-П10 таблиці 1.

ПОШКОДЖЕННЯ – подія, що полягає у порушенні справного стану об’єкта, коли зберігається його працездатність.

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ – стан об’єкта, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції, відповідають вимогам експлуатаційної, нормативно-технічної та/або конструкторської (проектної) документації.

ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ – заключний етап експлуатації установки, який реалізується після прийняття рішення про зняття її з експлуатації та протягом якого вона приводиться до стану, коли ядерне паливо відсутнє на її території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщено тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива, призначених для довгострокового безпечного зберігання.

РЕМОНТ – комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин.

СПРАВНИЙ СТАН – стан об’єкта, який характеризується його повною відповідністю усім вимогам експлуатаційної, нормативно-технічної та/або конструкторської (проектної) документації.

СУПУТНІЙ ФАКТОР – причина, усунення якої не дозволить уникнути повторення аномальної події, проте, яка, у силу своєї значимості (тобто впливу на виникнення або посилення аномальної події), потребує розробки коригувальних заходів.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ – комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об’єкта при використанні його за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування.

Технологічне порушення – аномальна подія на АЕС, яка викликана відмовою обладнання АЕС 4 класу безпеки (турбоустановки та обладнання головної електричної схеми АЕС з їх допоміжними системами) і яка не має ознак і наслідків, встановлених цим Положенням для порушень і відхилень в роботі АЕС, класифікується категоріями «відмова І категорії» або «відмова ІІ категорії» відповідно до “Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України” (СОУ-Н МПЕ 40.1.08.55.1:2005).

3. Умовні позначення та скорочення

| ВВЕР | – водо-водяний енергетичний реактор |
| --- | --- |
| ГЦК | – головний циркуляційний контур |
| ГЦН | – головний циркуляційний насос |
| ПЕЛ | – поглинаючий елемент |
| ПНР | – пуско-налагоджувальні роботи |
| РУ | – реакторна установка |
| СВБ | – системи, важливі для безпеки |
| СУЗ | – система управління та захисту |
| ТВЗ | – тепловиділяюча збірка |
| ТВЕЛ | – тепловиділяючий елемент |
| ШРУ-ВП | – швидкодіюча редукційна установка зі скиданням пари на власні потреби |
| ШРУ-К | – швидкодіюча редукційна установка зі скиданням пари в конденсатор |
| INES | – International Nuclear Event Scale |

4. Категорії порушень в роботі АЕС

4.1 У залежності від ознак і наслідків порушення в роботі АЕС повинне бути класифіковано однією з категорій, наведених у таблиці 1. У таблиці 1 також наведено рівні подій за міжнародною шкалою ядерних подій INES (далі – шкала INES), яким відповідають категорії порушень в роботі АЕС. Визначення рівнів порушень в роботі АЕС за шкалою INES повинне здійснюватися згідно з документом “Международная шкала ядерных событий (ИНЕС). Руководство для пользователей. (Издание 2001 года)”.

Таблиця 1

Категорії порушень в роботі АЕС

| Продовження таблиці |
| --- |
| Категорія пору- шення | Наслідки та ознаки порушень | Рівні подій за шкалою INES |
| Аварії | 4, 5, 6, 7 |
| А01 | Викид у навколишнє середовище радіоактивних речовин у кількостях, радіологічно еквівалентних величині порядку більш ніж 1016 беккерелей йоду-131, у результаті якого можливі гострі променеві ураження осіб із числа персоналу АЕС та населення. Можливо трансграничне перенесення радіоактивності. Відбувається тривалий вплив на навколишнє середовище. | 7 |
| А02 | Викид у навколишнє середовище радіоактивних речовин у кількостях, радіологічно еквівалентних величині порядку від 1015 до 1016 беккерелей йоду-131. Ефективна доза опромінення населення за період не більш ніж два тижні може досягти 50 мілізівертів. Введення в дію плану заходів щодо захисту населення з тимчасовою евакуацією населення в деяких населених пунктах. | 6 |
| А03 | Викид у навколишнє середовище радіоактивних речовин у кількостях, радіологічно еквівалентних величині порядку від 1014 до 1015 беккерелей йоду-131. Очікувана сукупна ефективна доза опромінення населення протягом перших двох тижнів після аварії може перевищити 5 мілізівертів. Очікувана поглинена доза опромінення щитовидної залози від накопиченого в ній радіоактивного йоду може перевищити 50 мілігрей. Часткове введення в дію плану захисту населення з проведенням йодної профілактики та/або укриттям людей. Можливі заходи для евакуації населення. Пошкодження активної зони реакторної установки з перевищенням максимальної межі пошкодження тепловиділяючих елементів (ТВЕЛ), що встановлено нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки або проектом. | 5 |
| А04 | Викид на майданчик АЕС і в навколишнє середовище такої кількості радіоактивних речовин, при якому перевищено річні значення гранично допустимих викидів та/або скидів, але радіаційна обстановка за межами санітарно-захисної зони АЕС не потребує спеціальних заходів по захисту населення. Можливо опромінення окремих осіб із населення понад сумарну квоту межі дози за рахунок повітряного і водяних шляхів формування дози, прийнятої для АЕС (80 мікрозівертів). Пошкодження активної зони, при якому порушена межа безпечної експлуатації по кількості та величині дефектів ТВЕЛ: більш 1 % ТВЕЛ с дефектами типу “газова нещільність” та більш 0,1 % ТВЕЛ, для яких мав місце прямий контакт теплоносія та ядерного палива. Опромінення персоналу АЕС, що викликало гострі променеві ураження. | 4 |
| Випадки | поза шкалою, 0, 1, 2, 3 |
| П01/1 | Разовий викид у навколишнє середовище радіоактивних речовин, що не перевищує значень гранично припустимих річних викидів та/або скидів, що призвів до забруднення майданчика АЕС та/або санітарно-захисної зони АЕС та підвищення потужності ефективної дози більш 1,1 мікрозіверта/годину. Опромінення окремих осіб із персоналу АЕС дозами, які досягли межі доз опромінення. | 1, 2, 3 |
| П01/2 | Разовий викид у навколишнє середовище радіоактивних речовин, що перевищує п’ятикратне значення добового допустимого викиду. Підвищення об’ємної активності радіонуклідів у повітрі приміщень, що обслуговуються, зони суворого режиму АЕС понад допустиму концентрацію для персоналу (РСАINHAL). Вплив на радіаційну обстановку за межами майданчика АЕС відсутній. | 1, 2, 3 |
| П02/1 | Порушення меж безпечної експлуатації, що не перейшло в аварію, крім подій категорій П03, П04. | 1, 2, 3 |
| П02/2* | Порушення умов безпечної експлуатації, що не перейшло в аварію, крім подій категорій П03, П04. | 1, 2, 3 |
| П03 | Непрацездатність систем безпеки або каналів систем безпеки в кількості, що вичерпує їх резерв. | 1, 2, 3 |
| П04 | Непрацездатність окремих каналів систем безпеки при збереженні їх резерву або нерезервованих елементів систем безпеки протягом терміна, що перевищує дозволений Технологічним регламентом. | 0, 1, 2, 3 |
| П05/1 | Зупинення реакторної установки дією АЗ (ПЗ), РОМ в процесі експлуатації енергоблока, зумовлені: відмовами обладнання (елементів); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження. | поза шкалою, 0, 1, 2 |
| П05/2 | Відключення блока від мережі дією противоаварійної автоматики, захисту турбінної установки, турбогенератора в процесі експлуатації енергоблока, зумовлені: відмовами обладнання (елементів); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження. | поза шкалою, 0, 1 |
| П06 | Падіння та/або пошкодження тепловиділяючих збірок (ТВЗ), ТВЕЛ, поглинаючих елементів (ПЕЛ) при транспортно-технологічних операціях, які не призвели до аварій, або випадкам категорій П01-П02. | 1, 2, 3 |
| П07/1 | Відмови важливого для безпеки АЕС обладнання та трубопроводів, що відносяться до груп А і В**, елементів 1-го та 2-го класів безпеки***, органу (органів) регулювання системи управління та захисту (СУЗ) з приводним механізмом (приводними механізмами), що не призвели до аварій і випадків категорій П01(П02, П04, П08(П10. | поза шкалою, 0, 1 |
| П07/2 | Відмови важливого для безпеки АЕС обладнання та трубопроводів, що відносяться до групи С, елементів 3-го класса безпеки**, наслідком чого стало зменшення залишкового проектного ресурсу обладнання СВБ та/або зниження кількості циклів навантаження елементів РУ, встановлених Технологічним регламентом безпечної експлуатації (що не призвели до випадків категорій П01(П02, П04, П08(П10). | поза шкалою, 0 |
| П08 | Розвантаження енергоблока АЕС на величину 25 % NЕЛЕКТР. і більше від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, яке зумовлено: відмовами обладнання (елементів); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження (за винятком випадків, зазначених у пункті 4.4 цього Положення). | поза шкалою, 0 |
| П09 | Спрацювання будь-якої системи безпеки або каналу системи безпеки, що знаходиться в режимі чергування(резерві) в любому режимі експлуатації РУ, та не призвели до випадків категорій П05, П07 та П08. | поза шкалою, 0, 1 |
| П10 | Непрацездатність каналу (каналів) систем безпеки протягом терміна, що не перевищує дозволеного Технологічним регламентом (за винятком виведення окремих каналів системи безпеки для проведення чергових регламентних перевірок або з метою проведення чергового планового технічного обслуговування). | поза шкалою, 0 |
| * – до порушень категорії П02/2 також належить перевищення встановленої тривалості відхилення нормованих показників якості теплоносія першого контуру, встановлених у нормативних документах “Теплоносій першого контуру ядерних енергетичних реакторів типу ВВЕР-440. Технічні вимоги і способи забезпечення якості” СОУ-Н ЯЕК 1.012:2008 та “Теплоносій першого контуру ядерних енергетичних реакторів типу ВВЕР-1000. Технічні вимоги і способи забезпечення якості” СОУ-Н ЯЕК 1.013:2008. При цьому розслідування таких подій проводиться у відповідності до цього положення, а облік – у відповідності до подій категорії “відхилення”. ** – групи А, В и С, визначені в “Правилах устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок”, (ПНАЭ Г-7-008-89), затверджених ГАЕН СРСР 1989. *** – класи безпеки, які визначені в Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 19.11.2007 №162, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за №56/14747. |

4.2 Події, які призвели до зниження навантаження або зупинення енергоблока, що було виконано по узгодженій плановій диспетчерській заявці, але мали наслідки, які встановлені в таблиці 1 цього Положення, підлягають розслідуванню та обліку, як порушення в роботі АЕС, відповідно до вимог даного Положення.

4.3 Події, які відбулися в процесі пуску та зупинення, ремонту та технічного обслуговування енергоблока і перевантаження палива (за винятком обладнання СВБ, що знаходиться в регламентному стані технічне обслуговування, випробування, ремонт), підлягають розслідуванню та обліку, як порушення в роботі АЕС, якщо вони мали наслідки, встановлені в таблиці цього Положення, незалежно від наявності диспетчерської заявки на ремонт енергоблока.

4.4 До порушень в роботі АЕС не відносяться:

а) зниження потужності енергоблока АЕС з метою виконання чергових регламентних перевірок або планового технічного обслуговування, передбачених технологічним регламентом і інструкціями з експлуатації систем та обладнання;

б) зниження потужності, зупинення енергоблока АЕС відповідно до диспетчерського графіка навантаження;

в) зниження потужності, зупинення енергоблока АЕС викликане: відмовами обладнання 4-го класу безпеки, зовнішніми впливами штучного або природного походження, якщо це не супроводжується відмовами обладнання СВБ та/або помилкою персоналу та не призвело до зменшення залишкового проектного ресурсу обладнання СВБ та зниженню кількості циклів навантаження елементів РУ, що регламентуються.

4.5 Порядок розслідування та обліку відхилень, включаючи документування результатів зазначеного розслідування, встановлюється експлуатуючою організацією та узгоджується Держатомрегулювання України. Інформація щодо відхилень передається:

- протягом 1 доби до інспекції Держатомрегулювання України на майданчику АЕС;

-	щомісяця до Держатомрегулювання України.

4.6 Після порушень в роботі АЕС категорії П01-П10 рішення щодо можливості, режиму та умов подальшої експлуатації енергоблоку АЕС, обладнання СВБ, систем та елементів РУ приймається адміністрацією АЕС та/або експлуатуючою організацією.

Для порушень категорії, П01/1, П01/2, П02/1, П02/2, П06, П07/1, П07/2 таке рішення повинно узгоджуватись з Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України, для порушень категорії П03, П04, П05/1,2, П08, П09, П10 таке рішення повинно узгоджуватись з заступником Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України начальником Державної інспекції на майданчику АЕС.

# 5 Порядок обліку порушень в роботі АЕС

5.1 Облік та розслідування порушень в роботі АЕС ведеться для категорій:

А01, А02, А03, А04, П01/1, П01/2, П02/1, П02/2, П06 – після першого надходження до АЕС ядерного палива або джерел іонізуючих випромінювань;

П03, П04, П05/1, П07/1, П09, П10 – після затвердження комісією акта про прийняття відповідного обладнання в експлуатацію починаючи з етапу фізичного пуску РУ;

П05/2, П07/2, П08 – після одержання дозволу (ліцензії) на введення в експлуатацію.

5.2 Порушення в роботі декількох енергоблоків багатоблочної АЕС, які зумовлені: відмовами обладнання (елементів); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження на одному з енергоблоків, або відмовою з загальної причини, враховуються окремо для кожного енергоблока.

5.3 Результати розслідування порушення в роботі АЕС, зумовленого відмовами однотипного обладнання (елементів) однієї системи енергоблока документуються в одному звіті про розслідування порушення в роботі АЕС.

5.4 Порушення в роботі АЕС, що супроводжуються пожежею, обваленням чи пошкодженням будівель, споруд АЕС, розслідуються також з використанням таких документів: Порядок обліку пожеж та їх наслідків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року №2030, та Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин і конструктивних елементів, (ДБН В.1.2-1-95), затверджено спільним наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури та Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 25.04.95 №85/89.

5.5 Порушення в роботі АЕС, що супроводжуються нещасними випадками, розслідуються також з використанням Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, (ДНАОП 0.00-4.03-04), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 25 серпня 2004 року №1112.

5.6 Відмови обладнання АЕС 4 класу безпеки (турбоустановки та обладнання головної електричної схеми АЕС з їх допоміжними системами), які не мають ознак і наслідків, встановлених цим Положенням для порушень і відхилень роботі АЕС, підлягають розслідуванню, класифікації та обліку відповідно до “Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України” (СОУ-Н МПЕ 40.1.08.55.1:2005).

5.7 Усі порушення в роботі АЕС, що враховуються відповідно до пункту 4.1 цього Положення, включаються у звітність АЕС з порушень у її роботі згідно із розділами 6, 7 цього Положення.

5.8 При аналізі випадків, спричинених людським чи організаційним факторами, окремим додатком до звіту з проведення аналізу має входити аналіз людського та організаційних факторів проведений фахівцями відповідної кваліфікації (соціолог, психолог тощо).

# 6 Види та зміст повідомлень про порушення в роботі АЕС

6.1 Види повідомлень про порушення в роботі АЕС:

а) оперативне повідомлення;

б) попереднє повідомлення;

в) додаткове повідомлення;

г) звіт про розслідування порушення в роботі АЕС;

д) звіт про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС (у разі проведення додаткового розслідування);

е) звіт про виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень у роботі АЕС (щоквартально для кожної АЕС).

6.2 Оперативне повідомлення повинне містити:

а) назву АЕС і номер енергоблока;

б) дату та час порушення в роботі АЕС;

в) стан енергоблока до порушення в роботі АЕС;

г) стислий опис порушення в роботі АЕС та його можливі причини;

д) стан енергоблока на момент передання повідомлення;

е) найменування пошкоджених елементів;

є) клас аварії згідно з класифікацією радіаційних аварій, встановленою Планом реагування на радіаційні аварії, затвердженим наказом Державного комітету ядерного регулювання України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.05.2004 №87/211, та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за №720/9319 (для порушень, на які розповсюджується зазначена класифікація).

6.3 Попереднє повідомлення повинне містити:

а) назву АЕС і номер енергоблока;

б) дату та час порушення в роботі АЕС;

в) попередньо встановлену категорію порушення в роботі АЕС;

г) попередні результати оцінки рівня порушення в роботі АЕС за міжнародною шкалою ядерних подій INES;

д) порушення меж та/або умов безпечної експлуатації;

е) стан енергоблока до порушення в роботі АЕС;

є) стислий опис виникнення, шляху протікання і процесу ліквідації наслідків порушення в роботі АЕС;

ж) можливі причини порушення в роботі АЕС;

з) найменування пошкоджених елементів;

і) стан усіх енергоблоків АЕС на момент передання повідомлення;

й) радіаційні наслідки порушення в роботі АЕС (за штатними приладами контролю, переносними приладами, результатами лабораторного контролю);

к) спрацювання проектної кількості ресурсу обладнання СВБ та/або зниженню регламентної кількості циклів навантаження елементів РУ.

6.4 Додаткове повідомлення повинне містити

а) назву АЕС і номер енергоблока;

б) дату та час порушення в роботі АЕС;

в) уточнену категорію порушення в роботі АЕС;

г) уточнені результати оцінки рівня порушення в роботі АЕС за шкалою INES;

д) порушення меж та/або умов безпечної експлуатації;

е) стан енергоблока до порушення в роботі АЕС;

є) стислий опис виникнення, шляху протікання і процесу ліквідації наслідків порушення в роботі АЕС;

ж) можливі причини порушення в роботі АЕС;

з) найменування пошкоджених елементів;

і) стан всіх енергоблоків АЕС на момент передання повідомлення;

й) уточнені радіаційні наслідки порушення в роботі АЕС (за штатними приладами контролю, переносними приладами, результатами лабораторного контролю);

к) спрацювання проектної кількості ресурсу обладнання СВБ та/або зниженню регламентної кількості циклів навантаження елементів РУ.

6.5 Зміст звіту про розслідування порушення в роботі АЕС

Форма та зміст звіту про розслідування порушення в роботі АЕС наведені в додатках 1(3 цього Положення.

6.6 Зміст звіту про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС

Вимоги до форми та змісту звіту про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС відповідають вимогам до форми та змісту звіту про розслідування порушення в роботі АЕС та наведені у додатках 1(3 цього Положення.

6.7 Зміст звіту про виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень в роботі АЕС

6.7.1 Звіт про виконання коригувальних заходів надається щоквартально до Державних інспекцій на майданчиках АЕС та Департаменту оцінки безпеки ядерних установок і повинен містити опис коригувальних заходів, виконання яких було заплановано в звітному кварталі за результатами розслідування порушень в роботі АЕС, із зазначенням дати порушення та номера звіту про порушення в роботі АЕС, за результатами розслідування якого даний коригувальний захід був розроблений, а також дати виконання заходу, відповідального виконавця та позначки про виконання. Рекомендується надавати інформацію відповідно до форми, встановленої експлуатуючою організацією, у вигляді таблиць з графіками, які містять такі колонки:

дата порушення;

назва порушення;

АЕС, енергоблок;

коригувальні заходи;

номер звіту про розслідування порушення;

відповідальний виконавець;

позначка про виконання та узгодження з інспекцією Держатомрегулювання України на майданчику АЕС.

У колонці “позначка про виконання” відповідно до реального статусу виконання коригувального заходу необхідно вказувати: “виконано в повному обсязі”, “виконано не в повному обсязі”, “перенесено термін виконання”, “не виконано”, “знято з виконання”. У цій же колонці необхідно вказати причину невиконання заходу в запланований термін.

6.7.2 Для коригувальних заходів, для яких у колонці “позначка про виконання” зазначено: “виконано не в повному обсязі”, “перенесено термін виконання”, “не виконано”, “знято з виконання”, до звіту про виконання коригувальних заходів необхідно додавати копії документів (службових записок, розпоряджень тощо), згідно з якими було прийняте рішення щодо перенесення терміну виконання коригувального заходу (або невиконання заходу, виконання не в повному обсязі, зняття з виконання) та затверджена нова дата виконання. Перенесення термінів та/або об’ємів виконання “станційних” коригувальних заходів (або зняття з виконання) узгоджується з Державною інспекцією на майданчиках АЕС, галузевих заходів – Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки.

# 7 Порядок передачі повідомлень про порушення в роботі АЕС

# 7.1 Порядок передачі оперативних повідомлень про порушення в роботі АЕС

7.1.1 Оперативне повідомлення про порушення в роботі АЕС, на яке поширюється класифікація аварій категорії А01(А04 та порушень категорії П01/1(П01/2 передається начальником зміни АЕС або посадовою особою за його письмовим дорученням по телефону негайно після проведення класифікації:

а) черговому диспетчеру експлуатуючої організації;

б) оперативному черговому Держатомрегулювання України;

в) начальнику Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС;

г) до територіальних органів МНС України у селищі (місті), області, на території яких розташована АЕС;

д) головам адміністрацій селища (міста), області, на території яких розташована АЕС;

е) до медико-санітарної частини при АЕС;

є) до органів Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України, що обслуговують АЕС;

ж) до регіонального центру гідрометеорології Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;

з) черговому диспетчеру центральної диспетчерської служби відповідної енергосистеми;

і) до Міністерства палива та енергетики України.

7.1.2 Для решти порушень в роботі АЕС оперативне повідомлення передається начальником зміни АЕС або посадовою особою за його дорученням по телефону протягом не більше 1 години після виявлення порушення в роботі АЕС:

а) черговому диспетчеру експлуатуючої організації;

б) оперативному черговому Держатомрегулювання України;

в) начальнику Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС;

г) до Міністерства палива та енергетики України;

д) черговому диспетчеру центральної диспетчерської служби відповідної енергосистеми в випадках, передбачених положенням про взаємовідношення АЕС з енергосистемою.

7.2 Порядок передачі попередніх повідомлень про порушення в роботі АЕС

7.2.1 Попереднє повідомлення підписується головним інженером АЕС та узгоджується начальником Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС та передається по телефонній мережі на факс (або на комп’ютер у вигляді відсканованої електронної копії підписаного документу з повідомленням по телефону) протягом 24 годин після виявлення порушення в роботі АЕС:

а) до експлуатуючої організації (додатково надсилається електронна копія попереднього повідомлення про порушення в роботі АЕС);

б) оперативному черговому Держатомрегулювання України;

в) до Департаменту оцінки безпеки ядерних установок Держатомрегулювання України;

г) до Міністерства палива та енергетики України;

д) іншим організаціям та відомствам відповідно до порядку, встановленого експлуатуючою організацією.

7.2.2 Якщо телефакс, комп’ютер тимчасово не працюють, попереднє повідомлення передається по телефону в організації, зазначені в пункті 7.2.1 цього Положення, з наступним підтвердженням по телетайпу (телефаксу, електронній пошті) протягом 3-х діб.

7.2.3 Рішення про зміну попередньої категорії порушення в роботі АЕС може приймається начальником Державною інспекцією з ядерної безпеки на майданчику відповідної АЕС.

7.2.4 Рішення про зміну остаточної категорії порушення в роботі АЕС приймається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або організацією, що утворила комісію з розслідування порушення в роботі АЕС (в цьому випадку рішення повинне бути погоджено Головним державним інспектором з ядерної безпеки)..

7.3 Порядок передачі додаткових повідомлень про порушення в роботі АЕС

Додаткове повідомлення підписується тими ж особами, у тому ж порядку і передається на ті ж адреси, що і Попереднє повідомлення відповідно до пункту 7.2, впродовж не більше 5 діб після виявлення зміненої оцінки масштабу порушення і його радіаційних наслідків, необхідності уточнення змісту в Попередньому повідомленні.

7.4 Порядок направлення звітів про порушення в роботі АЕС

7.4.1 Звіт про розслідування порушення в роботі АЕС складає комісія з розслідування порушення в роботі АЕС.

7.4.2 Протягом 5-х діб після завершення роботи комісії з розслідування порушення в роботі АЕС звіт про розслідування порушення в роботі АЕС, надрукований на папері з усіма додатками, направляється поштою:

а) до Центрального інспекційного управління Держатомрегулювання України;

б) до Департаменту оцінки безпеки ядерних установок Держатомрегулювання України;

в) до Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС;

г) до Державного підприємства “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки” (ДНТЦ ЯРБ);

д) на АЕС України;

е) до Міністерства палива та енергетики України;

є) іншим організаціям та відомствам відповідно до порядку, встановленого експлуатуючою організацією.

За пунктами а), б), в), г), д) додатково направляється електронна копія звіту про порушення в роботі АЕС без додатків.

7.5 Порядок направлення звітів про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС

7.5.1 Звіт про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС складає комісія з додаткового розслідування порушення в роботі АЕС.

7.5.2 Направлення звіту про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС здійснюється відповідно до пункту 7.4.2 цього Положення. При направленні звіту про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС у супровідному документі вказується необхідність анулювання звіту про розслідування порушення в роботі АЕС, замість якого був розроблений звіт про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС. Усі додатки, до першої редакції (анульованого звіту), додаються до звіту про додаткове розслідування.

7.6 Порядок направлення звітів про виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень в роботі АЕС

Звіт про виконання коригувальних заходів, призначених за результатами розслідування порушень в роботі АЕС, складається щокварталу не пізніше 15-го числа місяця, що слідує за звітним кварталом, та направляється експлуатуючою організацією поштою:

а) до Центрального інспекційного управління Держатомрегулювання України;

б) до Департаменту оцінки безпеки ядерних установок Держатомрегулювання України;

в) до Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС;

г) до ДНТЦ ЯРБ (додатково направляється електронна копія звіту про виконання коригувальних заходів);

д) до Міністерства палива та енергетики України.

# 8 Порядок розслідування порушень в роботі АЕС

8.1 Порядок створення комісії з розслідування порушення в роботі АЕС

8.1.1 За порушеннями в роботі АЕС категорій А01, А02, А03, А04, П01/1,2 комісія з розслідування порушення в роботі АЕС створюється Міністерством палива та енергетики України за участю органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади..

8.1.2 За порушеннями в роботі АЕС категорій П02/1,2, П03, П04, П06 комісія з розслідування порушення в роботі АЕС створюється експлуатуючою організацією.

8.1.3 За порушеннями в роботі АЕС категорій П05/1,2, П07/1,2, П08, П09, П10 комісія з розслідування порушення в роботі АЕС створюється адміністрацією АЕС за погодженням з експлуатуючою організацією, із залученням її представників та під головуванням представника адміністративно-технічного керівництва експлуатуючої організації.

8.1.4 За порушеннями в роботі АЕС по пп. 8.1.2 та 8.1.3 до роботи комісії з розслідування порушення необхідно залучати адміністративно-технічний персонал експлуатуючої організації та інших АЕС.

8.1.5 За порушеннями в роботі АЕС, які супроводжувалися: нещасним випадком із смертельним наслідком; груповим нещасним випадком; випадком смерті, а також випадком зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків, комісія з розслідування порушення в роботі АЕС створюється Держатомрегулюванням України.

8.1.6 Голова і склад комісії з розслідування порушення в роботі АЕС визначається наказом (розпорядженням) організації, що утворює комісію з розслідування порушення в роботі АЕС.

8.1.7 Порядок роботи комісії з розслідування порушення в роботі АЕС визначає її голова.

8.1.8 Посадові особи Держатомрегулювання України здійснюють державний нагляд за проведенням розслідування порушень в роботі АЕС, встановлення класифікації, визначення причин, розробки та виконання коригувальних заходів.

При цьому за порушенням в роботі АЕС категорій:

-	П03, П04, П05/1,2, П08, П09, П10 - безпосередній нагляд здійснює Державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС;

-	П02/1, П02/2, П06, П07/1, П07/2 – в склад комісії включаються представники Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС;

-	А04, П01/1, П01/2 – включаються додатково посадові особи - інспектори Держатомрегулювання України.

8.1.9 Представники Держатомрегулювання України, Мінпаливенерго України і експлуатуючої організації включаються до складу комісії з розслідування порушення будь яких категорій за їх вимогою.

8.2 Експлуатуюча організація чи організація, що утворила комісію з розслідування порушення в роботі АЕС, затверджують звіт з розслідування порушення із визначенням категорії порушення та її рівня за шкалою INES. Рішення про зміну категорії порушення в роботі АЕС за шкалою INES приймається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки або організацією, що утворила комісію з розслідування порушення в роботі АЕС (в цьому випадку рішення повинне бути погоджено Головним державним інспектором з ядерної безпеки).

8.3 Комісія з розслідування порушення в роботі АЕС має право одержувати пояснення від персоналу АЕС, інших організацій, вимагати проведення (проводити) випробування та перевірки, залучати спеціалістів експертних організацій.

8.4 Рішення про розкриття (розбирання) пошкоджених елементів (систем) повинне бути попередньо узгоджено з головою комісії з розслідування порушення в роботі АЕС. У випадку, якщо затримка з виконанням рішення про розкриття (розбирання) пошкоджених елементів (систем) загрожує безпеці персоналу АЕС, населення та навколишнього середовища, рішення узгоджується головним інженером АЕС.

8.5 Перед початком роботи комісії з розслідування порушення в роботі АЕС адміністрація АЕС повинна:

а) організувати, при необхідності, виклик представників інших організацій;

б) прийняти заходи щодо збереження діаграм приладів, що реєструють, осцилограм, роздруківок, магнітофонних записів оперативних переговорів, оперативних журналів, охорону, огородження, збереження в первісному вигляді (при необхідності) місця подій;

в) зібрати, безпосередньо після здавання зміни, пояснювальні записки персоналу, який брав участь у ліквідації порушення в роботі АЕС, керівного персоналу цехів;

г) підготувати, на підставі наявних первинних матеріалів, графіки (за єдиним масштабом часу) змін параметрів, які необхідні для аналізу роботи систем (елементів) з нанесеними на них відмітками про переключення, спрацьовування технологічних захистів, блокувань;

д) підготувати необхідну проектну документацію, протоколи випробувань, оглядів, перевірок, схеми, інструкції з експлуатації, документацію з ремонту та технічного обслуговування, а також довідку про повторюваність порушень в роботі даної АЕС.

8.6 Адміністрація АЕС повинна забезпечити виконання таких робіт (послуг):

а) надання необхідних документів, відповідно до пункту 8.6 цього Положення;

б) проведення необхідних розрахунків, лабораторних досліджень, випробувань та перевірок і розробку відповідних технічних висновків;

в) надання приміщень, засобів зв’язку, транспорту;

г) друк та копіювання матеріалів розслідування.

8.7 Конкретні задачі та обсяг зазначених робіт (послуг) визначаються головою комісії з розслідування порушення в роботі АЕС.

8.8 Результати розслідування представляються у звіті про розслідування порушення в роботі АЕС. Остаточна редакція звіту про розслідування обговорюється і приймається членами комісії з розслідування порушень в роботі АЕС. При виникненні розбіжностей остаточне рішення про результати розслідування приймає голова комісії з розслідування порушення в роботі АЕС. Члени комісії з розслідування порушень в роботі АЕС, що не згодні з прийнятим рішенням, зобов’язані викласти в письмовому вигляді свою особливу думку. Особлива думка обов’язково включається до списку додатків до звіту про розслідування порушення в роботі АЕС. Особлива думка повинна бути оформлена та передана голові комісії не пізніше встановленого строку розслідування порушення.

8.9 Підписаний усіма членами комісії перший примірник звіту про розслідування порушення в роботі АЕС з усіма додатками до нього повинен зберігатися на АЕС протягом усього терміну експлуатації АЕС.

8.10 Звіт про розслідування порушення в роботі АЕС повинен бути складений і підписаний усіма членами комісії з розслідування порушення в роботі АЕС у строк не більший ніж за 15 діб з моменту виникнення (виявлення) порушення в роботі АЕС.

8.11 Рішення про продовження терміну, зазначеного в пункті 8.10 цього Положення, приймається організацією, що утворила комісію з розслідування порушення в роботі АЕС. Якщо комісія була утворена адміністрацією АЕС, то таке рішення приймає експлуатуюча організація. Дане рішення повинне бути узгоджене з Держатомрегулювання України не пізніше закінчення терміну, зазначеного в пункті 8.10 цього Положення.

8.12 Необхідність доопрацювання звіту про порушення в роботі АЕС виникає у випадку виявлення невідповідностей звіту про порушення в роботі АЕС вимогам, викладеним у додатках 1(3 цього Положення.

8.13 Необхідність додаткового розслідування порушення в роботі АЕС виникає у випадку виявлення зауважень до роботи комісії з розслідування порушення в роботі АЕС у частині визначення категорії порушення в роботі АЕС, виявлення корінних причин порушення в роботі АЕС і призначення коригувальних заходів.

8.14 У разі наявності зауважень за пунктами 8.12, 8.13 цього Положення Державна інспекція з ядерної безпеки Держатомрегулювання України на майданчику АЕС, Держатомрегулювання України або експлуатуюча організація, направляють в організацію, що утворила комісію з розслідування порушення в роботі АЕС, лист про необхідність доопрацювання звіту про порушення в роботі АЕС або додаткового розслідування порушення в роботі АЕС.

8.15 Лист про необхідність доопрацювання звіту про порушення в роботі АЕС або додаткового розслідування порушення в роботі АЕС направляється протягом 20-ти діб після одержання звіту про розслідування порушення в роботі АЕС і містить перелік конкретних зауважень, які виключають двозначність, за пунктами 8.12, 8.13 цього Положення.

8.16 У разі необхідності доопрацювання звіту про розслідування порушення в роботі АЕС, зауваження, подані в листі про необхідність доопрацювання, усуваються і здійснюється повторне направлення звіту про розслідування порушення в роботі АЕС у відповідності з термінами, зазначеними в листі про необхідність доопрацювання звіту про порушення в роботі АЕС.

8.17 У разі необхідності додаткового розслідування порушення в роботі АЕС організовується комісія з додаткового розслідування порушення в роботі АЕС відповідно до пункту 8.1 цього Положення.

8.18 Робота комісії з додаткового розслідування порушення в роботі АЕС організовується і здійснюється відповідно до пунктів 8.2(8.9 цього Положення. Терміни додаткового розслідування порушення в роботі АЕС і складання звіту про додаткове розслідування порушення в роботі АЕС визначаються у листі про необхідність додаткового розслідування порушення в роботі АЕС.

# Додаток 1

до пункту 6.5 Положення

# ФОРМА ЗВІТУ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ В РОБОТІ АЕС

| Звіт про розслідування порушення в роботі АЕС |
| --- |
| Номер звіту: | день, місяць, рік Дата випуску: |
| Дата порушення: день, місяць, рік | Час порушення: |
| Назва порушення: |
| АЕС, енергоблок АЕС: | Тип енергоблока АЕС: |
| Оцінка за шкалою INES: |
| Експлуатуюча організація: |
| Розповсюдження звіту: |
| Організації, підприємства: |
| Підрозділи АЕС: |
| Особа на АЕС для подальшого зв’язку: | Прізвище: Адреса: Підрозділ АЕС: Телефон: Телефакс: Телетайп: Електронна пошта: |  |

1 Опис порушення в роботі АЕС

1.1 Стан енергоблока (АЕС) до виникнення (виявлення) порушення в роботі АЕС.

1.2 Опис виникнення та розвитку порушення в роботі АЕС.

2 Наслідки порушення в роботі АЕС

2.1 Порушення меж, умов безпечної експлуатації.

2.2 Вихід радіоактивних продуктів за встановлені межі.

2.3 Опромінення персоналу, населення.

2.4 Забруднення радіоактивними речовинами систем (елементів), приміщень та майданчику АЕС, території за межами майданчика АЕС.

2.5 Час простою енергоблока.

2.6 Недовиробіток електричної енергії.

2.7 Перелік дефектів елементів систем, важливих для безпеки (СВБ), виявлених при виникненні та розвитку порушення в роботі АЕС, а також у процесі розслідування порушення в роботі АЕС.

2.8 Спрацювання проектної кількості ресурсу обладнання СВБ та зниженню регламентованої кількості циклів навантаження елементів РУ.

3 Причини порушення в роботі АЕС

3.1 Перелік аномальних подій у ході порушення в роботі АЕС.

3.2 Перелік дій, здійснених для з’ясування причин аномальних подій.

3.3 Безпосередні причини аномальних подій.

3.4 Коригувальні заходи, які направлені на усунення безпосередньої причини.

3.5 Корінні причини аномальних подій.

3.6 Коригувальні заходи, які спрямовані на усунення корінної причини.

3.7 Супутні фактори.

3.8 Коригувальні заходи, які направлені на усунення супутніх факторів.

3.9 Довідка про повторюваність порушень в роботі АЕС.

4 Оцінка з точки зору безпеки

4.1 Оцінка впливу порушення в роботі АЕС на безпеку АЕС.

4.2 Оцінка порушення в роботі АЕС за шкалою INES.

4.3 Обґрунтування вибору категорії порушення в роботі АЕС.

5 Додаткові недоліки, виявлені при розслідуванні

5.1 У діях персоналу.

5.2 У роботі систем (елементів) нормальної експлуатації.

5.3 У роботі систем (елементів) безпеки.

5.4 У технічному обслуговуванні та ремонті.

5.5 У експлуатаційній документації.

5.6 У організації експлуатації.

5.7 У діяльності сторонніх (залучених) організацій.

5.8 Інші.

6 Перелік додатків до звіту про розслідування порушення в роботі АЕС

7 Склад комісії з розслідування порушення в роботі АЕС

Голова комісії:

(Посада, місце роботи)

(Прізвище, ім’я, по батькові)						(Підпис)

Члени комісії:

(Посада, місце роботи)

(Прізвище, ім’я, по батькові)						(Підпис)

##### 8 Кодована інформаційна карта

| КОДОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА |
| --- |
| НОМЕР ЗВІТУ___ - ___ - __ - __ - __ | ДАТА ПОРУШЕННЯ: __ . __ . __ |
| КАТЕГОРІЯ ПОРУШЕННЯ: ___; | ЧАС ПОРУШЕННЯ: __ : __ : __ |
| СТАН ЕНЕРГОБЛОКА ДО ПОРУШЕННЯ: 2. _ . _ . ; |
| СИСТЕМА, ЩО ВІДМОВИЛА, ЕЛЕМЕНТ, ПЕРСОНАЛ | ПРИЧИНИ |
| СИСТЕМА | ЕЛЕМЕНТ, ПЕРСОНАЛ | БЕЗПОСЕРЕДНІ | КОРІННІ |
| 3. __ 3. __ 3. __ 3. __ | 4. __ .__ 4. __ .__ 4. __ . __ 4. __ . __ | 5.1._ . _ 5.1._ . _ 5.1._ . _ 5.1._ . _ | 5.2._ . _ 5.2._ . _. 5.2._ . _ 5.2._ . _ |
| ВПЛИВ НА РЕЖИМ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКА: 6._ . _ . ; 6. _ . _ . |
| ХАРАКТЕР ПОРУШЕННЯ: 7._ . _ . ; 7. _ . _ . |
| ТИП ПОРУШЕННЯ: 8. _ . ; 8. _ . |
| ПОРУШЕННЯ МЕЖ ТА/АБО УМОВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (так/так, так/ні, ні/так, ні/ні) __ / __ |
| Особа, що заповнювала карту: | Прізвище: Підрозділ АЕС: Телефон: Електронна пошта: | Підпис: |

# Додаток 2

до пункту 6.5 Положення

# ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ звітУ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС

1 Вимоги до змісту титульного листа звіту про розслідування порушення в роботі АЕС

1.1 Номер звіту про розслідування порушення в роботі АЕС повинен містити таку інформацію:

номер енергоблока АЕС, на якому сталося порушення в роботі АЕС (для загально станційних порушень ставиться номер “0”);

скорочену назву АЕС. Відповідно до належності енергоблока обирається одна з наступних назв АЕС: ЗАП – Запорізька АЕС, ЧЕР – Чорнобильська АЕС, ЮУК – Южно-Українська АЕС, РОВ – Рівненська АЕС, ХМЕ – Хмельницька АЕС;

категорію порушення в роботі АЕС, позначену буквою та цифрами з відповідного пункту таблиці цього Положення;

порядковий номер порушення в роботі АЕС у поточному році, який записується двома знаками 04, 05 і т.д.;

місяць та рік, коли сталося порушення в роботі АЕС.

Наприклад: 3ЗАП-П07-004-10-09 – це порушення в роботі енергоблока №3 Запорізької АЕС, яке класифіковане категорією П07, та є четвертим порушенням в роботі Запорізької АЕС у звітному році. Порушення в роботі АЕС сталося в жовтні 2009 року.

1.2 Дата випуску – дата закінчення роботи комісії з розслідування порушення в роботі АЕС, яка зазначається таким чином: день, місяць, рік (наприклад – 10.06.09).

1.3 Дата порушення – дата виникнення (виявлення) першої аномальної події порушення в роботі АЕС, яка зазначається таким чином: день, місяць, рік (наприклад – 28.05.09).

1.4 Час порушення – час виникнення (виявлення) порушення в роботі АЕС, який зазначається таким чином: години, хвилини, секунди (наприклад – 02:46:12, тобто 2 години 46 хвилин 12 секунд).

1.5 Назва порушення – зазначається назва порушення в роботі АЕС.

Назва порушення в роботі АЕС повинна містити вказівку про основний наслідок відповідно до категорії таблиці цього Положення, якою класифіковано це порушення.

1.6 АЕС, блок – зазначається назва АЕС і цифра, що позначає номер енергоблока (наприклад: ЗАПОРІЗЬКА -1).

1.7 Тип блоку – вказується тип енергоблока і, у дужках, номер проекту реакторної установки (наприклад, ВВЕР-1000 (В-320, В-302, В-338), ВВЕР-440 (В-213).

1.8 Оцінка за шкалою INES – вказується рівень порушення в роботі АЕС (цифра від “0” до “7”, або “поза шкалою”), що визначається згідно з документом “Международная шкала ядерных событий (ИНЕС). Руководство для пользователей. (Издание 2001 года)”.

1.9 Експлуатуюча організація – вказується найменування експлуатуючої організації.

1.10 Поширення звіту – вказуються найменування організацій і підприємств, а також підрозділів даної АЕС, яким направлено даний звіт про порушення в роботі АЕС.

1.11 Особа на АЕС для подальшого зв’язку – вказуються прізвище, ім’я, по батькові, адреса, підрозділ АЕС, телефон, телефакс, телетайп, адреса електронної пошти особи на АЕС для подальшого зв’язку в разі потреби одержання додаткової інформації про порушення в роботі АЕС.

2 Вимоги до змісту розділу “Опис порушення в роботі АЕС”

2.1 Стан енергоблока (АЕС) до виникнення (виявлення) порушення в роботі АЕС

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС повинна бути наведена така інформація:

потужність енергоблока (електрична, МВт; теплова, МВт);

стан головної електричної схеми;

стан каналів систем безпеки (“у роботі”, “у резерві”, “у ремонті”, “у консервації”);

будь-яка інша важлива інформація щодо стану елементів, систем і структур АЕС, дій персоналу, зовнішніх чинників (необхідність приведення й обсяг даної інформації визначається комісією з розслідування порушення в роботі АЕС).

Тут і далі, під час опису порушення, всі наведені скорочені позначення систем та обладнання повинні бути розшифровані при першому згадуванні. Умовні літерні позначення величин повинні відповідати встановленим чинним державним стандартам.

2.2 Опис виникнення і розвитку порушення в роботі АЕС

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС у хронологічному порядку повинна бути наведена така інформація:

зміна параметрів і режимів експлуатації енергоблока, систем і елементів;

спрацьовування (виникнення вимоги на спрацьовування) систем безпеки; систем нормальної експлуатації, важливих для безпеки; систем нормальної експлуатації;

спрацьовування захисту і блокування;

дії персоналу, які були виконані в ході порушення в роботі АЕС, та їх наслідки, у зв’язку з помилковими діями персоналу, вказати відповідні документи, пункти яких було порушено;

дефекти систем і елементів та їх наслідки;

безпосередня причина аномальної події (безпосередні причини аномальних подій);

зауваження, зафіксовані персоналом в оперативних журналах, пояснювальних записках.

Під час опису розвитку порушення в роботі АЕС дата і час позначається в такій послідовності: день.місяць.рік. години:хвилини:секунди. Наприклад: 28.05.2009. 14:07:56.

Опис порушення в роботі АЕС повинен бути закінчений на етапі, коли параметри енергоблока стабілізовані та відновлено рівень потужності до величини на час порушення (з вказівкою потужності енергоблока – електричної, МВт; теплової, МВт), або енергоблок зупинений, виведений у ремонт, знятий з експлуатації.

Опис порушення в роботі АЕС, пов’язаного з дефектами систем (елементів систем) безпеки, наводиться до введення каналу (системи) до режиму “резерв” після відновлення і підтвердження працездатного стана каналу (системи).

При записі події, зафіксованої в оперативному журналі, дата і час позначається в такій послідовності: день.місяць.рік. години:хвилини. Наприклад 28.05.2009. 14:07.

3 Вимоги до змісту розділу “Наслідки порушення в роботі АЕС”

У даному пункті необхідно навести інформацію про реальні наслідки порушення в роботі АЕС за такими пунктами:

3.1 Порушення межі (меж), умови (умов) безпечної експлуатації (з вказівкою сутності порушення меж/умов і посиланням на відповідний пункт Технологічного регламенту).

3.2 Вихід радіоактивних продуктів за встановлені межі (з вказівкою величини та ізотопного складу викиду, скиду).

3.3 Опромінення осіб із числа персоналу, населення (з визначенням величини опромінення, мЗв).

3.4 Радіоактивне забруднення елементів, систем, приміщень і майданчика АЕС, території за межами майданчика АЕС (з вказівкою площі забрудненої поверхні, рівня і виду забруднення).

3.5 Час простою енергоблока (у годинах).

3.6 Недовиробіток електричної енергії (у млн.кВт·год).

3.7 Перелік дефектів елементів систем, важливих для безпеки (СВБ), виявлених при виникненні і розвитку порушення в роботі АЕС, а також у процесі розслідування порушення в роботі АЕС (із вказівкою найменування елемента СВБ, його оперативного позначення, належності до конкретної СВБ).

3.8 Спрацювання проектної кількості ресурсу обладнання СВБ та зниженню регламентованої кількості циклів навантаження елементів РУ.

4 Вимоги до змісту розділу “Причини порушення в роботі АЕС”

4.1 Перелік аномальних подій у ході порушення в роботі АЕС

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС повинен бути наведений перелік усіх аномальних подій, які сталися в ході порушення в роботі АЕС. Перелік аномальних подій повинен містити:

порядковий номер аномальної події;

дату і час виникнення (виявлення) аномальної події;

стислий опис аномальної події;

характер аномальної події (відмова обладнання, недолік процедури, помилка персоналу).

4.2 Дії, здійснені для з’ясовування причин аномальних подій

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС повинен бути наведений перелік дій, які були здійснені для виявлення причин аномальних подій і розробки коригувальних заходів, та детальний опис результатів цих дій.

4.3 Причини аномальних подій і заходи для їх усунення

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС повинна бути наведена інформація про виявлені під час розслідування безпосередні, корінні причини порушення в роботі АЕС та супутні фактори, а також коригувальні заходи, які були розроблені для їх усунення. Для визначення причин та супутніх факторів порушення рекомендується використовувати методи, які встановлені експлуатуючою організацією.

4.3.1 Для кожної аномальної події повинні бути визначені її безпосередня і корінна причини.

4.3.2 Безпосередня причина аномальної події повинна бути класифікована відповідно до пункту 5.1 додатка 3 цього Положення із присвоєнням коду (наприклад, 5.1.1.1). У описі безпосередньої причини потрібно уникати використання визначення відповідного їй коду, зазначеного в пункті 5.1 додатка 3 цього Положення. Повинен бути представлений конкретний опис безпосередньої причини.

4.3.3 Комісією з розслідування порушення в роботі АЕС повинні бути розроблені коригувальні заходи, спрямовані на усунення безпосередньої причини. Для кожного коригувального заходу повинен бути зазначений код, наданий йому відповідно до розділу 9 додатка 3 цього Положення.

4.3.4 Корінна причина аномальної події повинна бути класифікована відповідно до пункту 5.2 додатка 3 цього Положення із присвоєнням коду (наприклад, 5.2.1.1). У описі корінної причини потрібно уникати формулювання відповідного їй коду, зазначеного в пункті 5.2 додатка 3 цього Положення. Повинен бути представлений конкретний опис корінної причини.

4.3.5 Комісією з розслідування порушення в роботі АЕС повинні бути розроблені коригувальні заходи, спрямовані на усунення корінної причини. Для кожного коригувального заходу повинен бути зазначений код, наданий йому відповідно до розділу 9 додатка 3 цього Положення.

4.3.6 Комісією з розслідування порушення в роботі АЕС повинні бути розроблені коригувальні заходи, спрямовані на усунення супутнього фактора. Для кожного коригувального заходу повинен бути зазначений код, наданий йому відповідно до розділу 9 додатка 3 цього Положення.

4.3.7 Опис коригувальних заходів, спрямованих на усунення причин та супутніх факторів порушення в роботі АЕС, повинен бути ясним, чітким та виключати двозначне тлумачення. Для кожного коригувального заходу, представленого у звіті про порушення в роботі АЕС, повинен бути зазначений відповідальний виконавець і термін його реалізації.

4.3.8 Опис результатів роботи комісії з розслідування порушення в роботі АЕС повинен містити :

опис кожної аномальної події, що сталася в ході порушення в роботі АЕС;

опис і коди безпосередньої і корінної причин (для кожної аномальної події);

опис, код, термін реалізації і відповідальний виконавець коригувальних заходів (для кожної причини);

опис супутнього фактора (для кожної аномальної події, для якої був виявлений супутній фактор);

опис, код, термін реалізації і відповідальний виконавець коригувальних заходів (для кожного супутнього фактора).

4.4 Довідка про повторюваність порушень в роботі АЕС

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС необхідно відмітити чи відбувались раніше аналогічні порушення в роботі даної АЕС та представити довідку про повторюваність порушень в роботі АЕС, яка повинна містити необхідну інформацію про аналогічні порушення, що мали місце раніше на даній АЕС та на інших АЕС України. Інформація щодо аналогічних порушень має бути представлена у такому обсязі: дата аналогічного порушення в роботі АЕС, номер звіту про розслідування аналогічного порушення, причини порушення, призначені коригувальні заходи та інформація про їх впровадження.

Довідка про повторюваність порушень в роботі АЕС складається відповідно до форми, яка встановлена експлуатуючою організацією, та додається до звіту про розслідування порушення.

5 Вимоги до змісту розділу “Оцінка з точки зору безпеки”

5.1 Оцінка впливу порушення в роботі АЕС на безпеку АЕС

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС повинні бути надані результати оцінки впливу порушення в роботі АЕС на безпеку АЕС. Наводяться результати оцінки важливості з точки зору безпеки аномальних подій, що мали місце в ході порушення, та порушення в цілому (чи можна класифікувати аномальні події або порушення як вихідні події аварії). Наводиться інформація про реальні і потенціальні наслідки для безпечної експлуатації енергоблока (АЕС), які мали місце або могли мати місце в разі додаткової відмови або помилки персоналу.

5.2 Оцінка порушення в роботі АЕС за шкалою INES

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС наводиться обґрунтування визначеного рівня порушення в роботі АЕС за шкалою INES відповідно до документа “Международная шкала ядерных событий (ИНЕС). Руководство для пользователей. (Издание 2001 года)”.

5.3 Обґрунтування вибору категорії порушення в роботі АЕС

У даному пункті звіту про порушення в роботі АЕС наводиться обґрунтування обраної, відповідно до таблиці цього Положення, категорії порушення в роботі АЕС.

6 Вимоги до змісту розділу “Додаткові недоліки, виявлені при розслідуванні”

При проведенні розслідування порушення в роботі АЕС можуть бути виявлені додаткові недоліки за напрямками, переліченими у розділі 5 Додатка 1 цього Положення. Комісією з розслідування порушення в роботі АЕС повинні бути запропоновані коригувальні заходи, спрямовані на виключення кожного виявленого додаткового недоліку. У даному розділі звіту про порушення в роботі АЕС повинен бути наданий:

опис виявленого додаткового недоліку з вказівкою напрямку, до якого даний недолік був віднесений. Перелік напрямків наведений у розділі 5 додатка 1 цього Положення;

опис, термін реалізації і відповідальний виконавець кожного коригувального заходу, спрямованого на виключення виявленого додаткового недоліку.

7 Вимоги до змісту додатків до звіту про порушення в роботі АЕС

7.1 Перелік переданих оперативних повідомлень (обов’язковий додаток)

В цьому додатку необхідно представити копії усіх попередніх повідомлень, що передавалися за даним порушенням.

7.2 Пояснювальні записки персоналу

Вимоги до змісту пояснювальних записок персоналу визначаються адміністрацією АЕС. Перелік персоналу, пояснювальні записки якого необхідно додати до звіту про порушення в роботі АЕС, визначається комісією з розслідування порушення в роботі АЕС.

7.3 Діаграми зміни параметрів

На діаграмах повинні бути зазначені дати і часи виникнення (виявлення) аномальних подій, спрацьовування (виникнення вимоги на спрацьовування) захисту, блокувань. Необхідність додання до звіту про порушення в роботі АЕС діаграм зміни параметрів та їх перелік визначається комісією з розслідування порушення в роботі АЕС на основі оцінки достатності обсягу графічної інформації для ілюстрації процесу розвитку порушення в роботі АЕС.

7.4 Дані щодо радіаційної обстановки

У випадку, якщо порушення в роботі АЕС має наслідки за пунктом 2.1 (радіаційні), 2.2(2.4 додатка 1 цього Положення, то до звіту про порушення в роботі АЕС повинні бути додані документи з вичерпною інформацією про реальну величину зазначених наслідків.

7.5 Дані про дефект елемента

Якщо аномальною подією (додатковим недоліком), виявленою при розслідуванні порушення в роботі АЕС, є дефект елемента АЕС, то необхідно навести таку інформацію про цей елемент:

станційне позначення;

тип (марка);

заводський номер;

виготовлювач;

дата введення в експлуатацію;

дата і вид останнього (перед виникненням (виявленням) дефекту) ремонту;

опис аномальної події (додаткового недоліку);

час відновлення після дефекту;

наробіток елемента з початку його експлуатації і з моменту його останнього за часом дефекту.

7.6 Дані про помилку персоналу

7.6.1 Якщо аномальною подією (додатковим недоліком), виявленою при розслідуванні порушення в роботі АЕС, є помилка персоналу, то необхідно проаналізувати дану аномальну подію (додатковий недолік) з освітленням таких основних аспектів:

чи є помилка персоналу помилкою при здійсненні діагностування (наприклад, діагностування ситуації, стану елементів і систем АЕС і т.ін.), або це помилка при виконанні дій (наприклад, відновлення елемента, що відмовив, організація схеми підключення);

якщо сталася помилка персоналу при виконанні дій, то чи були ці дії виконані всупереч відповідній інструкції, згідно з відповідною інструкцією, або ці дії не висвітлені у відповідних інструкціях;

який вплив на виникнення помилки персоналу зробили умови навколишнього середовища (температура, вологість, шум і т.ін.), ергономічні характеристики (освітлення, геометричні розміри і т.ін.) робочого місця;

чи це випадкова помилка-промах як результат невідповідного психологічного стану людини;

чи це помилка через незнання як результат недостатньої професійної підготовки або невідповідності вимог професії і інтелектуальної сфери людини;

чи це свідомо неправильна дія як результат бажання “спростити задачу”, “раціоналізувати” її вирішення або, в екстремальному випадку, грубе свідоме порушення правил.

7.6.2 За результатами проведеного аналізу необхідно підготувати та додати до звіту про розслідування порушення висновки, довідки або інші документи, які б освітлювали вказані вище аспекти.

7.6.3 Про персонал, що припустив помилку, необхідно навести інформацію щодо віку, посади, освіти, фаху, досвіду та стажу роботи на АЕС.

7.7 Інша інформація

7.7.1 У випадку продовження терміну, що зазначений у пункті 8.11 цього Положення, до звіту про порушення в роботі АЕС повинна бути додана копія документа, що підтверджує правомочність продовження даного терміну.

7.7.2 До звіту про розслідування порушення можуть бути додані будь-які інші матеріали за розсудом комісії з розслідування порушення в роботі АЕС.

8 Вимоги до Кодованої інформаційної карти звіту про порушення в роботі АЕС

Кодована інформаційна карта заповнюється з використанням Словника кодів (Додаток 3 цього Положення) за результатами розслідування порушення в роботі АЕС і повинна містити в собі такі інформаційні поля:

8.1 Поле “НОМЕР ЗВІТУ”

У даному полі необхідно зазначити номер звіту про порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до пункту 1.1 додатка 2 цього Положення.

8.2 Поле “ДАТА ПОРУШЕННЯ”

У даному полі необхідно зазначити дату виникнення (виявлення) порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до пункту 1.3 додатка 2 цього Положення.

8.3 Поле “ЧАС ПОРУШЕННЯ”

У даному полі необхідно зазначити час виникнення (виявлення) порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до пункту 1.4 додатка 2 цього Положення.

8.4 Поле “КАТЕГОРІЯ ПОРУШЕННЯ”

У даному полі необхідно зазначити категорію порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до таблиці цього Положення.

8.5 Поле “СТАН ЕНЕРГОБЛОКА ДО ПОРУШЕННЯ”

У даному полі необхідно зазначити код стану енергоблока на момент виникнення (виявлення) порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до розділу 2 додатка 3 цього Положення.

8.6 Поле “СИСТЕМА”

У даному полі необхідно зазначити код системи, що включає в себе елемент, дефект якого був класифікований як аномальна подія за результатами розслідування порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до розділу 3 додатка 3 цього Положення.

8.7 Поле “ЕЛЕМЕНТ, ПЕРСОНАЛ”

У даному полі необхідно зазначити код елемента (категорії персоналу), дефект (помилка) якого був класифікований як аномальна подія за результатами розслідування порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до розділу 4 додатка 3 цього Положення.

8.8 Поля “БЕЗПОСЕРЕДНІ”, “КОРІННІ ПРИЧИНИ”

У даних полях необхідно зазначити відповідно коди безпосередньої і корінної причини виникнення дефекту елемента (помилки персоналу), класифікованого як аномальна подія за результатами розслідування порушення в роботі АЕС. Кожне поле заповнюється відповідно до розділу 5 додатка 3 цього Положення.

8.9 Поле “ВПЛИВ НА РЕЖИМ РОБОТИ Енергоблока”

У даному полі необхідно зазначити код впливу на режим роботи енергоблока, вчиненого порушенням у роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до розділу 6 додатка 3 цього Положення. При заповненні поля може бути зазначений більш ніж один код.

8.10 Поле “ХАРАКТЕР ПОРУШЕННЯ”

У даному полі необхідно зазначити код характеру (наслідків) порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до розділу 7 додатка 3 цього Положення. При заповненні поля може бути зазначений більш ніж один код.

8.11 Поле “ТИП ПОРУШЕННЯ”

У даному полі необхідно зазначити код типу порушення в роботі АЕС. Поле заповнюється відповідно до розділу 8 додатка 3 цього Положення. При заповненні поля може бути зазначений більш ніж один код.

8.12 Поле “ПОРУШЕННЯ МЕЖ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ”

У даному полі необхідно зазначити чи були порушені межі безпечної експлуатації в ході порушення в роботі АЕС. Необхідно вибрати один з варіантів:

“так” – було порушення межі (меж) безпечної експлуатації;

“ні” – порушення межі (меж) безпечної експлуатації не було.

8.13 Поле “ПОРУШЕННЯ УМОВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ”

У даному полі необхідно зазначити чи були порушені умови безпечної експлуатації в ході порушення в роботі АЕС. Необхідно вибрати один з варіантів:

“так” – було порушення умови (умов) безпечної експлуатації;

“ні” – порушення умови (умов) безпечної експлуатації не було.

8.14 Поле “Особа, що заповнювала карту”

У даному полі необхідно зазначити особу, що заповнювала кодовану інформаційну карту, та її дані. Необхідно вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

підрозділ АЕС, в якому працює;

контактний телефон;

електронну адресу для зв’язку.

# Додаток 3

до пункту 6.5 Положення

# Словник кодів

1 Категорії порушень в роботі АЕС

Категорії порушень в роботі АЕС представлено в графі “Категорія порушення” таблиці цього Положення.

2 Стан енергоблока до порушення

2.0 Інший стан.

2.1 Реактор на стаціонарному рівні потужності.

2.1.1 Номінальна потужність.

2.1.2 Знижена потужність.

2.1.3 Мінімально контрольований рівень потужності.

2.2 Реактор у режимі зміни потужності.

2.2.1 Підняття потужності.

2.2.2 Зниження потужності.

2.3 “Гаряче” зупинення (реактор підкритичний).

2.3.1 “Гаряче” зупинення (температура I контуру більше ніж 260°C, тиск у I контурі 160 кгс/см2).

2.3.2 “Напівгаряче” зупинення (концентрація Н3ВО3 у I контурі не менше ніж стояночна, температура металу I контуру вища за температуру холодноламкості, тиск у I контурі – 15(160 кгс/см2).

2.4 “Холодне” зупинення (реактор підкритичний).

2.4.1 “Холодне” зупинення.

2.4.2 Зупинення для перевантаження палива.

2.4.3 Зупинення для ремонту.

2.4.4 Перевантаження палива.

2.5 Передексплуатаційний період.

2.5.1 Спорудження.

2.5.2 Пусконалагоджувальні роботи.

2.6 Проведення випробувань або технічного обслуговування.

2.7 Виведення з експлуатації.

2.7.1 Етап припинення експлуатації.

2.7.2 Етапи зняття з експлуатації.

2.7.2.1 Остаточне закриття.

2.7.2.2 Консервація.

2.7.2.3 Витримка.

2.7.2.4 Демонтаж.

3 Системи, що відмовили, та/або зазнали впливу

3.A Системи реактора

3.AA Активна зона.

3.AB Корпус, металоконструкції.

3.AС Графітова кладка.

3.AX Інші.

3.B Технологічні системи першого контуру, реакторного відділення

3.BA Система циркуляції теплоносія.

3.BВ Система компенсації тиску.

3.BC Система проміжного контуру.

3.BD Система підживлення, продування і борного регулювання.

3.BE Система спецводоочищення.

3.BF Система організованих протікань.

3.BG Система планового розхолоджування I контуру.

3.BH Система збереження свіжого ядерного палива.

3.BI Система збереження відпрацьованого ядерного палива (басейн витримки).

3.BJ Система очищення охолоджувальної води.

3.BK Система охолоджування басейну витримки.

3.BL Система перевантаження ядерного палива (у т.ч. перевантажувальна машина).

3.BM Система розхолоджування басейну витримки.

3.BN Вентиляційні системи нормальної експлуатації.

3.BO Cистема спецканалізації реакторного відділення.

3.BP Система підготовки і запасу розчину борного концентрату.

3.BQ Газовий контур.

3.BR Система борного концентрату.

3.BS Система допалювання водню.

3.BT Система азоту і газових здувок.

3.BU Система стисненого повітря пневмоприводів.

3.BV Система очищення технологічних здувок.

3.BY Система підігріву бака аварійного запасу розчину бора.

3.BZ Система контролю щільності облицювання бака-приямка аварійного запасу розчину бора.

3.BX Інші.

3.C Технологічні системи другого контуру, турбінного відділення

3.CA Турбіна з допоміжними системами.

3.CB Система паропроводів.

3.CC Система живильної води.

3.CD Система регулювання рівня в парогенераторах, барабанах-сепараторах.

3.CE Система основного конденсату.

3.CF Система відбору пари на власні потреби (ШРУ-Д, ШРУ-СН та пов’язані з ними елементи).

3.CX Інші.

3.D Технологічні системи загальноблочного призначення

3.DA Система технічної води відповідальних споживачів групи “А”.

3.DB Система циркуляційної води.

3.DC Система хімводопідготовки, прийому і заповнення основних контурів.

3.DD Система збору і збереження радіоактивних відходів.

3.DE Система підготовки газових середовищ (стиснене повітря, азот і т.ін.).

3.DX Інші.

3.E Системи електропостачання

3.EA Генератор і мережа генераторної напруги.

3.EB Система електропостачання власних потреб змінного струму 6 кВ, 10 кВ (3 група надійності).

3.EС Система електропостачання власних потреб змінного струму 0,4/0,2 кВ (3 група надійності).

3.ED Система електропостачання власних потреб постійного струму.

3.EE Система зовнішнього електроживлення напругою 35 кВ і вище.

3.EX Інші.

3.F Системи контролю

3.FA Система внутрішньореакторного контролю.

3.FB Система контролю радіаційної безпеки.

3.FC Система контролю герметичності оболонок ТВЕЛ.

3.FD Система контролю активності теплоносія II контуру.

3.FE Система контролю стану металу і зварних з’єднань корпуса реактора, трубопроводів I контуру.

3.FF Система температурного контролю графітової кладки і металоконструкцій реактора.

3.FG Система контролю цілісності технологічних каналів.

3.FH Система пробовідбору радіоактивних технологічних середовищ.

3.FX Інші.

3.G Системи безпеки захисні

3.GA Органи управління і захисту реактора.

3.GB Система аварійного охолоджування активної зони (реактора) пасивна (гідроємкості, гідробалони).

3.GC Система аварійного охолоджування активної зони (реактора) активна (насосні підсистеми).

3.GD Система аварійної подачі поглинача в реактор (система аварійного введення бору, аварійного вприскування бору).

3.GE Система аварійної подачі живильної води.

3.GF Система захисту від перевищення тиску в реакторному просторі.

3.GG Система захисту паропроводів (II контуру) від перевищення тиску.

3.GH Система швидкодіючих відсічних клапанів на паропроводах.

3.GI Система дренажу гідрозатворів головних циркуляційних трубопроводів.

3.GK Система аварійного газовидалення (з I контуру, герметичних приміщень).

3.GM Система сейсмічного автоматичного захисту.

3.GN Система захисту від зменшення (припинення) витрати води через технологічні канали та канали СУЗ.

3.GO Система захисту I контуру від перевищення тиску.

3.GP [Код виключений].

3.GX Інші.

3.H Системи безпеки локалізуючі

3.HA Система герметичних огороджень (захисна оболонка, облицювання і стіни герметичних приміщень, проходки, шлюзи, люки, двері, клапани перепускні, діафрагми, “вибивні” панелі, залізобетонні захисні конструкції, і т.ін.).

3.HB Система локалізуючої арматури.

3.HC Спринклерна система.

3.HD Пасивний конденсатор пари, барботажно-конденсаційна система.

3.HE Система контролю концентрації й аварійного видалення водню.

3.HF Система очищення середовища герметичних приміщень.

3.HX Інші.

3.I Системи безпеки керуючі

3.IA Автоматика системи управління і захисту реактора.

3.IB Система управління захисними діями систем безпеки (у т.ч. автоматика східчастого пуску).

3.ID Система управління системою пожежогасіння.

3.IX Інші.

3.K Системи безпеки забезпечуючі

3.KA Система технічної води відповідальних споживачів.

3.KB Загальноблочна резервна дизельна електростанція.

3.KC Система надійного (аварійного) електропостачання споживачів власних потреб змінного струму 6 кВ (2 група надійності).

3.KD Система надійного (аварійного) електропостачання споживачів власних потреб змінного струму 0,4 кВ (2 група надійності).

3.KE Система надійного (аварійного) електропостачання споживачів власних потреб змінного струму (1 група надійності).

3.KF Система надійного (аварійного) електропостачання споживачів власних потреб постійного струму (1 група надійності).

3.KG Система пожежогасіння.

3.KH Системи вентиляції і кондиціювання повітря приміщень систем безпеки.

3.KI Системи азоту і стисненого повітря, які застосовуються як джерела енергії для систем безпеки.

3.KK Система охолоджування каналів СУЗ.

3.КL Резервна дизельна електростанція.

3.КМ Паливна система дизеля.

3.KX Інші.

3.L Спорудження

3.LA Будівля реакторного відділення.

3.LB Будівля допоміжних систем реакторного відділення.

3.LC Турбінний зал.

3.LD Будівля резервної дизельної електростанції.

3.LE Відкритий розподільний пристрій.

3.LF Закритий розподільний пристрій.

3.LG Приміщення блочного, резервного щита управління.

3.LH Приміщення панелей автоматики.

3.LI Сховище свіжого ядерного палива.

3.LJ Сховище відпрацьованого ядерного палива.

3.LK Будівля переробки відходів (спецкорпус).

3.LL Будівля насосної станції.

3.LM Градирня, став-охолоджувач.

3.LN Вентиляційна труба.

3.LX Інші.

3.М Допоміжні системи забезпечення працездатності обладнання основних систем

3.МАА Система живлення панелей, блоків управління і захисту.

3.МАВ Ланцюги управління, захисту і сигналізації.

3.МАС Ланцюги релейного захисту й автоматики електричних мереж.

3.МВА Система живлення ланцюгів контролю і виміру.

3.МВВ Контроль і вимір технологічних параметрів.

3.МВС Контроль і вимір електричних параметрів.

3.МВD Контроль стану (положення) обладнання.

3.МCA Система дренажів і повітряних клапанів.

3.МCБ Система автономного контуру (у тому числі для головного циркуляційного насоса (ГЦН), статора генератора, дизель-генератора).

3.МCC Система відбору пари (у тому числі на живильний турбонасос).

3.МCD Система конденсату.

3.МCE Маслосистема.

3.МCF Система стисненого повітря.

3.МCG Система збудження.

3.МCH Система ущільнення.

3.МCJ Система регулювання і захисту турбіни.

3.МCK Система обігріву, прогріву.

3.МCL Привод.

3.МCM Допоміжні системи генератора (системи водневого охолодження, водяного охолодження статора генератора, охолодження газоохолоджувачів генератора, повітряних охолоджувачів збудника і т.ін.).

3.МCN Паливна система дизеля.

3.МCO Система зв’язку.

3.MХ Інші.

4 Елементи, що відмовили, та/або зазнали пошкодження, категорії 
персоналу, що припустив помилку

4.0 Інше або невизначене.

4.1 Обладнання (елементи) реактора

4.1.00 Інше.

4.1.10 Кришка верхнього блока.

4.1.20 Корпус реактора.

4.1.21 Кришка корпусу.

4.1.22 Ущільнення корпуса реактора.

4.1.30 Внутрішньокорпусні пристрої.

4.1.31 Дистанціонуюча гратка.

4.1.32 Блок захисних труб.

4.1.40 Технологічний канал.

4.1.41 Канали СУЗ, датчика контролю енерговиділень.

4.1.42 Ущільнення каналів.

4.1.50 Страхувальний корпус.

4.1.60 Відбивач.

4.1.70 Паливна збірка.

4.1.71 Дистанціонуюча гратка.

4.1.72 Паливний елемент.

4.1.80 Регулюючий стрижень СУЗ (без приводу), стрижень-поглинач, що вигорає.

4.1.90 Обладнання перевантажувальної (розвантажно-навантажувальної) машини.

4.2 Обладнання (елементи) технологічних систем

4.2.00 Інше.

4.2.10 Теплообмінне обладнання.

4.2.11 Парогенератор.

4.2.12 Сепаратор.

4.2.13 Деаератор.

4.2.13.1 Деаератор атмосферний.

4.2.13.2 Деаератор вакуумний.

4.2.13.3 Деаератор підвищеного тиску.

4.2.14 Технологічний конденсатор.

4.2.15 Підігрівач високого тиску.

4.2.16 Підігрівач низького тиску.

4.2.19 Інші теплообмінники.

4.2.20 Насоси.

4.2.21 Головний циркуляційний насос.

4.2.22 Насос з електроприводом (крім ГЦН).

4.2.23 Насос із турбоприводом.

4.2.24 Насос водоструминний.

4.2.25 Компресор.

4.2.30 Арматура.

4.2.31 Арматура запірна.

4.2.32 Арматура регулююча.

4.2.33 Клапан запобіжний, мембрана.

4.2.34 Клапан зворотний.

4.2.35 Швидкодіюча редукційна установка скиду пари в атмосферу.

4.2.36 Швидкодіюча редукційна установка скиду пари в конденсатор (технологічний конденсатор), барботер.

4.2.37 Клапан редукційний.

4.2.38 Швидкодіючий запірний відсічний клапан.

4.2.39 Інша арматура.

4.2.40 Трубопровід.

4.2.41 Колектор роздавальний.

4.2.42 Колектор груповий.

4.2.43 Колектор парогенератора.

4.2.44 Трубопровід великого діаметра (внутрішній діаметр більше 50 мм).

4.2.45 Трубопровід малого діаметра (внутрішній діаметр менше 50 мм).

4.2.50 Ємність.

4.2.51 Баки атмосферні.

4.2.51.1 Бак дистиляту.

4.2.51.2 Бак води, що містить бор.

4.2.51.3 Бак розчину хімічних реагентів.

4.2.51.4 Бак технічної води.

4.2.51.5 Маслобак.

4.2.51.6 Бак трапних вод.

4.2.52 Посудина під тиском.

4.2.53 Басейн.

4.2.60 Фільтр.

4.2.61 Механічний.

4.2.62 Іонообмінний.

4.2.70 Ущільнюючий елемент.

4.2.80 Ежектори.

4.2.80.1 Ежектор паровий.

4.2.80.2 Ежектор водяний.

4.3 Обладнання (елементи) систем вентиляції, кондиціювання, обігріву

4.3.00 Інше.

4.3.10 Вентилятор.

4.3.20 Кондиціонер.

4.3.30 Повітроохолоджувач.

4.3.40 Фільтр.

4.3.41 Механічний (аерозольний).

4.3.42 Іонообмінний (йодний).

4.3.50 Зворотний клапан, шибер, клапан герметизуючий.

4.3.60 Повітровід.

4.3.70 Нагрівальні елементи.

4.3.71 Електронагрівач.

4.3.72 Радіатор опалення.

4.3.73 Калорифер.

4.4 Турбінне обладнання (елементи)

4.4.00 Інше.

4.4.10 Турбіна.

4.4.11 Направляючий апарат.

4.4.12 Лопатка.

4.4.13 Ротор.

4.4.14 Підшипник.

4.4.15 Діафрагма.

4.4.20 Клапан стопорний.

4.4.21 Клапан регулюючий.

4.4.30 Конденсатор.

4.4.40 Проміжний підігрівач пари.

4.4.50 Механізм управління турбіною.

4.5 Обладнання (елементи) систем автоматичного управління захисту і сигналізації

4.5.00 Інше.

4.5.10 Кабель контрольний, шинка управління, контролю, сигналізації, з’єднувальний провід.

4.5.20 Клемна коробка, клема, роз’єм, втичне сполучення.

4.5.30 Елемент електронної схеми, логічний блок, реле.

4.5.40 Перемикаючий пристрій.

4.5.41 Кнопка, кінцевий вимикач.

4.5.42 Ключ, пакетний перемикач.

4.5.43 Механізм ручного керування.

4.5.50 Сигнальне табло, світлова сигналізація стану, положення обладнання, прилад індикації параметрів.

4.5.60 Панель, шафа.

4.6 Обладнання (елементи) контрольно-вимірювальних систем теплофізичних і технологічних параметрів

4.6.00 Інше.

4.6.10 Датчики, перетворювачі виміру і контролю теплофізичних і технологічних параметрів:

4.6.11 Витрати, тиску.

4.6.12 Температури.

4.6.13 Рівня.

4.6.14 Активності.

4.6.15 Концентрації речовин.

4.6.16 Вологості.

4.6.17 Нейтронного потоку.

4.6.18 Сейсмічності.

4.6.19 Вібрації.

4.6.20 Імпульсна трубка, штуцер.

4.6.30 Вентиль, клапан зворотний.

4.6.40 Датчик положення.

4.6.50 Кабель контрольний.

4.6.60 Клемні контакти реле.

4.7 Обладнання (елементи) контрольно-вимірювальних систем електричних параметрів

4.7.00 Інше.

4.7.10 Трансформатори вимірювальні.

4.7.11 Трансформатор напруги.

4.7.12 Трансформатор струму.

4.7.20 Датчики (прилади) вимірювання параметрів.

4.7.21 Датчик (прилад) вимірювання потужності.

4.7.22 Датчик (прилад) вимірювання струму.

4.7.23 Датчик (прилад) вимірювання напруги.

4.7.24 Датчик (прилад) вимірювання частоти.

4.8 Обладнання (елементи) систем електропостачання

4.8.00 Інше.

4.8.10 Трансформатори силові.

4.8.11 Трансформатор блочний, автотрансформатор.

4.8.12 Трансформатор власних потреб блочний (робочий, резервний).

4.8.13 Трансформатор власних потреб 6/0,4 кВ (10/0,4 кВ).

4.8.20 Генератор.

4.8.20.1 [Код виключений].

4.8.20.2 Генератор дизельний.

4.8.20.3 Генератор високочастотний.

4.8.21 Інше обладнання генератора.

4.8.22 Обмотка ротора, ротор.

4.8.23 Обмотка статора, статор.

4.8.24 Щітки, кільця контактні.

4.8.25 Підшипник.

4.8.26 Збуджувач.

4.8.27 Елементи допоміжних систем генератора.

4.8.30 Реактор, обмежувач перенапруги.

4.8.40 Розрядник.

4.8.50 Перемикаючий пристрій.

4.8.51 Вимикач.

4.8.52 Роз’єднувач, відокремлювач, короткозамикач.

4.8.53 Автомат, пакетний перемикач, тиристорний ключ.

4.8.60 Струмопідвідні елементи.

4.8.61 Кабель силовий.

4.8.62 Шинопровід, струмопровід.

4.8.63 Клемник, клемна коробка, з’єднувальний вузол.

4.8.64 Панель.

4.8.70 Накопичувачі енергії, перетворювачі.

4.8.71 Акумуляторна батарея.

4.8.72 Оборотний двигун-генератор, інвертор.

4.8.73 Випрямний пристрій.

4.8.74 Перетворювач струму несинусоїдальний.

4.8.75 Перетворювач струму синусоїдальний.

4.8.76 Конденсатор.

4.8.80 Елементи ізолюючі.

4.8.81 Інші.

4.8.82 Ізолятор маслонаповнений.

4.8.83 Ізолятор опорний.

4.8.84 Ізолятор прохідний.

4.8.85 Ізолятор підвісний.

4.9 Приводні пристрої технологічного обладнання (елементів)

4.9.00 Інше.

4.9.10 Привод регулюючого стержня СУЗ.

4.9.20 Електродвигун.

4.9.30 Турбопривод.

4.9.40 Пневмопривод.

4.9.50 Дизель.

4.10 Елементи будівель і споруд

4.10.00 Інше.

4.10.10 Покрівля, перекриття.

4.10.20 Перегородка.

4.10.30 Стіна.

4.10.40 Двері.

4.10.50 Захисна оболонка та її елементи (облицювання і стіни герметичних приміщень, проходки, шлюзи, люки, двері, клапани перепускні, діафрагми, “вибивні” панелі, залізобетонні захисні конструкції, і т.д.).

4.10.60 Піддон.

4.10.70 Гідроізоляція.

4.11 Категорії персоналу, що припустив помилку

4.11.1 Ліцензований.

4.11.2 Оперативний, підготовка якого ліцензується.

4.11.3 Оперативний.

4.11.4 Ремонтний.

4.11.5 Адміністративний.

4.11.6 Персонал сторонніх (що залучаються) організацій.

5 Причини аномальних подій

5.1. Безпосередні причини аномальних подій

5.1.1 Механічні ушкодження.

5.1.1.0 Інші ушкодження.

5.1.1.1 Корозія, ерозія.

5.1.1.2 Знос, незадовільне мастило.

5.1.1.3 Стомленість, дефект зварювального шва, внутрішній дефект матеріалу.

5.1.1.4 Перевищення допустимого навантаження.

5.1.1.5 Вібрація.

5.1.1.6 Вичерпання ресурсу.

5.1.1.7 [Код виключений].

5.1.1.8 Блокування, обмеження руху, заклинювання, защемлення.

5.1.1.9 Деформація, перекіс, зсув, неправильне переміщення, роз’єднання, послаблення зв’язку.

5.1.1.10 Послаблення кріплення до фундаменту, будівельних конструкцій, руйнування фундаменту, будівельних конструкцій.

5.1.1.11 Зовнішній механічний вплив.

5.1.1.12 Забруднення, влучення стороннього предмета.

5.1.2 Несправності в електротехнічній частині

5.1.2.0 Інші несправності.

5.1.2.1 Коротке замикання, іскріння.

5.1.2.3 Відхилення по напрузі, частоті.

5.1.2.4 Поганий контакт, розмикання, обрив кола.

5.1.2.5 Ушкодження заземлення.

5.1.2.6 Порушення ізоляції.

5.1.2.7 [Код виключений].

5.1.2.8 Внутрішнє ушкодження.

5.1.2.9 Непередбачений зв’язок (перемикання).

5.1.2.10 Нестійкість (коливання) електричних параметрів.

5.1.2.11 Перегрів.

5.1.2.12 Перенапруга.

5.1.3 Хімічні впливи або впливи, пов’язані з фізикою реактора

5.1.3.0 Інші впливи.

5.1.3.1 Хімічне забруднення, шлам, накип.

5.1.3.2 Пожежа, загоряння, вибух через хімічну взаємодію.

5.1.3.3 Неконтрольована хімічна реакція.

5.1.3.4 Проблеми фізики реактора.

5.1.3.5 Незадовільна хімтехнологія або хімконтроль, що не відповідає вимогам.

5.1.3.6 Радіоактивне забруднення.

5.1.4 Гідравлічні впливи

5.1.4.0 Інші впливи.

5.1.4.1 Гідравлічний удар, перевищення тиску.

5.1.4.4 Кавітація.

5.1.4.5 Газова пробка.

5.1.4.6 Наявність вологи в повітряній системі.

5.1.5 Несправності в контрольно-вимірювальних системах

5.1.5.0 Інші несправності.

5.1.5.1 Хибний сигнал.

5.1.5.2 Коливання параметра.

5.1.5.3 Зміщення уставки, зміщення “нуля”.

5.1.5.4 Неправильне показання параметра.

5.1.5.5 Втрата сигналу, відсутність сигналу.

5.1.6 Навколишні умови (аномальні умови на АЕС)

5.1.6.0 Інші умови.

5.1.6.1 Температура.

5.1.6.2 Тиск.

5.1.6.3 Вологість.

5.1.6.4 Затоплення.

5.1.6.5 Замерзання.

5.1.6.6 Опромінення вузлів.

5.1.6.7 Нерівномірність осадки фундаменту.

5.1.6.8 Задимлення.

5.1.7 Навколишнє середовище (аномальні умови за межами АЕС)

5.1.7.0 Інші умови.

5.1.7.1 Ураження блискавкою.

5.1.7.2 Злива, повінь.

5.1.7.3 Ураган.

5.1.7.4 Землетрус.

5.1.7.5 Зниження температури повітря.

5.1.7.6 Підвищення температури повітря.

5.1.7.7 Повітряна ударна хвиля.

5.1.7.8 Падіння літака.

5.1.7.9 Зледеніння.

5.1.8 Безпосередні причини, які пов’язані з персоналом

5.1.8.0 Інші.

5.1.8.1 Помилки персоналу АЕС та/або помилкові рішення при експлуатації через неуважність, недбалість, замішання.

5.1.8.1.1 Неправильне неякісне виконання технологічних операцій (помилки при виконанні переключень і підключень).

5.1.8.1.2 Неправильний, помилковий (випадковий) вплив на елементи захисту та автоматики.

5.1.8.1.3 Несанкціоноване (самовільне) виконання робіт, переключень і т.ін.

5.1.8.1.4 Неприйняття своєчасних заходів до виявлення та усунення дефектів.

5.1.8.1.5 Неузгоджені дії персоналу.

5.1.8.1.6 Встановлення, введення в роботу неперевіреного, дефектного елемента.

5.1.8.1.7 Відсутність контролю, неякісний контроль за станом елемента, системи та виконуваними технологічними операціями.

5.1.8.1.8 Навмисне втручання в дії автоматики.

5.1.8.1.9 Робота без програми, наряду-допуску, відступ від програми робіт.

5.1.8.1.10 Інші помилки.

5.1.8.2 Помилки персоналу АЕС та/або помилкові рішення при експлуатації через неправильну оцінку, аналіз.

5.1.8.2.1 Неправильне, неякісне виконання технологічних операцій (помилки при виконанні переключень і підключень).

5.1.8.2.2 Неправильний, помилковий (випадковий) вплив на елементи захисту та автоматики.

5.1.8.2.3 Несанкціоноване (самовільне) виконання робіт, переключень і т.ін.

5.1.8.2.4 Неприйняття своєчасних заходів до виявлення та усунення дефектів.

5.1.8.2.5 Неузгоджені дії персоналу.

5.1.8.2.6 Установка, введення в роботу неперевіреного, дефектного елемента.

5.1.8.2.7 Відсутність контролю, неякісний контроль за станом елемента, системи і виконуваними технологічними операціями.

5.1.8.2.8 Навмисне втручання в роботу дії автоматики.

5.1.8.2.9 Робота без програми, наряду-допуску, відступ від програми робіт.

5.1.8.2.10 Інші помилки.

5.1.8.3 Помилки персоналу АЕС та/або помилкові рішення при експлуатації через порушення інструкцій.

5.1.8.3.1 Неправильне, неякісне виконання технологічних операцій (помилки при виконанні переключень і підключень).

5.1.8.3.2 Неправильний, помилковий (випадковий) вплив на елементи захисту та автоматики.

5.1.8.3.3 Самовільне виконання робіт, переключень і т.ін.

5.1.8.3.4 Неприйняття своєчасних заходів до виявлення та усунення дефектів.

5.1.8.3.5 Неузгоджені дії персоналу.

5.1.8.3.6 Установка, введення в роботу неперевіреного, дефектного елемента.

5.1.8.3.7 Відсутність контролю, неякісний контроль за станом елемента, системи і виконуваними технологічними операціями.

5.1.8.3.8 Навмисне втручання в роботу дії автоматики.

5.1.8.3.9 Робота без програми, наряду-допуску, відступ від програми робіт.

5.1.8.3.10 Інші помилки.

5.1.8.4 Помилки при інспекції, техобслуговуванні, іспиті або налагодженні.

5.1.8.4.1 Неправильне, неякісне виконання технологічних операцій (помилки при виконанні переключень і підключень).

5.1.8.4.2 Неправильний, помилковий (випадковий) вплив на елементи захисту та автоматики.

5.1.8.4.3 Самовільне виконання робіт, переключень і т.ін.

5.1.8.4.4 Неприйняття своєчасних заходів до виявлення та усунення дефектів.

5.1.8.4.5 Неузгоджені дії персоналу.

5.1.8.4.6 Установка, введення в роботу неперевіреного, дефектного елемента.

5.1.8.4.7 Відсутність контролю, неякісний контроль за станом елемента, системи і виконуваними технологічними операціями.

5.1.8.4.8 Неякісне, невчасне проведення профілактичного техобслуговування (регулювання, налагодження і т.ін.).

5.1.8.4.9 Інші помилки.

5.1.8.5 Неякісний ремонт, порушення технології ремонту.

5.1.8.5.1 Неякісне зварювання.

5.1.8.5.2 Неякісне складання (ненадійне затягування, стискання роз’ємних з’єднань, ущільнень та ін.).

5.1.8.5.3 Установка непроектного елемента, вузлів деталей.

5.1.8.5.4 Неякісне післяремонтне випробування, обкатка.

5.1.8.5.5 Невчасне завершення ремонтних робіт (відсутність контролю за ходом виконання ремонтних робіт і строком їх закінчення).

5.1.8.6 Інші помилки.

5.2 Корінні причини аномальних подій

5.2.1 Корінні причини, що пов’язані з обладнанням (елементами)

5.2.1.1 Недоліки конструювання (включаючи зміни).

5.2.1.2 Недоліки проектування (включаючи зміни).

5.2.1.3 Недоліки виготовлення.

5.2.1.4 Недоліки спорудження.

5.2.1.5 Недоліки монтажу.

5.2.1.6 Недоліки наладки.

5.2.1.7 Недоліки ремонту.

5.2.1.8 Недоліки в діяльності сторонніх (що залучаються) організацій.

5.2.1.9 Недоліки документації заводу-виробника.

5.2.2 Корінні причини, що пов’язані з документацією

5.2.2.1 Відсутність документації.

5.2.2.2 Неправильне або неоднозначне визначення вимог та положень документації.

5.2.2.3 Несвоєчасне внесення змін у документацію.

5.2.2.4 Недоліки станційної програми контролю:

5.2.2.4.1 За виявленням та усуненням непрацездатності систем (елементів);

5.2.2.4.2 За виявленням та усуненням недоліків експлуатаційної документації;

5.2.2.4.3 За виявленням та усуненням недоліків підготовки персоналу.

5.2.3 Корінні причини, що пов’язані з персоналом

5.2.3.1 Проблеми зв’язку, помилки при передаванні/прийманні інформації.

5.2.3.2 Недоліки існуючого порядку планування робіт.

5.2.3.3 Недоліки існуючого порядку виконання робіт.

5.2.3.4 Недоліки існуючого порядку нагляду за виконанням робіт.

5.2.3.5 Негативний вплив навколишнього середовища.

5.2.3.6 Проблеми взаємодії “людина-машина”.

5.2.3.7 Проблеми підготовки, підтримки рівня кваліфікації персоналу.

5.2.3.8 Недоліки керування АЕС і недоліки організації експлуатації АЕС.

5.2.3.9 Недоліки культури безпеки.

5.2.3.10 Недоліки діяльності щодо управління ресурсами.

6 Вплив на режим роботи енергоблока

6.0 Інше.

6.1 Відключення енергоблока від мережі зі спрацьовуванням аварійного захисту.

6.1.1 Автоматичне спрацьовування аварійного захисту.

6.1.1.1 За фактичним сигналом.

6.1.1.2 За хибним сигналом.

6.1.2 Ручне спрацьовування аварійного захисту.

6.2 Відключення енергоблока від мережі без спрацьовування аварійного захисту.

6.2.1 З зупинкою реактора.

6.2.2 Зі зниженням потужності реактора.

6.3 Зниження навантаження енергоблока.

6.3.1 Автоматичне.

6.3.1.1 З відключенням турбіни.

6.3.1.2 Без відключення турбіни.

6.3.2 Ручне.

6.3.2.1 З відключенням турбіни.

6.3.2.2 Без відключення турбіни.

6.4 Введення в дію систем безпеки.

6.4.1 Спрацьовування каналів систем безпеки.

6.4.1.1 За фактичним сигналом.

6.4.1.2 За хибним сигналом.

6.4.2 Спрацьовування запобіжних пристроїв I контуру.

6.4.2.1 За фактичним сигналом.

6.4.2.2 За хибним сигналом.

6.4.3 Спрацьовування запобіжних пристроїв II контуру.

6.4.3.1 За фактичним сигналом.

6.4.3.2 За хибним сигналом.

6.4.4 Включення дизель-генератора.

6.4.4.1 За фактичним сигналом.

6.4.4.2 За хибним сигналом.

6.4.5 Спрацьовування аварійного захисту на рівні потужності реактора не більше мінімально контрольованого рівня потужності.

6.5 Продовження терміну зупинення, розвантаження енергоблока.

7 Характер порушення в роботі АЕС

7.0 Інше.

7.1 Викиди радіоактивної речовини і радіаційне опромінення.

7.1.1 Викиди радіоактивної речовини, що перевищують установлені межі.

7.1.2 Радіаційне опромінення населення.

7.1.3 Радіаційне опромінення персоналу, що перевищує установлені межі доз опромінення персоналу.

7.1.4 Радіоактивне забруднення приміщень, майданчика АЕС.

7.2 Пошкодження палива (паливної матриці), оболонки тепловиділяючих елементів.

7.3 Порушення герметичності основних технологічних контурів.

7.3.1 Порушення герметичності I контуру.

7.3.2 Порушення герметичності II контуру.

7.4 Втрата функцій захисної оболонки або порушення її герметичності.

7.5 Втрата функції безпеки.

7.6 Відмова або суттєве порушення в системі безпеки.

7.7 Відмова або суттєве порушення в управлінні реактивністю.

7.7.1 Регулюючих стержнів.

7.7.2 Системи управління регулюючими стержнями.

7.7.3 Системи борного регулювання.

7.9 Відмова або суттєве порушення у відведенні тепла від активної зони.

7.10 Втрата джерел енергії.

7.10.1 Внутрішніх.

7.10.2 Зовнішніх.

7.12 Перехідний режим за непроектним алгоритмом.

7.13 Зовнішні впливи.

7.14 Порушення при поводженні з ядерним паливом.

7.15 Порушення при поводженні з радіоактивними відходами.

7.16 Порушення фізичного захисту АЕС, саботаж або злочинні наміри.

7.17 Пошкодження крупного обладнання (турбіна, генератор, трансформатор, парогенератор, ГЦН, циркуляційний насос, насос подачі живильної води).

7.18 Виявлення умов, не розглянутих і не проаналізованих раніше.

7.19 Порушення водно-хімічного режиму.

8 Типи порушення

8.0 Інше.

8.1 Одинична відмова (неправильна дія).

8.2 Множинна відмова (неправильні дії).

8.3 Відмова (неправильні дії) із загальної причини.

8.4 Непередбачена взаємодія між системами (непроектна зміна параметрів при перехідних режимах).

8.5 Наявність аналогічних порушень раніше (на даній АЕС).

9 Коригувальні заходи

9.1 Щодо ремонту систем (елементів).

9.2 Щодо заміни систем (елементів).

9.3 Щодо експлуатації систем (елементів).

9.4 Щодо конструювання систем (елементів).

9.5 Щодо проектування систем (елементів).

9.6 Щодо виготовлення систем (елементів).

9.7 Щодо спорудження систем (елементів).

9.8 Щодо монтажу систем (елементів).

9.9 Щодо налагодження систем (елементів).

9.10 Щодо розробки (удосконалення) документації.

9.11 Щодо підготовки (підтримки рівня кваліфікації) персоналу.

9.12 Щодо організації процедури виявлення та усунення дефектів систем (елементів), недоліків процедур, недоліків підготовки персоналу.