Проект

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

БЕЗПЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ

Зміст

1. Загальні положення	4

2. Основні терміни, визначення та скорочення	5

3. Мета і політика в області безпеки	13

3.1.	Мета безпеки	13

3.2.	Політика в області безпеки	13

4. Критерії і принципи забезпечення безпеки	14

4.1.	Критерії безпеки	14

4.2.	Принципи безпеки	15

5. Фундаментальні принципи безпеки	15

5.1.	Культура безпеки	15

5.2.	Відповідальність та функції ЕО стосовно забезпечення безпеки	16

5.3.	Державне регулювання безпеки	17

5.4.	Стратегія глибокоешелонованого захисту	18

6. Технічні та організаційні принципи безпеки	19

6.1.	Апробована інженерно-технічна практика	19

6.2.	Система управління діяльністю	20

6.3.	Оцінка безпеки	20

6.4.	Урахування людського фактора	21

6.5.	Урахування досвіду експлуатації	22

6.6.	Внутрішній нагляд	22

6.7.	Забезпечення ядерної безпеки	22

6.8.	Забезпечення радіаційної безпеки	24

6.9.	Забезпечення захищеності	27

7. Розміщення ДЯР	27

8. Проектування ДЯР	29

8.1.	Основні вимоги до проекту ДЯР	29

8.2.	АкЗ ДЯР та елементи її конструкції	33

8.3.	Система теплоносія ДЯР (перший контур, система охолодження АкЗ) та пов'язані з нею системи	35

8.4.	Експериментальні пристрої	37

8.5.	Система контролю і управління	38

8.6.	Захисні системи безпеки	42

8.7.	Локалізуючі системи безпеки	43

8.8.	Забезпечувальні системи безпеки	44

8.9.	Керівні системи безпеки	45

8.10.	Зберігання та поводження з ЯП	45

8.10.1.	Загальні вимоги забезпечення безпеки (під час зберігання та поводження з ЯП)	45

8.10.2.	Ядерна безпека під час зберігання та поводження з ЯП	47

8.10.3.	Вимоги безпеки під час зберігання та поводження зі свіжим ЯП	48

8.10.4.	Вимоги безпеки під час зберігання та поводження з ВЯП	50

9. Будівництво та введення в експлуатацію ДЯР	52

9.1.	Будівництво ДЯР	52

9.2.	Введення в експлуатацію	53

9.2.1.	Програма введення в експлуатацію	53

9.2.2.	Фізичний пуск реактора	54

9.2.3.	Енергетичний пуск реактора	55

10. Експлуатація ДЯР	56

10.1.	Адміністративне керівництво	56

10.2.	Кваліфікація та підготовка персоналу	57

10.3.	Експлуатаційна документація	57

10.4.	Технічне обслуговування, ремонт, випробування	59

10.5.	Розслідування та облік порушень	60

10.6.	Модернізація	61

10.7.	Пожежна безпека	61

10.8.	Фізичний захист	63

10.9.	Аварійна готовність і реагування	63

10.10.	Управління старінням	64

10.11.	Режим тривалого зупину	64

11. Зняття з експлуатації ДЯР	65

Додаток 1. Класифікація систем (елементів) ДЯР

Додаток 2. Примірний перелік основних вихідних подій, що можуть призвести до аварій

Додаток 3. Примірні структура та зміст Звіту з аналізу безпеки ДЯР

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України

_______________ № ________________

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

БЕЗПЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ

# Загальні положення

## Ці Загальні положення встановлюють потреби і критерії забезпечення безпеки дослідницьких ядерних реакторів, а також основні технічні та організаційні заходи, спрямовані на їх реалізацію, захист персоналу дослідницького ядерного реактору, населення і навколишнього природного середовища від можливого радіаційного впливу.

## Загальні положення безпеки дослідницьких ядерних реакторів (далі – Загальні положення) розроблені на підставі вимог законодавства України, з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ, вітчизняного та закордонного досвіду безпечної експлуатації Дослідницьких ядерних реакторів.

## Загальні положення обов'язкові для всіх юридичних і фізичних осіб, що здійснюють або планують здійснювати діяльність, пов'язану з розміщенням, проектуванням, будівництвом, уведенням в експлуатацію, експлуатацією та зняттям з експлуатації дослідницьких ядерних реакторів, а також з конструюванням, виготовленням і постачанням систем та елементів для них.

## Обсяг і повнота дотримання критеріїв, принципів і вимог забезпечення безпеки дослідницьких ядерних реакторів повинні визначатись нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, вимогами Загальних положень, а також інших документів, що регламентують діяльність у сфері використання ядерної енергії.

## Набрання чинності Загальними положеннями не тягне за собою припинення дії або зміни термінів дії ліцензій і дозволів, виданих раніше Держатомрегулюванням України.

## Обсяги та терміни реалізації вимог Загальних положень стосовно діючих дослідницьких ядерних реакторів та дослідницьких ядерних реакторів, що будуються, обґрунтовуються експлуатуючою організацією і погоджуються Держатомрегулюванням України. Для дослідницьких ядерних реакторів, проекти яких на момент уведення в дію Загальних положень не затверджені в установленому порядку, вимоги Загальних положень мають виконуватись у повному обсязі.

## У разі відступу від вимог чинних норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки експлуатуюча організація здійснює узгодження цих відступів з Держатомрегулюванням України.

# Основні терміни, визначення та скорочення

# У Загальних положеннях ужиті такі скорочення:

| АСКРС | – | автоматизована система контролю радіаційного стану; |
| --- | --- | --- |
| АЗ | – | аварійний захист; |
| АкЗ | – | активна зона; |
| БВ | – | басейн витримки; |
| ВТВЗ | – | відпрацьована тепловиділяюча збірка; |
| ВЯП | – | відпрацьоване ядерне паливо; |
| ДІВ | – | джерела іонізуючого випромінювання; |
| ДЯР | – | дослідницький ядерний реактор; |
| ЕО | – | експлуатуюча організація; |
| ЗАБ | – | звіт з аналізу безпеки; |
| ЗВСЗ | – | звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства; |
| ЗППБ | – | звіт з періодичної переоцінки безпеки; |
| ЗС | – | зона спостереження; |
| ІДК | – | індивідуально - дозиметричний контроль; |
| КСЕ | – | конструкції, системи й елементи; |
| К | – | коефіцієнт розмноження; |
| Кеф | – | ефективний коефіцієнт розмноження; |
| ЛСБ | – | локалізуюча система безпеки; |
| МАГАТЕ | – | Міжнародне агентство по атомній енергії; |
| МРЗ | – | максимальний розрахунковий землетрус; |
| НПА | – | нормативно-правовий акт; |
| НД | – | нормативний документ; |
| ОР | – | орган регулювання; |
| ПЗ | – | проектний землетрус; |
| ПЗЯ | – | програма забезпечення якості; |
| ПНР | – | передпускові налагоджувальні роботи; |
| ПУС | – | програма управління старінням |
| РАВ | – | радіоактивні відходи; |
| РМ | – | радіоактивні матеріали; |
| С(Е) | – | системи (елементи); |
| СЛР | – | самопідтримувальна ланцюгова реакція поділу; |
| СЗЗ | – | санітарно захисна зона; |
| СУЗ | – | система управління і захисту; |
| ТЕО | – | техніко – економічне обґрунтування; |
| твел | – | тепловиділяючий елемент; |
| ТВЗ | – | тепловидільна збірка; |
| ТРБЕ | – | технологічний регламент безпечної експлуатації |
| ЯМ | – | ядерний матеріал; |

# У Загальних положеннях терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

аварійна ситуація - стан ДЯР, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов в аварію;

аварія – порушення експлуатації ДЯР, внаслідок якого стався вихід  радіоактивних речовин і/або іонізуючих випромінювань за передбачені проектом межі у кількості, що перевищує визначені межі безпечної експлуатації. Аварія характеризується початковою подією, шляхами протікання і наслідками;

адміністрація ДЯР – керівники та інші посадові особи ДЯР, які наділені в установленому порядку правами та на яких покладені обов'язки та відповідальність за забезпечення безпеки під час будівництва, уведення в експлуатацію, експлуатації і зняття з експлуатації ДЯР;

АкЗ – частина ДЯР, у якій розміщені ядерне паливо, уповільнювач, поглинач, теплоносій, засоби впливу на реактивність і елементи конструкцій, призначені для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу і передачі енергії теплоносію.

активний розлом - тектонічний розлом, по якому за останніх 1 млн років відбулося відносне переміщення блоків, що примикають до земної кори, на 0,5 м і більше;

активна С(Е) – С(Е), функціонування якої (якого) залежить від іншої системи (елемента);

безпека ДЯР - властивість не перевищувати встановлені межі радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації ДЯР, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях, а також обмежувати радіаційний вплив при запроектних аваріях;

біологічний захист - фізичний бар'єр, призначений для зниження впливу від іонізуючих випромінювань;

щит (пункт) управління - частина ДЯР, що розташовується у спеціально передбачених проектом приміщеннях і призначена для централізованого управління технологічними процесами;

будівництво - повний комплекс діяльності щодо спорудження ДЯР;

важка аварія - запроектна аварія, при якій відбувається важке пошкодження АкЗ;

важке пошкодження АкЗ - пошкодження, при якому перевищена максимальна проектна межа пошкодження тепловиділяючих елементів;

валідація - процес, спрямований на підтвердження об'єктивними доказами того, що кінцевий продукт (виріб або послуга) відповідає встановленим вимогам;

верифікація - процес, спрямований на підтвердження відповідності якості послуг або експлуатаційних параметрів виробу необхідним характеристикам;

вихідна (початкова) подія - порушення роботи (відмова) С(Е) ДЯР або помилка персоналу, а також зовнішні чи внутрішні впливи, які призводять до порушення нормальної експлуатації, або меж і/або умов безпечної експлуатації. Початкова подія включає всі залежні відмови, які є її наслідком;

відмова, яка не виявляється - відмова С(Е), яка не проявляється в момент свого виникнення за нормальної експлуатації і не виявляється передбаченими засобами контролю відповідно до регламенту техобслуговування, випробувань та іспитів;

відмови через загальні причини - відмови конструкцій, С(Е), що виникають унаслідок однієї і тієї самої причини, яка включає помилки персоналу, внутрішні та зовнішні впливи;

внутрішня самозахищеність ДЯР- властивість забезпечувати безпеку на основі природних зворотних зв'язків і процесів;

внутрішні впливи - впливи, що виникають на ДЯР унаслідок пожеж, затоплень, високоенергетичних впливів (ударні хвилі, літаючі предмети, хлестання трубопроводів, впливів потоків тощо) і змін параметрів середовища (тиску, температури, хімічної активності тощо);

герметичне огородження реакторної установки - сукупність елементів будівельних та інших конструкцій, які захищають простір навколо реакторної установки, систем першого контуру і перешкоджають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище в кількості, що перевищує встановлені межі;

глибокоешелонований захист - сукупність послідовних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання в сукупності з технічними засобами і організаційними заходами, що спрямовані на недопущення відхилення від нормальних умов експлуатації, запобігання аваріям і обмеження їх наслідків;

граничний аварійний викид - аварійний викид радіоактивних речовин у випадку аварії, при якому на кордоні СЗЗ ДЯР створюються умови, що вимагають евакуації населення;

детерміністичний аналіз безпеки - аналіз безпеки ДЯР, при визначених експлуатаційних станах, вихідних подіях, аварійних умовах і шляхах перебігу аварії, і співставлення його результатів з проектними межами;

діагностика - технічне спостереження за С(Е) з метою визначення і/або прогнозування можливості виконання передбачених функцій;

ДЯР – ядерний реактор разом з обладнанням та системами, необхідними для його безпечної експлуатації, та експериментальними пристроями, який використовується головним чином з метою генерації та використання нейронного потоку та іонізуючого випромінювання для досліджень та інших цілей.

досягнутий рівень науки й техніки - комплекс знань, отриманий в результаті наукових досліджень, технологічних, проектних і конструкторських розробок;

експериментальний пристрій – це пристрій встановлений в реакторі або навколо нього для використання потоку нейтронів та іонізуючого випромінювання ДЯР для досліджень, розробок, виробництва ізотопів або з іншою метою.

експлуатаційні межі - значення параметрів і характеристик стану С(Е) і ДЯР у цілому, установлені проектом для нормальної експлуатації;

експлуатаційний персонал ДЯР - персонал, який здійснює експлуатацію ДЯР;

експлуатація - діяльність, що спрямована на досягнення безпечним  способом мети, для якої був побудований ДЯР, уключаючи роботу на потужності, пуски, зупинки, випробування, технічне обслуговування, ремонти, перевантаження ядерного палива, інспектування під час  експлуатації, проведення експериментів та іншу пов'язану з цим діяльність;

елементи і конструкції - обладнання, прилади, трубопроводи, кабелі, будівельні конструкції та інші вироби, що забезпечують виконання заданих функцій самостійно або в складі систем;

енергетичний пуск - етап уведення ДЯР в експлуатацію, під час якого виконується підняття потужності до номінального значення, встановленого проектом;

забезпечувальні С(Е) безпеки – технологічні системи (елементи), призначені для постачання систем безпеки енергією, робочим середовищем та створення умов для їх функціонування;

запроектна аварія – аварія, викликана початковими подіями, які не враховуються для проектних аварій, або така, що супроводжується додатковими порівняно з проектними аваріями відмовами систем безпеки або помилками персоналу;

захисні С(Е) безпеки – системи (елементи), призначені для запобігання або обмеження пошкоджень ядерного палива, обладнання і трубопроводів, які містять радіоактивні речовини;

зовнішні впливи - характерні для майданчика ДЯР впливи природного або технічного походження.

зняття з експлуатації ДЯР – етап життєвого циклу ДЯР, який реалізується після припинення його використання з метою, для якої він був побудований, та обумовлений закінченням проектного строку експлуатації або рішенням про дострокове припинення експлуатації;

імовірнісний аналіз безпеки - метод кількісної і якісної оцінки, що використовується для аналізу імовірності виникнення та шляхів розвитку аварій, а також для визначення частоти пошкодження АкЗ реактора, граничного аварійного викиду та оцінки радіаційного впливу на населення;

канал системи - частина системи, що виконує в заданому проектом обсязі функції системи;

кваліфікація персоналу - рівень професійної підготовки персоналу ДЯР;

кваліфікація обладнання - підтвердження того, що конструкція, С(Е) у межах усього терміну експлуатації будуть виконувати покладені функції як при нормальній експлуатації, так і при проектних аваріях з урахуванням характеристик середовища, у якому функціонують конструкція, С(Е);

керівні С(Е) – С(Е), призначені для ініціювання спрацьовування систем безпеки, здійснення контролю та управління ними в процесі виконання заданих функцій;

кінцевий поглинач тепла - зовнішнє середовище, якому передається тепло залишкових енерговиділень;

коефіцієнт розмноження (К) – відношення числа нейтронів наступного покоління в результаті поділу ядер до числа нейтронів попереднього покоління у всьому об'ємі розмножувального середовища. Коефіцієнт розмноження для середовища кінцевих розмірів з урахуванням витоку нейтронів з нього називається ефективним коефіцієнтом розмноження (Кеф);

комплексне інженерне і радіаційне обстеження - комплекс організаційно-технічних заходів з обстеження конструкцій, С(Е) з метою отримання інформації про технічний і радіаційний стан ДЯР;

консервативний підхід - підхід, відповідно до якого для параметрів і характеристик конструкцій, С(Е) ДЯР приймаються значення і межі, які явно призводять до більш несприятливих результатів;

критерії безпеки - установлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки критерії, відповідно до яких обґрунтовується безпека ДЯР;

культура безпеки – набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки ядерної установки як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю;

локалізуючі С(Е) – С(Е), призначені для запобігання або обмеження розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин за передба чені проектом межі;

межі безпечної експлуатації – установлені в проекті значення параметрів, що характеризують стан С(Е), порушення яких призводять до аварійних ситуацій та можуть призвести до аварії;

модернізація (реконструкція) - удосконалення характеристик діючого устаткування, спрямованого на підвищення безпеки, надійності, техніко-економічних показників експлуатації ДЯР;

надійність - властивість КСЕ зберігати в часі та в установлених межах значення усіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах та умовах застосування;

наслідки аварії - радіаційна обстановка, яка виникла внаслідок аварії і завдає шкоди внаслідок перевищення встановлених меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище;

незалежні С(Е) - С(Е) ДЯР, для яких відмова однієї С(Е) не призводить до відмови іншої С(Е);

нормальна експлуатація - експлуатація ДЯР у визначених проектом експлуатаційних межах і умовах;

одинична відмова - незалежна відмова, що призводить до втрати КСЕ здатності виконувати встановлені функції безпеки, а також усі залежні відмови, що виникають унаслідок неї;

параметри ядерної безпеки – фізичні величини, для яких установлені обмеження з метою забезпечення ядерної безпеки;

пасивна С(Е) - С(Е), функціонування якої пов'язане тільки з подією, що спричинила її роботу, і не залежить від роботи іншої активної С(Е). За конструктивними ознаками пасивні С(Е) поділяються на пасивні С(Е) з механічними рухомими частинами (наприклад, зворотні клапани) і пасивні С(Е) без механічних рухомих частин (наприклад, трубопроводи, ємності);

ПНР - етап уведення ДЯР в експлуатацію, під час якого закінчені будівництвом і монтажем КСЕ приводяться до стану експлуатаційної готовності з перевіркою їх на відповідність параметрам і характеристикам, установленим у проекті;

перевірки - контрольні процедури, призначені для підтвердження відповідності С(Е) проектним характеристикам при введенні її (його) в експлуатацію, після ремонту та періодично протягом строку служби;

періодична переоцінка безпеки - оцінка безпеки ДЯР, що виконується через установлені інтервали часу для врахування впливу старіння, проведених модернізацій, досвіду експлуатації, зміни вимог нормативно-правових актів і характеристик розташування майданчика ДЯР, з метою підтвердження можливості продовження безпечної експлуатації ДЯР;

помилка персоналу - одинична неправильна дія під час управління обладнанням, одиничний пропуск правильної дії або одинична неправильна дія під час технічного обслуговування й ремонту КСЕ;

порушення нормальної експлуатації ДЯР - порушення в роботі ДЯР, за якого сталося відхилення від установлених експлуатаційних меж і умов, яке не призвело до аварійної ситуації;

принцип одиничної відмови - принцип, відповідно до якого система повинна виконувати задані функції за будь-якої початкової події, яка вимагає роботи цієї системи, а також за відмови одного з активних або пасивних елементів, що мають механічні рухомі частини;

принцип резервування - застосування додаткових КСЕ для того, щоб будь-які з них могли виконати задану функцію незалежно від стану іншої аналогічної КСЕ;

принцип різноманітності - застосування двох або більше С(Е), що виконують одну функцію і мають різні принципи дії, з метою зниження імовірності відмови з загальної причини;

принцип фізичного розділення - застосування для С(Е) просторового розділення, уключаючи розділення за допомогою фізичних бар'єрів;

проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені вихідні події і кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничної відмови системи (каналу системи) безпеки або однієї додаткової помилки персоналу, обмеження її наслідків установленими межами;

проектні межі - значення параметрів і характеристик стану С(Е) і ДЯР у цілому, що встановлені в проекті для нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій;

ремонт - комплекс операцій з підтримання працездатного стану об'єкта та/або відновлення його ресурсу;

рівень аварійної готовності - визначений у встановленому порядку ступінь готовності персоналу, адміністрації ДЯР і посадових осіб ЕО, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, що залучаються, а також необхідних технічних засобів для забезпечення дій щодо захисту персоналу і населення у разі аварії на ДЯР;

СЗЗ - територія навколо ДЯР, де рівень опромінення людей може перевищувати квоту ліміту дози для категорії В. У СЗЗ забороняється проживання населення, установлюються обмеження на виробничу діяльність, яка не стосується ДЯР, а також здійснюється радіаційний контроль;

система - сукупність взаємопов'язаних елементів, призначених для виконання заданих функцій;

система теплоносія ДЯР (перший контур, система охолодження АкЗ) - контур, який призначений для забезпечення циркуляції теплоносія через АкЗ в установлених проектом режимах і умовах експлуатації;

СЛР – процес поділу нуклідів, при якому число нейтронів, що утворюються в процесі поділу ядер за будь-який проміжок часу, дорівнює або більше числа нейтронів, що вибувають із системи внаслідок витоку та/або поглинання за цей самий проміжок часу;

С(Е) безпеки – С(Е), призначені для виконання функцій безпеки. Системи (елементи) безпеки за характером виконуваних ними функцій поділяються на захисні, локалізуючі, забезпечуючі та керівні;

С(Е), важливі для безпеки – С(Е) безпеки, а також С(Е) нормальної експлуатації, відмови яких з урахуванням відмови активного або пасивного елемента системи безпеки, що має механічні рухомі частини, чи однієї, незалежної від цієї відмови помилки персоналу, можуть призвести до аварії;

С(Е) контролю і управління – С(Е), призначені для контролю і управління системами нормальної експлуатації;

С(Е) нормальної експлуатації – С(Е), призначені для здійснення нормальної експлуатації;

старіння – процес погіршення з часом характеристик КСЕ;

строк експлуатації – час, установлений в проекті, протягом якого ДЯР використовується для потреб, передбачених проектом;

технічне обслуговування – комплекс операцій з контролю і підтримки працездатного стану конструкцій, С(Е);

умови безпечної експлуатації – установлені в проектній і експлуатаційній документації умови щодо кількості, характеристик, стану працездатності, правил технічного обслуговування та ремонту С(Е), важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації ДЯР;

управління аварією – дії, спрямовані на запобігання розвитку проектних аварій в запроектні та на обмеження наслідків запроектних аварій. З цією метою використовуються будь-які наявні в робочому стані технічні засоби, призначені для нормальної експлуатації і забезпечення безпеки в разі проектних аварій, а також засоби, спеціально призначені для обмеження наслідків запроектних аварій;

управління старінням – система технічних і організаційних заходів, що здійснюються з метою запобігання деградації КСЕ, унаслідок їхнього старіння і зносу, нижче припустимих меж;

управління діяльністю – комплекс заходів, що плануються і реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що дії, які здійснюються, відповідають вимогам нормативних документів;

фізичний бар’єр – фізична перешкода, яка запобігає поширенню радіоактивних речовин та/або забезпечує захист від іонізуючого випромінювання;

фізичний захист ДЯР – сукупність технічних і організаційних заходів, спрямованих на виявлення і припинення спроб несанкціонованого проникнення на територію ДЯР, у його важливі зони, а також несанкціонованого вилучення, переміщення, передачі, використання ядерних матеріалів й інших радіоактивних речовин, що є на майданчику ДЯР;

фізичний пуск – етап уведення ДЯР в експлуатацію, що включає завантаження реактора ядерним паливом, досягнення критичного стану і виконання необхідних фізичних експериментів на рівні потужності, відповідно до якої тепловідведення від АкЗ здійснюється за рахунок природних процесів;

функція безпеки – конкретна мета, яка повинна бути досягнута для забезпечення безпеки;

ядерна аварія – аварія, пов'язана з пошкодженням твелів, яке перевищує встановлені межі безпечної експлуатації, яка викликана ядерно-фізичними процесами внаслідок:

порушенням контролю і управління ланцюговою реакцією поділу в АкЗ;

утворенням критичної маси під час перевантаження, транспортування і зберігання твелів;

порушення тепловідведення від твелів.

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених законодавством у сфері використання ядерної енергії.

# Мета і політика в області безпеки

# Мета безпеки

# Базовою метою безпеки ДЯР є захист персоналу, населення і навколишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного впливу при введені в експлуатацію, експлуатації і знятті з експлуатації ДЯР.

# Базова мета безпеки ДЯР досягається шляхом реалізації радіологічної і технічної мети безпеки.

Радіологічна мета – це не перевищення встановлених санітарними нормами меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях. При цьому забезпечуються умови, щоб указаний радіаційний вплив перебував на мінімально можливому рівні з урахуванням економічних і соціальних факторів.

Технічна мета - це реалізація технічних і організаційних заходів, спрямованих на запобігання аваріям на ДЯР і обмеження їх наслідків, а радіаційні наслідки аварії, що враховуються в проекті, не повинні перевищувати встановлених нормативними документами меж. Необхідно прагнути до того, щоб ДЯР відповідав критеріям, зазначеним у підпункті 4.1.1 Загальних положень.

# Політика в області безпеки

# Політику в області безпеки визначає та здійснює ЕО.

# ЕО зобов’язана опублікувати в друкованих засобах масової інформації письмову заяву, у якій повинна бути продемонстрована прихильність безпеці ДЯР і її пріоритет над виробничою і економічною метою.

# ЕО зобов’язана провадити політику, спрямовану на постійний контроль і аналіз стану безпеки ДЯР. Про результати діяльності ЕО звітує перед Держатомрегулювання України у встановленому порядку.

# В основу технічної політики ЕО покладає принцип постійного підвищення безпеки ДЯР з урахуванням вітчизняного і закордонного досвіду, рекомендацій спеціалізованих міжнародних організацій, результатів науково-технічних досліджень і розробок.

# ДЯР здійснює лише ті види діяльності, на які отримана ліцензія Держатомрегулювання України.

# ЕО забезпечує зв’язок з громадськістю, у тому числі регулярно інформує її про стан безпеки ДЯР і про діяльність, що спрямована на підвищення безпеки ДЯР.

# Критерії і принципи забезпечення безпеки

# Критерії безпеки

# ДЯР відповідає вимогам безпеки, якщо в результаті прийнятих у проекті технічних і організаційних заходів досягнута базова мета безпеки. Критеріями безпеки для діючих ДЯР є:

а) наявність щонайменше однієї система автоматичного зупину ДЯР;

б) наявність системи аварійного захисту ДЯР, яка у своєму складі повинна мати органи впливу на реактивність, які без найбільш ефективного із них володіють:

необхідною швидкодією для переведення АкЗ ДЯР в підкритичний стан при порушеннях умов нормальної експлуатації без порушення меж безпечної експлуатації;

необхідною ефективністю для переведення АкЗ ДЯР в підкритичний стан і підтримування її в такому стані при порушеннях умов нормальної експлуатації та проектних аваріях;

в) забезпечення підкритичності не менше 0,02 АкЗ ДЯР при проведенні ядерно небезпечних робіт на зупиненому ДЯР;

г) проектування АкЗ таким чином, щоб очікувана деформація під час проектної аварії не могла порушити ефективність управління реактивністю або перешкоджати аварійній зупинці ДЯР або охолодженню ТВЗ;

ґ) проектування С(Е) охолодження АкЗ таким чином, щоб їх відмова не призводила до перевищення меж пошкодження ТВЗ для нормальної експлуатації, при порушеннях умов нормальної експлуатації, приймаючи до уваги проектні аварії;

д) не перевищення значення частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище для діючих ДЯР установлюється на рівні не більше ніж 10-5 на реактор за рік. Необхідно прагнути того, щоб значення такого показника не перевищувало 10-6 на реактор за рік.

Для ДЯР, що проектуються, значення частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище не повинне перевищувати 10-6 на реактор за рік. Необхідно прагнути того, щоб значення такого показника не перевищувало 10-7 на реактор за рік;

# Допустимі рівні опромінення персоналу і населення, рівні викидів і скидів радіоактивних речовин і їх уміст у навколишньому природному середовищі при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації у випадках аварій встановлюються у відповідності до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом МОЗ України від 14.07.97 № 208 і введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України – Першого заступника міністра охорони здоров’я України від 01.12.97 № 62.

# Принципи безпеки

# Принципи забезпечення безпеки ДЯР поділяються на фундаментальні і загальні організаційно-технічні.

# До фундаментальних принципів належать:

- забезпечення культури безпеки;

- відповідальність ЕО;

- державне регулювання безпеки;

- реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту.

# До загальних організаційно-технічних принципів належать:

а) застосування апробованої інженерно-технічної практики;

б) система управління діяльністю;

в) оцінка безпеки ДЯР;

г) урахування людського фактора;

ґ) урахування досвіду експлуатації;

д)	внутрішній нагляд;

е) забезпечення ядерної безпеки;

є) забезпечення радіаційної безпеки;

ж) забезпечення захищеності.

# Деталізація і конкретизація вищезазначених принципів та вимог, що випливають з них, здійснюється в нормах, правилах і стандартах з ядерної та радіаційної безпеки.

# Фундаментальні принципи безпеки

# Культура безпеки

# Особи, що здійснюють проектування, будівництво, експлуатацію і зняття з експлуатації ДЯР, виготовлення та постачання продукції і послуг, а також оцінку і регулювання безпеки, повинні у своїй діяльності дотримуватись основних елементів культури безпеки:

а)	прихильності, яка реалізується демонстрацією пріоритету безпеки над економічними і виробничими цілями, визнанням загальних цілей безпеки на рівні  керівництва та персоналу ДЯР;

б)	відповідальності, яка реалізується через встановлення чітких повноважень та обов’язків керівництва та персоналу ДЯР;

в)	мотивації, яка формується шляхом створення системи заохочень для стимулювання високих показників безпеки;

г)	критичної позиції, яка включає критичне і осмислене ставлення до поставлених завдань, якісне ведення документації та своєчасне інформування про свої дії;

ґ)	контролю і нагляду, які включають внутрішній контроль та нагляд за виконанням робіт, забезпечення суворо регламентованого та зваженого підходу до виконання робіт, вдосконалення діяльності і процедур, направлених на підвищення рівня культури безпеки;

д)	компетентності, яка забезпечується шляхом професійної підготовки персоналу та оцінки його кваліфікації.

# В ЕО та на ДЯР розробляється та реалізується програма конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки, яка включає три рівні:

а)	технічна політика керівництва в області безпеки;

б)	відповідальність та обов’язки керівництва щодо забезпечення безпеки ДЯР;

в)	відповідальність та обов’язки кожного працівника щодо забезпечення безпеки ДЯР.

# Персонал повинен усвідомлювати наслідки своєї діяльності для безпеки ДЯР під час виконання робіт, які йому доручаються.

# Відповідальність та функції ЕО стосовно забезпечення безпеки

# Відповідальність ЕО визначається законодавством України. ЕО (ліцензіат) відповідає за радіаційний захист та безпеку ДЯР незалежно від діяльності та відповідальності постачальників продукції та послуг, а також органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

# ЕО встановлює та впроваджує політику безпеки персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до національних стандартів та надає цим питанням найвищий пріоритет.

# ЕО встановлює організаційну структуру ДЯР, призначає в установленому порядку його керівників, визначає їх кваліфікацію, повноваження та обов’язки, забезпечує необхідну та достатню кількість кваліфікованих фахівців.

# ЕО до початку впровадження будь-якої зміни організаційної структури здійснює аналіз з метою підтвердження відсутності негативного впливу цієї зміни на безпеку ДЯР.

# Організаційна структура ЕО та її зміни, які впливають на безпеку ДЯР, погоджуються Держатомрегулюванням України.

# ЕО здійснює перегляд програм підготовки персоналу з метою забезпечення виконання цим персоналом нових посадових обов’язків внаслідок зміни організаційної структури, яка впливає на безпеку.

# ЕО повинна мати достатні фінансові і матеріальні ресурси для виконання покладених на неї функцій.

# ЕО забезпечує дотримання на ДЯР вимог з ядерної безпеки.

# ЕО періодично проводить незалежні перевірки дотримання на ДЯР норм, правил і стандартів з безпеки, в тому числі вимог Загальних положень

# ЕО відповідає за накопичення та узагальнення досвіду експлуатації.

# ЕО повинна проводити моніторинг і здійснювати постійний аналіз безпеки діючих ДЯР. У разі потреби ЕО розробляє та реалізовує проекти їх модернізації з метою підвищення безпеки.

# У випадку виникнення ситуації, наслідки якої унеможливлюють подальше провадження діяльності на будь-якому етапі життєвого циклу ДЯР, ЕО відповідає за безпеку ДЯР до моменту прийняття у встановленому порядку рішення про дострокове зняття його з експлуатації.

# ЕО створює для консультативної підтримки керівника ДЯР, але незалежний від нього, комітет з безпеки. Комітет з безпеки формується із внутрішніх та/або зовнішніх експертів - спеціалістів в різних областях, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією ДЯР.

# Функції, повноваження, склад та перелік питань, обов’язкових для розгляду комітетом з безпеки, повинні бути відображенні в положенні про нього.

# Затверджене керівником ЕО положення про комітет з безпеки, а також зміни до нього, надаються до Держатомрегулювання України.

# Державне регулювання безпеки

# Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» державне регулювання безпеки ДЯР в межах компетенції здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки України (далі – Держатомрегулювання України).

# Держатомрегулювання України згідно із законодавством:

  - встановлює нормативні критерії і вимоги, що визначають умови використання ДЯР;

  - надає дозволи на здійснення діяльності, пов'язаної з використанням ДЯР;

  - здійснює нагляд за дотриманням нормативних вимог та умов наданих дозволів організаціями, підприємствами та особами, які використовують ДЯР, включаючи примусові заходи.

# Стратегія глибокоешелонованого захисту

# Безпека ДЯР забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, яка базується на застосуванні системи фізичних бар'єрів на шляху поширення в навколишнє природне середовище іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин та системи технічних і організаційних заходів щодо захисту фізичних бар’єрів і збереження їх ефективності.

# Стратегія глибокоешелонованого захисту спрямована на запобігання порушенням нормальної експлуатації та на обмеження потенційних наслідків аварії й запобігання її розвитку.

# Стратегія глибокоешелонованого захисту реалізується на п'ятьох рівнях.

# Рівень 1. Запобігання порушенню нормальної експлуатації

Основними засобами досягнення цієї мети є:

а)	оцінка і вибір майданчика для розміщення ДЯР відповідно до вимог НПА та  НД, у тому числі норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

б)	розробка проекту на основі консервативного підходу з використанням властивостей внутрішньої самозахищеності ДЯР;

в)	забезпечення необхідної якості С(Е) ДЯР та робіт, які виконуються;

г)	наявність автоматично діючих технічних засобів, які запобігають порушенню умов нормальної експлуатації;

ґ)	експлуатація ДЯР відповідно до вимог НПА та НД, регламентів та інструкцій з експлуатації;

д)	підтримка у справному стані КСЕ, важливих для безпеки, шляхом своєчасного виявлення дефектів, вживання профілактичних заходів, заміни обладнання, що виробило свій ресурс, і організації ефективно діючої системи документування результатів робіт і контролю;

е)	підбір, підготовка персоналу і забезпечення необхідного рівня його кваліфікації для дій в умовах нормальної експлуатації та порушень нормальної експлуатації, включаючи аварійні ситуації та аварії;

є)	формування та підвищення рівня культури безпеки.

# Рівень 2. Запобігання аварійним ситуаціям

Основними засобами досягнення цієї мети є:

а)	своєчасне виявлення та усунення відхилень від нормальної експлуатації;

б)	наявність автоматично діючих захистів, блокувань, що запобігають переростанню порушень нормальної експлуатації в аварійні ситуації;

в)	дії персоналу відповідно до вимог інструкцій і ТРБЕ, їх постійне удосконалення з урахуванням досвіду, що накопичується і нових науково-технічних даних;

г) тренування персоналу щодо дій у випадку порушень нормальної експлуатації;

# Рівень 3. Управління проектними аваріями - наявність систем безпеки, призначених для подолання аварійних ситуацій та проектних аварій, ліквідації їх наслідків і запобігання переростанню проектних аварій в запроектні аварії із забезпеченням функціонування систем безпеки відповідно до проекту.

# Рівень 4. Управління запроектними аваріями

Основними засобами досягнення цієї мети є:

а)	запобігання розвитку запроектних аварій, послаблення їх наслідків та повернення ДЯР в контрольований стан;

б)	наявність і застосування інструкцій щодо управління запроектними аваріями, спрямованих на припинення ланцюгової реакції ділення, ефективне охолодження ядерного палива і утримання радіоактивних речовин у встановлених межах, а також обмеження наслідків важких аварій, уключаючи захист герметичного огородження від руйнування;

в)	наявність і застосування інструкцій з управління важкими аваріями, спрямованих на запобігання виходу розплаву АкЗ з корпуса реактора і порушення цілісності герметичного огородження, обмеження радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, та на створення умов для своєчасної реалізації планів щодо захисту персоналу і населення;

г) дії персоналу відповідно до вимог інструкцій з управління запроектними аваріями;

ґ) тренування персоналу з управління запроектними аваріями

# Рівень 5. Аварійна готовність і реагування

На цьому рівні забезпечується:

а)	встановлення навколо ДЯР СЗЗ та ЗС;

б)	наявність аварійних планів, планів аварійного реагування на ДЯР та за його межами.

# Кількість та призначення фізичних бар’єрів ДЯР визначається проектом. Достатність та надійність використаних на ДЯР фізичних бар’єрів, технічних засобів і організаційних заходів глибокоешелонованого захисту обґрунтовуються в ЗАБ.

# Концепція глибокоешелонованого захисту реалізується на всіх етапах життєвого циклу ДЯР. Пріоритетною при цьому є стратегія запобігання початковим подіям, особливо для рівнів 1 і 2.

# Технічні та організаційні принципи безпеки

# Апробована інженерно-технічна практика

# Технологічні процеси, КСЕ, матеріали, технічні та організаційні рішення, що застосовуються для забезпечення безпеки ДЯР, повинні бути апробовані досвідом експлуатації. Вони вдосконалюються з урахуванням нових науково-технічних досліджень.

# КСЕ, технічні та організаційні рішення, повинні задовольняти вимогам НПА та НД, у тому числі норм, правил та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки.

# У разі застосування неапробованої конструкції, елемента або рішення необхідний рівень їх безпеки повинен підтверджуватись за допомогою досліджень і випробувань.

# Проектування КСЕ здійснюється на основі консервативних підходів.

# Система управління діяльністю

# ЕО розробляє та вводить в дію систему управління діяльністю, що охоплює всі види діяльності, які можуть впливати на безпечну експлуатацію ДЯР.

# З метою забезпечення дотримання принципів і критеріїв безпеки ЕО на всіх етапах життєвого циклу ДЯР планується, систематично здійснюється, аналізується та оцінюється функціонування системи управління діяльністю.

# Конструкторські та проектні організації, організації науково-технічної підтримки, будівельні, монтажні, ремонтні, налагоджувальні організації, підприємства з виготовлення обладнання, організації, які надають інші послуги для ДЯР, розробляють і реалізують системи управління діяльністю зі своїх видів діяльності.

# ЕО контролює функціонування систем управління діяльністю організацій, що виконують роботи та/або надають послуги.

# Використання розрахункових кодів, програмних засобів для обґрунтування безпеки ДЯР, а також їх валідація та верифікація здійснюються в рамках системи управління діяльністю.

# Вимоги до змісту та конкретні цілі системи управління на всіх етапах життєвого циклу ДЯР встановлюються відповідними НПА та НД.

# Оцінка безпеки

# Протягом всього життєвого циклу ДЯР ЕО проводить систематичну оцінку безпеки ДЯР з урахуванням досвіду роботи та додаткової інформації, що має відношення до безпеки, у тому числі і щодо порушень у роботі на подібних ядерних установках.

# Особлива увага приділяється аналізу функціональної достатності та надійності КСЕ ДЯР, зовнішнім та внутрішнім подіям, відмовам обладнання та помилкам персоналу, достатності та ефективності технічних засобів та організаційних заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію проектних аварій.

# При проектуванні ДЯР розробляється попередній ЗАБ, необхідний для отримання ліцензії Держатомрегулювання України на провадження діяльності, пов'язаної з етапами будівництва та введення в експлуатацію ДЯР. За результатами будівельно-монтажних робіт, передпускових перевірок, випробувань і дослідно-промислової експлуатації розробляється остаточний ЗАБ, який є документом, необхідним для отримання ліцензії Держатомрегулювання України на експлуатацію ДЯР.

# ЕО зобов'язана періодично (кожні 10 років після початку експлуатації ДЯР), а також на вимогу Держатомрегулювання України здійснювати переоцінку безпеки ДЯР.

# За результатами оцінки та періодичної переоцінки безпеки ДЯР ЕО здійснює необхідні коригувальні та компенсувальні заходи, які спрямовані на дотримання вимог Загальних положень, а також норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

# Результати оцінок безпеки ДЯР, коригувальні та компенсуючі заходи фіксуються в щорічних звітах.

# Урахування людського фактора

# При проектуванні ДЯР особлива увага приділяється заходам, спрямованим на запобігання помилкам виробничого персоналу, а також персоналу, який здійснює ремонтне та технічне обслуговування.

# З метою виключення та/або пом'якшення наслідків помилок персоналу застосовуються такі організаційні заходи та технічні засоби:

а)	робочі місця персоналу проектуються відповідно до вимог правил ергономіки;

б)	підбір, якісна підготовка персоналу та постійне підвищення його кваліфікації;

в)	оптимальне використання засобів автоматизації керування технологічними процесами;

г)	взаємодія «людина-машина» організовується таким чином, щоб інформація, що отримується персоналом, легко сприймалась та забезпечувала наявність часу, необхідного для прийняття рішення та відповідних дій;

ґ)	використання технічних і програмних засобів, що завчасно виявляють та блокують помилкові дії персоналу;

д)	постійне вдосконалення технологічних процесів, виробничих і посадових інструкцій, інструкцій з ліквідації аварій, методів і технічних засобів контролю стану КСЕ;

е)	дотримання та постійне підвищення культури безпеки;

є)	здійснення внутрішнього нагляду.

# Урахування досвіду експлуатації

# З метою систематичної оцінки роботи ЕО створює систему накопичення, аналізу та використання досвіду роботи.

# Події, що мають відношення до безпеки, аналізуються та розслідуються ЕО з метою ідентифікації корінних причин їх виникнення, розробки та реалізації заходів щодо їх запобігання. Інформація, отримана в результаті проведення таких аналізів та розслідувань, доводиться до відома персоналу ДЯР та передається постачальникам, які мають відношення до даного порушення.

# ЕО оцінює інформацію про досвід роботи інших однотипних ядерних установок з метою врахування корисних висновків.

# ЕО підтримується зв'язок з організаціями, що брали участь у проектуванні, виготовленні обладнання, науково-дослідними інститутами для отримання за необхідності рекомендацій у разі відмов обладнання або виникненням аномальних подій.

# Інформація про досвід роботи збирається та зберігається ЕО з метою її використання для управління старінням обладнання, оцінки його залишкового ресурсу.

# Внутрішній нагляд

# ЕО забезпечує внутрішній нагляд.

# Основними функціями внутрішнього нагляду є:

  - контроль за станом КСЕ, дотриманням меж і умов безпечної експлуатації, виконанням вимог інструкцій і регламентів, забезпеченням безпечних умов праці персоналу;

  - розробка та реалізація програм і методології відповідних перевірок;

  - інформування керівництва ЕО про виявлені порушення в роботі ДЯР та його персоналу з метою здійснення невідкладних заходів з їх усунення.

# Забезпечення ядерної безпеки

# Ядерна безпека ДЯР обґрунтовується в проекті.

# Основними принципами ядерної безпеки при експлуатації ДЯР є:

- принцип запобігання виникненню неконтрольованої СЛР, який забезпечується дотриманням умов запобігання її виникненню;

- принцип забезпечення збереження ефективності фізичних бар'єрів безпеки;

- принцип запобігання несанкціонованому доступу до ядерного палива, РМ та їх несанкціонованому використанню, який забезпечується збереженням і унеможливленням несанкціонованого доступу.

# Ядерна безпека ДЯР забезпечується системою технічних засобів і організаційних заходів за рахунок:

- використання властивостей внутрішньої самозахищеності ДЯР;

- застосування стратегії глибокоешелонованного захисту;

- використання систем безпеки, спроектованих на основі принципів одиничної відмови, різноманітності, резервування та фізичного розділення;

- виключення можливості виникнення неконтрольованої СЛР при будь-яких вихідних;

ґ)   дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також дотримання вимог, викладених у проекті ДЯР;

- дотримання принципів культури безпеки;

- використання системи управління діяльністю на всіх етапах життєвого циклу ДЯР;

є) забезпечення відповідної кваліфікації персоналу;

- наявності необхідної експлуатаційної документації;

- застосування консервативного підходу при обґрунтуванні ядерної безпеки.

# Стан систем ДЯР та умови, при яких дозволяється виведення реактора в критичний стан та робота на потужності, встановлюється в проекті ДЯР, обґрунтовується в ЗАБ та повинні бути зазначені в ТРБЕ ДЯР.

# Оператор щита (пункту) управління має право і зобов’язаний самостійно зупинити ДЯР у випадках, які передбачені ТРБЕ ДЯР, та якщо подальша його робота загрожує безпеці.

# Контроль зупиненого реактора з ТВЗ в АкЗ при виконанні робіт на ДЯР повинен виконуватись постійно протягом усієї зміни до завершення робіт. Обов’язковому контролю підлягають нейтронний потік та швидкість наростання потужності.

# Контроль зупиненого реактора з ТВЗ в АкЗ при відсутності робіт на реакторі може не виконуватись за наступних умов:

- ДЯР повинен бути заглушений усіма штатними виконавчими органами СУЗ, їх привода знеструмлені, електроживлення СУЗ відключене;

- під критичність ДЯР повинна бути не менше 0,01 (Кеф≤0,99) для моменту кампанії та стану активної зони з максимальним Кеф.

# Адміністрація ДЯР на основі проектної документації, ЗАБ розробляє перелік ядерно-небезпечних робіт, затверджує його в ЕО та узгоджує з Держатомрегулюванням України. В переліку зазначається, які ядерно-небезпечні роботи можна виконувати на працюючому реакторі. Перелік ядерно-небезпечних робіт періодично (раз в 3 роки) корегується з урахуванням досвіду експлуатації.

# Ядерно-небезпечні роботи виконуються, як правило, на зупиненому реакторі у відповідності до спеціального технічного рішення (програми), затвердженого Головним інженером ДЯР. Технічне рішення (програма) повинні містити:

- ціль проведення ядерно-небезпечних робіт;

- перелік ядерно-небезпечних робіт;

- умови та порядок проведення ядерно-небезпечних робіт;

- технічні та організаційні заходи стосовно забезпечення ядерної безпеки;

ґ) критерії та контроль правильності завершення ядерно-небезпечних робіт;

- інформацію про призначення відповідального за проведення ядерно-небезпечних робіт.

# Ядерно-небезпечні роботи на зупиненому реакторі повинні проводитись при зведених виконавчих органах аварійного захисту. При цьому під критичність ДЯР не повинна бути меншою за 0,01 стану активної зони з максимальним Кеф. Повинен бути забезпечений контроль нейтронного потоку, канали аварійного захисту повинні знаходитись в робочому стані.

# Для будь-якого стану ДЯР проведення одночасно двох та більше ядерно-небезпечних робіт, які впливають на реактивність, заборонено. Дозволяється проводити не більш ніж однієї перевантажувальної операції.

# Автоматичні засоби контролю параметрів ДЯР атестуються у встановленому порядку і оснащуються пристроями перевірки їх працездатності, а також пристроями зовнішньої сигналізації як про перевищення граничних значень контрольованих параметрів, так і про несправність засобів контролю.

# У разі відмови засобів безперервного контролю параметрів, для яких установлені обмеження з ядерної безпеки, а також відмови виконавчих засобів, що забезпечують дотримання встановлених обмежень, ДЯР повинна бути негайно зупинена.

# Обов'язки та відповідальність посадових осіб в частині забезпечення ядерної безпеки визначаються відповідними положеннями та посадовими інструкціями.

# Періодично, не рідше одного разу на рік, наказом ЕО призначається внутрішня комісія для перевірки стану ядерної безпеки на ДЯР, у тому числі для перевірки дотримання вимог Загальних положень. За результатами роботи комісії складається акт, який затверджується ЕО. Копія затвердженого акта направляється до Держатомрегулювання України.

# Забезпечення радіаційної безпеки

# Радіаційна безпека ДЯР обґрунтовується в проекті.

# Основними принципами забезпечення радіаційної безпеки при проектуванні ДЯР є:

  - принцип не перевищення;

  - принцип виправданості;

  - принцип оптимізації.

# Радіаційна безпека забезпечується шляхом дотримання меж і умов безпечної експлуатації ДЯР і реалізацією комплексу технічних і організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог санітарних правил і норм радіаційної безпеки.

# На всіх етапах життєвого циклу ДЯР забезпечується дотримання вимог:

Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ), затверджених наказом МОЗ від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832;

Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом МОЗ від 14.07.97 № 208, уведених у дію з 01.01.98 постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62;

Норм радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116.

# Проектом ДЯР обґрунтовуються розміри СЗЗ, ЗС та межі проммайданчика ДЯР. Розміри СЗЗ та ЗС погоджуються з МОЗ.

# Прийняті в проекті рішення забезпечують мінімізацію можливого впливу іонізуючого випромінювання на персонал та контакту персоналу із радіоактивними і небезпечними речовинами при виконанні виробничих операцій та обслуговуванні обладнання за рахунок застосування методів і засобів радіаційного захисту, дистанційного керування та автоматизації технологічних процесів.

# Відповідно до вимог НПА та НД проектом передбачається радіаційний контроль в приміщеннях ДЯР, на майданчику його розміщення, в СЗЗ і ЗС.

# Обсяги, методи та засоби радіаційного моніторингу забезпечують контроль рівнів опромінення, радіаційний моніторинг стану об’єктів навколишнього природного середовища з метою своєчасного виявлення змін та прогнозування радіаційного стану за умов нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій.

# Майданчик, СЗЗ та ЗС ДЯР оснащується АСКРС. Працездатність АСКРС для нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та аварій обґрунтовується в проекті ДЯР.

# ЕО забезпечує розробку регламентів радіаційного контролю, допустимих викидів та скидів, які затверджуються ЕО і погоджуються Держатомрегулюванням Укрїни та МОЗ.

# Забезпечується постійний контроль викидів та скидів радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище.

# Не допускаються неконтрольовані викиди та скиди радіоактивних речовин у водні об'єкти, ями, колодязі, шпари, а також у системи господарсько-фекальної та промислово-зливної каналізації.

# ЕО здійснює аналіз радіоактивних викидів і скидів з метою підтвердження, що радіаційний вплив на населення та дози опромінення не перевищують нормативних меж (лімітів) і підтримуються на мінімальному розумно-досяжному рівні.

# Проектом ДЯР передбачається комплекс технічних засобів та організаційних заходів щодо обмеження надходження радіонуклідів в приміщення, запобігання забрудненню повітря та поверхонь робочих приміщень, поверхонь шкіри, одягу та взуття персоналу при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# Проектом ДЯР чітко визначаються:

а)	розподіл території проммайданчика, будівель та споруд ДЯР на:

зону строгого режиму, де можливий вплив на персонал радіаційних чинників;

зону вільного режиму, де вплив на персонал радіаційних чинників практично виключається;

б)	категорії приміщень зони строгого режиму:

періодично обслуговувані приміщення - приміщення, в яких умови експлуатації і радіаційний стан під час експлуатації ДЯР допускають можливість обмеженого в часі перебування персоналу;

обслуговувані приміщення - приміщення, радіаційний стан в яких допускає можливість постійного перебування персоналу протягом всього робочого дня.

ЕО відповідно до зонування території та категорій приміщень ДЯР встановлює та затверджує санітарно-пропускний режим на ДЯР, який погоджується Держатомрегулюванням України та МОЗ.

# На ДЯР реалізується система ІДК, яка фіксує накопичені індивідуальні дози опромінення персоналу, в тому числі і прикомандированих працівників. Передбачаються заходи запобігання несанкціонованому втручанню в систему збереження результатів ІДК.

# Персонал ДЯР відповідає за дотримання вимог ІДК.

# Будь-які роботи в приміщеннях чи в зонах з радіаційною небезпекою виконуються на підставі дозиметричних нарядів та допусків за умови наявності засобів колективного та ІДК.

# ЕО забезпечує розробку програм підвищення рівня радіаційної безпеки, які спрямовані на мінімізацію індивідуальних і колективних доз опромінення персоналу.

# ЕО розробляє та реалізує програму безпечного поводження з рідкими та твердими РАВ. Ця програма повинна охоплювати збір, сортування, обробку, кондиціювання, транспортування та зберігання РАВ на майданчику, а також забезпечувати мінімальний рівень утворення РАВ під час практичної діяльності.

# Проектом ДЯР передбачаються пости автоматичного дозиметричного контролю та (за необхідності) пристрої для дезактивації транспортних засобів при виїзді з майданчика ДЯР.

# ЕО відповідає за впровадження та ефективну роботу системи обліку, контролю, переміщення та зберігання ЯМ, свіжого палива, радіоактивно-забрудненого обладнання, РАВ, ДІВ.

# Поверхні приміщень ДЯР повинні бути гладкими та вкриті слабо сорбуючими матеріалами, стійкими до розчинів для дезактивації. У проекті наводяться методи і засоби як для дезактивації персоналу і обладнання, так і для ліквідації аварійних забруднень приміщень та обладнання, передбачаються відповідні засоби, заходи щодо поводження з будь-якими РАВ, які утворюються при дезактивації.

# Забезпечення захищеності

# Захищеність ДЯР та РМ, що знаходяться на ДЯР, забезпечується виконанням першочергових вимог фізичного захисту згідно з законодавством та дотриманням норм і правил фізичного захисту.

# Рівень фізичного захисту ДЯР визначається в установленому законодавством порядку при проектуванні ДЯР.

# Система фізичного захисту ДЯР визначається після вибору місця будівництва ДЯР, запроваджується з початку будівництва ДЯР і безперервно функціонує до припинення існування ДЯР.

# Проект системи фізичного захисту ДЯР створюється з урахуванням об’єктової проектної загрози, принципів диференційованого підходу та глибокоешелонованого захисту і містить всі визначені законодавством організаційно-правові заходи.

# Проект ДЯР створюється з урахуванням вимог фізичного захисту, в тому числі щодо зон обмеження доступу, входів та в’їздів на ДЯР.

# Розміщення ДЯР

# Рішення про розміщення ДЯР приймається відповідно до законодавства України.

# Майданчик є придатним для розміщення ДЯР, якщо на всіх етапах життєвого циклу забезпечується його безпечна експлуатація з урахуванням:

- зовнішніх впливів, які мають чи можуть мати вплив на безпеку ДЯР, розповсюдження радіоактивних речовин чи опромінення населення, ураховуючи їх зміни на всіх етапах життєвого циклу ядерної установки;

- існуючого та перспективного екологічного та демографічного стану;

- можливості реалізації захисних заходів у разі виникнення аварій.

# Вибір майданчика для розміщення ДЯР здійснюється в рамках розробки ТЕО. В ТЕО надається наступна інформація:

- обґрунтування необхідності спорудження ДЯР;

- обґрунтування вибору майданчику для спорудження ДЯР на підставі аналізу не менше трьох варіантів майданчиків для його розміщення;

- технічні та організаційні заходи для забезпечення радіаційної безпеки;

- оцінка впливу ДЯР на навколишнє природне середовище та оцінка впливу навколишнього природного середовища на ДЯР.

# При розробці ТЕО виявляються та враховуються джерела природної та техногенної небезпеки в районі розміщення та на майданчику ДЯР, частота реалізації яких дорівнює або перевищує 10-6 на рік.

# ТЕО як документ, який містить обґрунтування безпеки ядерної установки, підлягає обов'язковій державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

# Для оцінки умов розміщення ДЯР на передбачуваному майданчику проводяться проектно-пошукові роботи, які включають:

- збір даних, які стосуються метеорологічних, гідрологічних, геологічних і гідрогеологічних характеристик майданчиків;

- дані щодо екологічних та демографічних характеристик регіону розташування майданчика ДЯР (з урахуванням його демографічного росту);

- оцінку характеристик навколишнього природного середовища, що визначають перенос і накопичення радіоактивних речовин;

- виявлення та оцінку в регіоні розміщення ДЯР процесів, явищ і факторів природного та техногенного походження;

ґ) оцінку шляхів, умов перевезення та зберігання радіоактивних і хімічних матеріалів.

Виявлені фактори і явища природного та техногенного походження аналізуються та оцінюються.

# Методи визначення частоти, оцінки інтенсивності зовнішніх впливів, явищ і факторів природного та техногенного походження, виявлених у регіоні розміщення та на майданчику ДЯР, а також методи та методики розрахунків переносу радіоактивних речовин повинні відповідати сучасному рівню науки та техніки. Програмні засоби, що реалізують ці методи та методики, атестуються для відповідного кола завдань у встановленому порядку.

# Модель переносу, що використовується для оцінки поширення радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях, визначається в проекті ДЯР та обґрунтовується в ЗАБ.

# ЕО виконує аналіз екологічних характеристик, які можуть піддаватися шкідливому радіаційному впливу ДЯР, та оцінює зміни природних та техногенних характеристик майданчика для розміщення ДЯР, які можуть впливати на безпеку ДЯР, при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# Не допускається розміщення ДЯР:

а) на майданчиках, сейсмічність яких при МРЗ перевищує 8 балів (за шкалою сейсмічної інтенсивності Медведєва – Шпонхоєра – Карника MSK-64);

б) на територіях, які підтоплюються або можуть бути підтоплені катастрофічними паводками та повенями;

в) у зонах, де значення градієнтів швидкості поточного руху земної кори перевищує 3х10-6 см/км/рік;

- безпосередньо на активних тектонічних розломах, а також у зонах потенційно небезпечних обвалів, зсувів і селевих потоків;

ґ)	на територіях з активним розвитком процесів деформації русел рік і берегів водойм;

- над джерелами господарсько-питного водопостачання із затвердженими запасами підземних вод, а також на території розвіданих природних підземних вод, включаючи зону санітарного захисту централізованих водозабірних споруджень;

- у районах розвитку карстових процесів або на території, де можлива активізація суфізійно – карстових процесів на глибину більше 45м;

є)	на територіях розвіданих природних копалин, над підземними гірськими розробками;

- на територіях, які можуть бути затоплені хвилею прориву напірного фронту водоймищ;

- на територіях заповідників, парків, культурних та історичних місць, а також на територіях, де це заборонено законодавством України;

і) поруч з об’єктами, експлуатація яких пов'язана з можливістю виникнення аварій, які супроводжуються викидом у навколишнє природне середовище небезпечних речовин чи падінням важких предметів та які можуть мати вплив на безпеку ДЯР, в разі неможливості реалізації технічних засобів та організаційних заходів, що компенсують зазначені зовнішні впливи на безпеку ДЯР.

# Проектування ДЯР

# Основні вимоги до проекту ДЯР

# Проектування ДЯР здійснюється на основі критеріїв і принципів забезпечення безпеки, викладених у пункті 4.1 цих Загальних положень  і вимог інших НД з питань ядерної і радіаційної безпеки, із врахуванням досвіду експлуатації і новітніх наукових досліджень.

# При розробці проекту ДЯР використовується класифікація С(Е), яка наведена в Додатку 1 цих Загальних положень.

# У проекті ДЯР визначаються системи ДЯР, важливі для безпеки, із зазначенням основних характеристик та функцій, що ними виконуються.

# Проект ДЯР повинен розглядати не тільки конструкцію власне реактора, але також і будь-яких пов'язаних з ним установок та експериментальних пристроїв, які можуть впливати на безпеку.

# КСЕ, важливі для безпеки ДЯР, повинні проектуватися з урахуванням механічних, хімічних та інших зовнішніх та внутрішніх впливів, можливих при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях, а також з урахуванням впливів природного та техногенного походження.

# Для КСЕ, важливих для безпеки, перелік зовнішніх і внутрішніх впливів, що підлягають врахуванню, та вимоги до обсягу функцій, що повинні виконуватись ними під час та/або після зазначених впливів, встановлюються в проекті з урахуванням вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

# Відповідно до принципу глибокоешелонованого захисту в проекті ДЯР передбачаються С(Е) безпеки, призначені для:

- аварійної зупинки ДЯР і підтримання його в підкритичному стані;

- аварійного відведення тепла;

- запобігання або обмеження поширення розповсюдження радіоактивних речовин, що виділяються при аваріях, за передбачені проектом межі.

# Вибір матеріалів для виготовлення КСЕ виконується з урахуванням необхідних фізико-механічних характеристик, технологічності, зварюваності та працездатності в умовах експлуатації протягом строку служби. Під час вибору матеріалів для виготовлення КСЕ, що піддаються опроміненню при експлуатації ДЯР, враховується ступінь опромінення і властивості матеріалів та вплив опромінення на їх властивості.

# С(Е), важливі для безпеки, кваліфікуються на виконання своїх функцій в умовах оточуючого середовища (температура, тиск, вологість, радіація тощо), в тому числі під час проектних аварій і в умовах проектних сейсмічних впливів.

# С(Е) безпеки проектуються з урахуванням наступних принципів:

- резервування;

- різноманітності;

- фізичного розділення;

- одиничної відмови.

# При проектуванні ДЯР для запобігання аваріям або пом'якшення їх наслідків слід дотримуватись таких принципів:

- жодна одинична відмова обладнання, або жодна одинична дія під час технічного обслуговування, або будь-яка одинична дія персоналу не повинні вивести з ладу системи безпеки;

- фізичне розділення з метою зведення до мінімуму ймовірності відмови обладнання через загальні причини;

- взаємне резервування С(Е) з метою досягнення їх надійності, яке реалізується застосуванням додаткових С(Е), які функціонують незалежно від стану інших аналогічних С(Е).

# Проект ДЯР базується на основі принципу глибокоешелонованого захисту, який ґрунтується на застосуванні декількох рівнів захисту та чисельних бар'єрів, що перешкоджають викиду та скиду радіоактивних речовин. Особлива увага приділяється вихідним подіям, здатним призвести до відмови С(Е) із загальної причини (пожежі, затоплення, землетруси, вибухи, падіння літака тощо).

# Проектування С(Е), важливих для безпеки, здійснюється на основі консервативних методів. Слід максимально використовувати пасивні пристрої в С(Е) безпеки, властивості внутрішньої самозахищеності обладнання ДЯР.

# С(Е), важливі для безпеки, проектуються таким чином, щоб існувала можливість їх періодичної перевірки, обслуговування, ремонту та спостереження за ними з метою визначення цілісності і функціональної придатності протягом усього терміну експлуатації ДЯР без заподіяння необґрунтованої шкоди персоналу та зниженню надійності систем.

# У проекті ДЯР встановлюється перелік вихідних подій проектних аварій, а також зазначаються показники надійності С(Е), важливих для безпеки, що належать до 1 та 2 класів безпеки.

# У проекті для КСЕ, важливих для безпеки, забезпечуються показники надійності такі, що дозволяють виконувати необхідні функції безпеки з урахуванням погіршення характеристик вказаних КСЕ, важливих для безпеки у результаті старіння та зношування.

# У проекті ДЯР розглядаються і обґрунтовуються заходи з попередження або захисту С(Е), які виконують функції безпеки, від відмов із загальних причин.

# Багатоцільове використання С(Е) безпеки обґрунтовуються в проекті ДЯР. Поєднання функцій безпеки з функціями нормальної експлуатації не повинне призводити до порушення вимог забезпечення безпеки ДЯР і зниження надійності С(Е), що виконують функції безпеки.

# У проекті ДЯР мають бути наведені та обґрунтовані переліки:

- контрольованих технологічних параметрів та сигналів про стан ДЯР;

- регульованих параметрів та керуючих сигналів;

- блокувань та захистів устаткування із вказівкою умов їхнього спрацьовування;

- уставок та умов спрацьовування технологічної сигналізації.

# У проектній та експлуатаційній документації для С(Е), важливих для безпеки, передбачаються умови, методи та технічні засоби для проведення:

- перевірки працездатності С(Е);

- оцінки залишкового ресурсу та заміни обладнання, що відпрацювало свій ресурс;

- випробувань С(Е) на відповідність проектним показникам;

- перевірки метрологічних характеристик вимірювальних каналів на відповідність проектним вимогам;

ґ)	перевірки проходження і послідовності сигналів на вмикання (вимикання) обладнання, у тому числі перехід на аварійні джерела енергопостачання;

- періодичного або безперервного контролю стану металу і зварних з’єднань обладнання і трубопроводів.

# Особлива увага приділяється заходам, спрямованим на запобігання помилкам персоналу за рахунок використання технічних засобів підтримки оператора, діагностики і самодіагностики С(Е), важливих для безпеки, оптимального вирішення питання взаємодії «людина-машина» з використанням сучасних інформаційних і цифрових технологій.

# Проектом ДЯР встановлюються та обґрунтовуються в ЗАБ:

- межі та умови безпечної експлуатації;

- переліки блокувань та умови їх спрацьовування;

- вимоги до проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту обладнання, відповідних перевірок і випробувань;

- проектний строк експлуатації С(Е), важливих для безпеки, з урахуванням процесів, які призводять до погіршення характеристик (корозія, ерозія, втома, старіння тощо);

- обмеження у разі неготовності (відмови) С(Е).

# Проектні рішення, пов’язані із запобіганням і обмеженням наслідків аварії, визначаються на підставі детерміністичного аналізу, реалістичних імовірнісних оцінок із використанням числових критеріїв безпеки.

# У проекті ДЯР передбачаються:

- технічні засоби та організаційні заходи, спрямовані на запобігання порушенням меж та умов безпечної експлуатації ДЯР;

- технічні засоби та організаційні заходи щодо безпечного поводження з ЯМ і радіоактивними речовинами, зберігання реагентів, які використовуються у виробництві, у всіх режимах експлуатації;

- методи та засоби аналізу складу, кількості та активності твердих і рідких РАВ, що утворюються при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях, а також методи і засоби контролю умов для безпечного зберігання РАВ;

- технічні засоби та організаційні заходи для забезпечення обліку та контролю всіх ЯМ, ДІВ та РАВ;

ґ) запобігання будь-якому несанкціонованому доступу до С(Е), важливих для безпеки, а також до засобів вимірювання, контролю та блокувань;

- технічні засоби і організаційні заходи для забезпечення фізичного захисту ДЯР;

- засоби зв'язку, у тому числі резервні, для сповіщення і керування при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, проектних і запроектних аваріях.

# Проектом ДЯР встановлюються методи, місця, способи та засоби збору, переробки, кондиціювання, зберігання РАВ, а також обладнання для їх транспортування в межах майданчика ДЯР.

# Проектування споруд, С(Е) ДЯР здійснюється із врахуванням подальшої дезактивації, поетапного демонтажу, а також збору, компактування і безпечного зберігання РАВ, які утворюються під час зняття з експлуатації ДЯР.

# Проектом передбачаються необхідні і достатні засоби протипожежного захисту С(Е) контролю і управління, а також захисних, забезпечувальних та керівних С(Е) безпеки ДЯР, а також засоби виявлення і гасіння пожеж, передбачається автоматизований режим роботи систем гасіння пожеж з моменту подачі напруги на обладнання ДЯР при проведенні ПНР.

# АкЗ ДЯР та елементи її конструкції

# АкЗ ДЯР, КСЕ, які визначають умови її експлуатації, проектуються таким чином, щоб унеможливити перевищення меж пошкодження твелів у режимах нормальної експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації, при проектних і запроектних аваріях, що не призводять до важкого пошкодження АкЗ.

# При проектуванні АкЗ повинні розглядатися всі передбачувані конфігурації АкЗ реактора: від початкової АкЗ до рівноважної АкЗ для різних відповідних експлуатаційних графіків та експериментів.

# Конструкція АкЗ та відбивача повинна виключити непередбачені зміни їх геометрії та складу.

# ЯМ, що використовуються в складі АкЗ, конструкція АкЗ та відбивача не повинні допускати утворення вторинних критичних мас при запроектних аваріях, що супроводжуються руйнуванням ДЯР.

# В проекті повинні бути обґрунтовані та встановлені експлуатаційні межі, межі безпечної експлуатації та максимальні межі пошкодження (кількість та ступінь пошкодження) твел  разом з межами, які відповідають їм,  радіоактивності теплоносія першого контуру по реперним радіонуклідам для нормальної експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації та при проектних аваріях.

# Активна зона реактора повинна бути спроектована таким чином, щоб потужностний коефіцієнт реактивності був негативним при будь-яких режимах роботи.

# АкЗ проектується так, щоб при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях забезпечувались її механічна стійкість і відсутність деформацій, що порушують нормальне функціонування засобів впливу на реактивність і аварійне зупинення реактора або перешкоджають охолодженню палива.

# АкЗ разом з її елементами, які впливають на реактивність, проектується так, щоб будь-які зміни реактивності, що викликані переміщенням органів регулювання або ефектами реактивності при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації, а також при проектних і запроектних аваріях, не викликали некерованого зростання енерговиділення в активній зоні, що призводить до порушень меж пошкодження твел.

# АкЗ, включаючи твел, механізми управління реактивністю та експериментальні пристрої, повинна проектуватися і споруджуватися таким чином, щоб не перевищувалися допустимі проектні межі, встановлені для всіх експлуатаційних станів.

# Характеристики ядерного палива, конструкція реактора і експериментальних пристроїв не повинні допускати утворення критичних мас при проектних і запроектних аваріях, у тому числі при важких аваріях.

# ДЯР і системи впливу на його реактивність повинні бути спроектовані так, щоб введення механічних засобів впливу на реактивність для будь-якої комбінації їх розташування забезпечувало введення негативної реактивності при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях.

# АкЗ і відбивач ДЯР повинні володіти такими нейтронно-фізичними характеристиками, при яких будь-які зміни реактивності, що виникають при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, включаючи проектні аварії, не призведуть до пошкодження елементів АкЗ і експериментальних пристроїв, понад встановлені межі або до перевищення встановленого рівня радіоактивності теплоносія.

# АкЗ і пов’язані з нею внутрішньокорпусні елементи проектуються так, щоб вони витримували статистичні і динамічні навантаження, які можуть мати місце при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації, проектних і запроектних аваріях без важкого пошкодження АкЗ для забезпечення безпечного зупинення ДЯР.

# Системи управління реактивністю повинні забезпечувати достатню негативну реактивність для того, щоб ДЯР можна було перевести в підкритичний режим і утримувати в цьому режимі при всіх експлуатаційних станах і в умовах проектних аварії, беручи до уваги конфігурації експериментальних пристроїв з найбільшим внеском у створення позитивної реактивності. При проектуванні пристроїв управління реактивністю повинні враховуватися знос і ефекти опромінення, такі, як вигорання, зміна фізичних властивостей і газоутворення.

# При проектуванні повинно бути підтверджено, що система управління реактивністю буде функціонувати належним чином при всіх експлуатаційних станах реактора і буде також зберігати свою здатність здійснювати зупинку ДЯР у випадку всіх проектних аварії, включаючи відмови самої системи управління.

# У проекті повинна передбачатися щонайменше одна система автоматичного зупину ДЯР. Залежно від характеристик ДЯР може знадобитися застосування другої незалежної системи зупинки, і воно повинно відповідним чином розглядатися.

# Ефективність, швидкість і запас для зупинення системи зупинки реактора повинні бути такими, щоб забезпечувалося дотримання встановлених меж і умов.

# Підкритичність активної зони після взведення органів АЗ із введеними іншими органами СУЗ повинна бути не менше 0,01 (Кеф ≤0,99) для моменту кампанії та стану АкЗ з максимальним Кеф, який враховує також реактивність , яку вносять експериментальні пристрої.

# Повинні бути передбачені контрольно-вимірювальні прилади і визначені перевірки та випробування для забезпечення того, щоб системи зупинки завжди знаходилися в стані, визначеному для даного режиму реактора. У разі застосування комп'ютеризованих цифрових систем управління реактивністю повинні проводитися перевірки і атестація програмного забезпечення.

# У проекті повинно бути передбачена система моніторингу АкЗ, що забезпечує:

- реєстрацію основних експлуатаційних параметрів і відображення їх у зручній для персоналу формі;

- підтвердження відповідності дійсних характеристик АкЗ проектним вимогам;

- сигналізацію у разі відхилення характеристик від проектних вимог;

- реєстрацію і зберігання значень параметрів, процесів, що протікають, процесів при порушеннях нормальної експлуатації і проектних аваріях.

# У проекті ДЯР передбачаються засоби контролю і управління процесами ділення ядерного палива, у тому числі і в підкритичному стані.

# Система теплоносія ДЯР (перший контур, система охолодження АкЗ) та пов'язані з нею системи

# Система теплоносія ДЯР  повинна забезпечувати відведення тепла від АкЗ реактора, що виключає недопустимий перегрів твел та/або теплоносія, а також конструкційних елементів реактора, експериментальних пристроїв при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# Система теплоносія ДЯР повинна забезпечувати довгострокове надійне перенесення тепла від палива до кінцевого поглинача тепла.

# Елементи системи теплоносія ДЯР повинні проектуватись, виготовлюватись та розміщуватись з таким розрахунком, щоб була можливість проводити їхній монтаж та демонтаж, технічне опосвідчення, випробування та інспекції, а також виявляти можливе виникнення течії, швидкозростаючих тріщин та крихкі руйнування.

# Обладнання і трубопроводи система теплоносія ДЯР повинні витримувати без остаточної деформації і руйнування:

- статичні і динамічні навантаження, що виникають при всіх, урахованих у проекті, вихідних подіях, включаючи раптове введення позитивної реактивності (викид органу впливу на реактивність максимальної ефективності, дія зворотних зв’язків, пов’язаних з різкою зміною параметрів активної зони і теплоносія);

- впливи, пов’язані з появою градієнтів температур (наприклад, введення холодного теплоносія тощо).

# Компонування обладнання і геометрія система теплоносія ДЯР забезпечують умови розвитку і підтримання природної циркуляції теплоносія, у тому числі при проектних аваріях.

# Якщо для охолодження АкЗ після зупину потрібна окрема система, то для відводу залишкового тепла повинна передбачатися адекватна і надійна система на додаток до системи охолодження першого контуру.

# Теплообмінне обладнання систем, важливих для безпеки, повинно мати запас теплообмінної поверхні для компенсації погіршення характеристик теплопередачі в процесі експлуатації.

# У проекті передбачаються заходи, що забезпечують здійснення моніторингу та контролю властивостей теплоносія реактора та/або сповільнювача й видалення радіоактивних речовин, включаючи продукти поділу, з теплоносія.

# У проекті повинні бути визначені вимоги до хімічного складу теплоносія.

# У проекті ДЯР передбачаються технічні засоби для:

- компенсації зміни об’єму теплоносія, що зумовлені температурними змінами (при необхідності);

- підживлення теплоносія;

- виявлення місцезнаходження і оцінки розміру течі теплоносія;

- відведення радіоактивних речовин з теплоносія реактора, включно з активованими продуктами корозії і продуктами ділення;

ґ) охолодження АкЗ у разі аварії з течею першого контуру;

- передачі залишкового тепла від АкЗ до кінцевого поглинача тепла, ураховуючи принцип одиничної відмови і втрати зовнішнього енергопостачання;

- контролю стану основного металу і зварних з'єднань;

є) контролю герметичності першого контуру;

- контролю якості теплоносія і очищення теплоносія від продуктів ділення і корозії;

- захист від недопустимого підвищення тиску в першому контурі при передаварійних ситуаціях і проектних аваріях;

- контроль і реєстрацію параметрів, необхідних для оцінки залишкового ресурсу елементів першого контуру.

# Експериментальні пристрої

# Експериментальні пристрої повинні проектуватися таким чином, щоб вони не чинили негативного впливу на безпеку ДЯР в жодних експлуатаційних станах. Зокрема, експериментальне обладнання має проектуватися таким чином, щоб ні його експлуатація, ні відмова його в роботі не приводили до неприпустимої зміни реактивності в режимі роботи реактора, скорочення продуктивності охолодження, неприпустимого радіаційного опромінення або виникнення локальних критичних мас.

# Проектом повинні бути визначені призначення, порядок монтажу (демонтажу) і умови безпечної експлуатації експериментальних пристроїв.

# Основа проекту повинна встановлюватися для кожного експериментального пристрою, пов'язаного прямо чи безпосередньо з реактором. Повинні враховуватися інвентарна кількість радіоактивного матеріалу, що знаходиться в експериментальному пристрої, а також можливість утворення або вивільнення енергії. Повинен також виконуватися аналіз безпеки, включаючи аналіз пошкодження експериментальних пристроїв, яке може бути викликане постульованим вихідними подіями на дослідницькому ядерному реакторі. У проект повинні включатися вимоги щодо безпечного використання експериментальних пристроїв та вимоги щодо прийняття рішення про те, які пристрої та експерименти повинні узгоджуватися з регулюючим органом.

# Для експериментальних пристроїв повинен розроблятися попередній план щодо зняття їх з експлуатації.

# Експериментальні пристрої, відмова яких може служити вихідною подією аварії, повинні проектуватися з урахуванням вимог, що пред'являються до систем, важливих для безпеки ДЯР.

# Конструкція експериментальних пристроїв повинна виключати можливість непередбаченої зміни реактивності при їх монтажі (демонтажі) та експлуатації.

# Основні параметри експериментальних пристроїв, що впливають на безпеку ДЯР, повинні бути виведені на щит (пункт) управління.

# У проекті ДЯР повинно бути передбачено забезпечення радіаційної безпеки працівників (персоналу), зайнятих обслуговуванням експериментальних пристроїв.

# Встановлення (вивантаження) змінних елементів експериментальних пристроїв і зразків повинно проводитися, як правило, на зупиненому реакторі.

# Швидкість введення позитивної реактивності при встановленні (вивантажені) змінних елементів експериментальних пристроїв і зразків не повинна перевищувати 0,07 (еф/с.

# Якщо встановлення (вивантаження) змінних елементів експериментальних пристроїв і зразків веде до збільшення реактивності на 0,7 (еф і більше, повинно бути забезпечено покрокове збільшення реактивності зі значенням кроку, що не перевищує 0,3 (еф. В проекті ДЯР повинна бути визначена величина кроку, пауза між кроками та швидкість збільшення реактивності.

# Кожен крок має ініціюватися оператором.

# Повинно бути передбачене блокування, яке виключає введення позитивної реактивності експериментальними пристроями при появі аварійного сигналу.

# У разі необхідності встановлення (вивантаження) випробовуваних зразків при роботі реактора на потужності в проекті ДЯР повинна бути обґрунтована необхідність проведення робіт у цих умовах і доведена ядерна безпека ДЯР при їх проведенні.

# Експериментальні пристрої при необхідності повинні бути оснащені детекторами контролю густини потоку нейтронів, датчиками теплофізичних та інших параметрів.

# Повинні бути визначені умови, обсяг і періодичність перевірок експериментальних пристроїв на їх відповідність проектним характеристикам.

# Система контролю і управління

# ДЯР повинен бути обладнаний автоматизованою системою контролю і управління технологічними процесами, яка забезпечує дистанційне та/або автоматичне управління технологічними процесами і системами безпеки, автоматичний захист систем, обладнання і ДЯР взагалі, а також контроль за не перевищенням меж безпечної експлуатації. Система контролю і управління здійснює збирання, обробку і документування інформації про стан КСЕ і надання цієї інформації оперативному персоналу.

# Проектом передбачається щит (пункт) управління, з якого персоналом здійснюється управління і контроль за реактором та іншими системами ДЯР, у тому числі за системами безпеки та експериментальними пристроями. Передбачаються засоби забезпечення живучості щита (пункту) управління при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях

# Щит (пункт) управління оснащується всіма необхідними засобами відображення інформації про основні параметри технологічного процесу та стан технологічного устаткування.

# Щит (пункт) управління повинен мати двосторонній гучномовний зв'язок з реакторним приміщенням і при необхідності з іншими приміщеннями ДЯР.

# Зі щита (пункту) управління повинна бути забезпечена можливість візуально або за допомогою телевізійних систем спостерігати за роботами в залі реактора.

# Щит (пункт) управління повинен мати радіаційний захист від радіаційного випромінювання від ДЯР.

# Щит (пункт) управління оснащується засобами ручного управління:

- технологічним процесом;

- ініціювання спрацювання аварійного захисту;

- відведенням тепла від реактора;

- експериментальними пристроями (якщо це можливо);

ґ) транспортно-технологічними операціями з ЯМ.

# Вимоги до складу обладнання та апаратури щита (пункту) управління, а також до порядку їх експлуатації і обслуговування встановлюються в проекті.

# В проекті обґрунтовується необхідність (її відсутність) стосовно створення резервного щита (пункту) управління, відокремленого та функціонально незалежного від основного щита (пункту) управління.

Об’єм інформації, який повинен поступати на резервний щит (пункт) управління обґрунтовуються в проекті ДЯР.

# Система контролю і управління будується таким чином, щоб забезпечувати найбільш сприятливі умови для прийняття оперативним персоналом правильних рішень і зводити до мінімуму можливість його помилок.

# Система контролю і управління повинна забезпечувати операторів щита (пункту) управління інформацією про поточний стан безпеки ДЯР.

# У складі системи контролю і управління ДЯР передбачаються автономні засоби, що забезпечують збір, обробку, документування і зберігання інформації, достатньої для своєчасного і достовірного встановлення вихідних подій виникнення порушень нормальної експлуатації і аварій, їх розвитку, установлення фактичного порядку роботи С(Е) безпеки та важливих для безпеки, зарахованих до класів 1 і 2, відхилень від штатних алгоритмів дій персоналу. Автономні засоби захищаються від несанкціонованого доступу і зберігають працездатність в умовах проектних та запроектних аварій. Обсяги реєстрації і зберігання інформації встановлюються в проекті ДЯР.

# Проект системи контролю та управління ДЯР повинен містити:

- аналіз реакцій С(Е), важливих для безпеки, на можливі відмови в системі контролю та управління;

- аналіз надійності функціонування технічних та програмних засобів та системи контролю та управління в цілому;

- аналіз стійкості контурів автоматичного управління та регулювання (у разі їх наявності).

# Програмні засоби, що використовуються в системі контролю та управління ДЯР, повинні бути верифікованими.

# Система контролю і управління забезпечує виконання своїх функцій при зовнішніх і внутрішніх впливах, хибних спрацьовуваннях, відмовах її елементів.

# Не допускається використання для контролю технологічних параметрів ДЯР засобів, які не атестовані для цього.

# У проекті ДЯР повинен бути встановлений і обґрунтований вибір потужності реактора, в межах якого регулювання здійснюється автоматичним регулятором, наведені характеристики системи автоматичного регулювання потужності і оцінка похибки підтримки необхідного рівня потужності і повинно бути доведено відсутність автоколивань потужності.

# Система контролю і управління забезпечує контроль і управління та включає:

- систему контролю щільності нейтронного потоку ДЯР;

- систему управління прискорювачем заряджених частинок (у випадку використання для управління ДЯР в якості зовнішнього джерела);

- систему управління запірною та регулюючою арматурою контурів охолодження ДЯР;

- систему технологічної сигналізації та оповіщення;

ґ) щит (пункт) управління ДЯР та інформаційно-обчислювальну систему;

- систему управління транспортно-технологічними операціями з радіоактивними матеріалами.

# Система контролю щільності нейтронного потоку ДЯР забезпечує контроль щільності та швидкості зміни нейтронного потоку у всьому діапазоні його змін при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях ДЯР та оснащується засобами автоматичної перевірки працездатності і попереджувальної сигналізації про несправність.

# Відмова каналу контролю параметрів нейтронного потоку ДЯР супроводжується видачею попереджувального сигналу на щит (пункт) управління ДЯР про відмову каналу та реєстрацією відмови.

# Контроль параметрів нейтронного потоку ДЯР здійснюється як мінімум двома незалежними каналами з показувальними та реєструвальними у часі приладами.

# У випадку розбивки діапазону контролю щільності та швидкості зміни нейтронного потоку на кілька піддіапазонів передбачається перекриття піддіапазонів не менш як однією десятою порядку у відповідних одиницях вимірювання нейтронного потоку та автоматичне переключення піддіапазонів.

# Виконавчі органи СУЗ повинні мати покажчики положення та кінцеві вимикачі, які спрацьовують від виконавчого органу.

# Конструкція ОР СУЗ та системи управління ними повинна виключати можливість самовільної зміни положення або стану засобів впливу на реактивність у бік її збільшення.

# Система управління повинна бути спроможна справитись з таким порушенням, як незаплановане вилучення (в межах проектних швидкостей) одночасно працюючих ОР СУЗ або одного самого ефективного органу, не допускаючи вибігу потужності, яка могла би призвести до перевищення допустимих меж пошкодження твел.

# Система контролю і управління повинна виключати можливість:

- введення позитивної реактивності зі швидкістю більшою 0,07βеф/с;

- введення позитивної реактивності, шляхом переміщення експериментальних пристроїв, якщо ОР СУЗ не зведені;

- введення позитивної реактивності засобами впливу на реактивність у разі відсутності електропостачання в ланцюгах покажчиків проміжного положення ОР СУЗ, в ланцюгах аварійної і попереджувальної сигналізації, в ланцюгах кінцевих вимикачів експериментальних або завантажувальних пристроїв;

- дистанційне збільшення реактивності одночасно з двох і більш робочих місць, двома і більш особами;

ґ) введення позитивної реактивності засобами впливу на реактивність у разі появи попереджувальних сигналів про щільність потоку нейтронів або швидкості (періоду) збільшення щільності потоку нейтронів або по каналах контролю параметрів технологічних систем, важливих для безпеки ДЯР.

# Система контролю і управління забезпечує для органів системи аварійного захисту та забезпечення зупинки ефективністю більш 0,7βеф, експериментальних і завантажувальних пристроїв ефективністю більш 0,3βеф крокове введення позитивної реактивності (крокове переміщення) зі швидкістю не більш 0,03βеф/с та величиною кроку не більш 0,3βефф.

# Транспортно-технологічне обладнання та експериментальні пристрої, що дистанційно управляються, повинні мати кінцеві вимикачі та, при необхідності, покажчики проміжного положення.

# Система технологічної сигналізації та оповіщення забезпечує формування з виведенням на щит (пункт) управління, як мінімум, наступних сигналів:

- вказівні – інформують про основні поточні значення технологічних параметрів ДЯР, положення ОР СУЗ та наявності напруги в ланцюгах електропостачання системи контролю і управління;

- попереджувальні (світлові та звукові) – інформують про відхилення технологічних параметрів ДЯР від проектних вимог та наближення значень технологічних параметрів до встановлених меж безпечної експлуатації ДЯР (до уставок спрацьовування АЗ);

- аварійні (світлові та звукові) – інформують про досягнення та/або порушення меж та умов безпечної експлуатації ДЯР;

- звукову індикацію інтенсивності ланцюгової ядерної реакції поділу в активній зоні ДЯР.

# Сигнали звукового індикатора мають бути добре чутні в приміщеннях ДЯР. Сигнали аварійної сигналізації повинні відрізнятися від сигналів попереджувальної. Проектом повинна передбачатись можливість перевірки працездатності світлової та звукової сигналізації.

# Захисні системи безпеки

# У проекті передбачаються захисні системи безпеки, що забезпечують надійну аварійну зупинку ДЯР, підтримку його в підкритичному стані і довгострокове відведення залишкових тепловиділень від АкЗ при нормальній експлуатації, при порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# У складі СУЗ повинна бути передбачена система аварійної зупинки реактора – аварійний захист (АЗ), яка забезпечує автоматичну зупинку реактора при виникненні аварійного сигналу або від кнопки АЗ. Час введення ОР СУЗ, сигнали та уставки захисту обґрунтовуються в проекті.

# Повинна бути передбачена можливість зупинки реактора із іншого приміщення у випадку порушення доступу в приміщення щита (пункта) управління. Система АЗ повинна виконувати свої захисні функції не залежно від наявності джерел електропостачання.

# Спрацьовування захисних систем безпеки не повинно призводити до пошкодження обладнання та систем нормальної експлуатації. Проектом ДЯР обґрунтовується допустима кількість спрацювань захисних систем безпеки протягом проектного терміну експлуатації ДЯР.

# АЗ ДЯР повинна бути спроектована таким чином, щоб в процесі пуску реактора та на будь-якому рівні потужності забезпечувався захист за наступними сигналами:

- двом незалежним між собою каналами по рівню потужності, починаючи с потужності вище 1% від номінальної;

- двом не залежним між собою каналам по швидкості наростання потужності, починаючи з потужності не вище 10-3% від номінальної.

# АЗ повинно автоматично спрацьовувати у наступних випадках:

- при досягненні аварійної уставки по потужності;

- при досягненні аварійної уставки по швидкості наростання потужності ( або реактивності);

- при зникненні напруги на шинах електропостачання СУЗ;

- при несправності  або неробочому стані любого каналу АЗ (у випадку двох працюючих);

# ґ) при появі аварійних технологічних сигналів, які вимагають зупинку реактора.

# Аварійна уставка по періоду збільшення потужності повинна бути не менше ніж 10 с. При роботі системи автоматичного регулювання повинно автоматично виключатись збільшення потужності реактора з періодом менше ніж  20 с.

# Виконавчі органи АЗ повинні мати не менше двох незалежних груп. Кількість, розміщення, ефективність, послідовність та швидкість переміщення виконавчих органів АЗ повинні бути визначені та обґрунтовані в проекті, в якому також повинно бути показано, що при будь-яких аварійних режимах виконавчі органи АЗ без однієї найбільш ефективної групи забезпечують:

- швидкість аварійного зниження потужності реактора достатню для попередження можливого пошкодження твел понад допустимі межі;

- переведення ДЯР в підкритичний стан та підтримку його в цьому стані з урахуванням можливих вибігів реактивності протягом часу  достатнього для введення інших більш повільних ОР СУЗ.

# АЗ повинно бути спроектовано таким чином, що б захисна дія, яка розпочалась, доводилась до кінця.

# У складі захисних систем безпеки передбачаються, при необхідності,  системи для аварійного відведення тепла від АкЗ ДЯР, які можуть складатися з декількох незалежних каналів.

# Передбачаються заходи, що запобігають виходу ДЯР в критичний стан і перевищення допустимого тиску в системах першого контуру при включенні і роботі системи аварійного відведення тепла від реактора.

# Система аварійного відведення тепла з АкЗ ДЯР повинна запобігати пошкодженню ядерного палива та інших елементів АкЗ при будь-якій вихідній події, що враховуються проектом, у тому числі при порушенні цілісності кордонів першого контуру.

# Проектом повинна бути забезпечена працездатність захисних систем безпеки в екстремальних умовах (пожежа, затоплення тощо).

# Локалізуючі системи безпеки

# У проекті ДЯР передбачаються ЛСБ, які забезпечують запобігання поширенню радіоактивних, токсичних речовин і іонізуючого випромінювання за встановлені проектом межі при проектних аваріях та обмежують їх наслідки при запроектних аваріях.

# Усі комунікації, через які можливий вихід радіоактивних речовин за межі контуру герметизації, обладнуються ізолюючими елементами, кількість і розташування яких обґрунтовується в проекті.

# У проекті обґрунтовується величина припустимої негерметичності зони локалізації, указуються способи досягнення заданої міри герметичності, передбачаються методики і технічні засоби її контролю. Не перевищення проектного значення припустимої негерметичності підтверджуються випробуваннями до завантаження АкЗ ЯМ і періодично перевіряються не рідше ніж раз на рік.

# При розробці ЛСБ повинна бути розглянута необхідність використання в зоні локалізації можливої аварії елементів ЛСБ, які виконують наступні функції:

- зниження тиску;

- відвід тепла;

- зниження концентрації радіоактивних матеріалів;

- контроль концентрації вибухонебезпечних газів;

ґ) підтримка концентрації вибухонебезпечних газів і аерозолів нижче нижньої концентраційної межі поширення полум'я.

Застосування (незастосування) цих або інших функцій встановлюється проектом ДЯР.

# Забезпечувальні системи безпеки

# У проекті ДЯР передбачаються забезпечувальні системи безпеки для постачання іншим системам безпеки робочого середовища, енергії і створення необхідних умов для їх функціонування. Умови функціонування забезпечувальних систем при запроектних аваріях обґрунтовуються в проекті.

# Забезпечувальні системи безпеки мають показники надійності, достатні для того, щоб у сукупності з показниками надійності систем безпеки, які вони забезпечують, досягалася необхідна надійність функціонування останніх.

# Виконання функцій, передбачених в підпункті 8.8.1 цих Загальних положень, мають пріоритет над дією внутрішнього захисту елементів, які забезпечують безпеку, якщо це не призводить до більш тяжких наслідків для безпеки.

# У проекті повинні бути наведені та обґрунтовані категорії електроспоживачів по надійності електропостачання, максимально допустимий термін перерви в електропостачанні, а також тип автономних джерел живлення системи аварійного електропостачання.

# У проекті повинно бути показано, що аварійне електропостачання забезпечує виконання функцій безпеки при проектних та запроектних аваріях.

# Час функціонування акумуляторної батареї в аварійному режимі без підзарядки повинен бути обґрунтований в проекті.

# Система аварійного електропостачання повинна складатися з незалежних каналів, число яких відповідає числу технологічних каналів систем безпеки, які є її споживачами.

# Керівні системи безпеки

# У проекті передбачаються керівні системи безпеки, які автоматично включаються в роботу і виконують свої функції у разі виникнення умов, передбачених проектом.

# Керівні системи безпеки проектуються таким чином, щоб розпочата дія цієї системи доводилася до повного виконання функції. Повернення системи безпеки в початковий стан виконується послідовними діями оператора.

# Керівні системи безпеки повинні зменшувати кількість хибних спрацювань і мінімізувати можливість прийняття помилкових рішень оператором.

# Резервування, незалежність і різноманітність конструктивного виконання систем забезпечують їх працездатність за будь-яких одиничних відмов в цих системах та захист від відмов через загальні причини. Відмова в схемі автоматичного включення не перешкоджає дистанційному включенню керівних систем безпеки.

# Кількість незалежних каналів керівних систем безпеки (не менше двох) обґрунтовується в проекті. У складі керівних систем безпеки проектом передбачається автоматична діагностика їх стану та періодична діагностика їх працездатності з шита (пункту) управління.

# Керівні системи безпеки відокремлюються від системи контролю і управління таким чином, щоб порушення або виведення з роботи будь-якого елементу чи каналу системи контролю і управління не впливали на здатність керівної системи безпеки виконувати свої функції.

# Відмови технічних і програмних засобів, а також пошкодження керівних систем безпеки, повинні призводити до виникнення сигналів на щитах (пунктах) управління та викликати дії, спрямовані на забезпечення безпеки ДЯР.

# У проекті передбачаються організаційні і технічні заходи, що унеможливлюють несанкціоновані зміни в схемах, апаратурі та алгоритмах спрацьовування керівних систем безпеки.

# Зберігання та поводження з ЯП

# Загальні вимоги забезпечення безпеки (під час зберігання та поводження з ЯП)

# В проекті ДЯР повинні бути передбачені системи зберігання та поводження з ЯП. Основним документом по забезпеченню безпеки при зберіганні та поводженні з ЯП є ЗАБ ДЯР.

# Елементи системи зберігання та поводження з ЯП повинні бути класифіковані з урахуванням їх впливу на безпеку.

# Система зберігання та поводження з ЯП повинна бути спроможна виконувати свої функції у встановленому проектом об’ємі з урахуванням внутрішніх та зовнішніх впливів природного та техногенного походження, визначених в проекті.

# Зберігання, тимчасове розміщення та поводження з ЯП допускаються тільки в спеціально призначених місцях, визначених проектом.

# Кеф. не повинно перевищувати значення 0,95 в умовах нормальної експлуатації та при проектних аваріях, а можливість досягнення критичності в сховищі свіжого та відпрацьованого ЯП при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, проектних аваріях, повинна бути виключена за рахунок забезпечення відповідних конструкційних характеристик та технічних заходів.

# В проекті повинен бути наведений перелік ядерно-небезпечних робіт при зберіганні та поводженні з ЯП.

# Проект сховища ЯП повинен бути оснащений засобами пожежогасіння, які виключають можливість досягнення критичності при виникненні пожежі та під час її гасіння. Використання речовин для гасіння пожеж обґрунтовується в проекті.

# В проекті визначається перелік операцій при зберіганні та поводженні з ЯП, які контролюються з використанням промислового телебачення.

# Конструкції чохлів, стелажів в сховищі, транспортних засобів для транспортування ЯП повинні забезпечувати їхню стійкість при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# Повинна бути виключена можливість переміщення над ЯП, яке зберігається, тяжких вантажі, якщо вони не являються частинами підйомних та перевантажувальних пристроїв.

# Конструкція кранів та інших вантажопідйомних механізмів, які використовуються при поводженні з ЯП, повинні виключати неконтрольоване та мимовільне переміщення, а також падіння ЯП у випадку знеструмлення та під час його відновлення.

# Компоновка сховища свіжого та відпрацьованого ЯП повинна забезпечувати швидку евакуацію персоналу із приміщень у випадку аварій. Прокладати маршрути до інших експлуатаційних зон через місця збереження ЯП забороняється.

# Чохли та упаковки з ЯП повинні бути закріплені при транспортуванні таким чином, щоб була виключена можливість їх самовільного переміщення та перекидання при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# Стелажі, чохли, які в цілях ядерної безпеки містять поглинаючі добавки в складі конструкційних матеріалів, повинні проектуватись та виготовлюватись таким чином, щоб була виключена можливість недопустимого зменшення поглинаючої спроможності при механічному, хімічному або радіаційному впливі. Поглинаюча спроможність поглиначів повинна бути підтверджена до їхнього встановлення. Ефективність поглиначів необхідно перевіряти в процесі експлуатації. В проекті повинно бути зазначено граничне значення величини зменшення поглинаючої спроможності.

# При проектуванні системи зберігання та поводження з ВЯП повинні бути передбачені технічні пристрої, які виключають можливість підвищення температури оболонок твел вище проектних значень для нормальної експлуатації, порушення нормальної експлуатації та проектних аварій.

# В проекті систем зберігання та поводження з ЯП повинні бути передбачені системи безпеки, які призначені  для запобігання  або обмеження розповсюдження в середині сховища та виходу у довкілля радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання, які виділяються при аварії.

# Елементи системи зберігання та поводження з ЯП, важливі для безпеки, з метою підтримки та підтвердження проектних характеристик повинні підлягати контролю та випробуванням в процесі виготовлення, монтажу, налагодження та експлуатації, а також повинна бути передбачена можливість їхнього технічного обслуговування, ремонту, радіаційного контролю та перевірок на забрудненість радіоактивними речовинами.

# Сховища ЯП повинні бути обладнані охороною, автоматичною пожежною сигналізацією, робочим та аварійним освітленням, промисловим телебаченням (при необхідності).

# В процесі перевантаження, зберігання та поводження з ЯП повинен бути забезпечений 100% облік та контроль за розташуванням, кількістю та переміщенням ТВЗ.

# Ядерна безпека під час зберігання та поводження з ЯП

# Ядерна безпека під час зберігання та поводження зі свіжим та відпрацьованим ЯП забезпечується:

- обмеженням на розміщення ЯП в чохлах, стелажах, штабелях, барабанах свіжих та відпрацьованих ТВЗ;

- обмеженням кількості твел та ТВЗ в чохлах, стелажах, штабелях, барабанах свіжих та відпрацьованих ТВЗ;

- обмеженням числа упаковок, чохлів в групі, числа упаковок в штабелі;

- обмеженням на розміщення груп чохлів, штабелів, стелажів, барабанів свіжих та відпрацьованих ТВЗ;

ґ) застосуванням гетерогенних поглиначів, періодичність контролю яких встановлюється проектною документацією;

- контролем за розташуванням твел та ТВЗ, поглиначів, упаковок, чохлів, стелажів, штабелів;

- контролем за наявністю сповільнювачів в сховищі свіжого ЯП;

є) контролем за наявністю, станом та складом охолоджуючого середовища БВ для ВЯП;

- дотриманням вимог технологічних параметрів систем збереження та поводження з ЯП.

# Крок розміщення ТВЗ в чохлах, стелажах, упаковках, а також їхнє взаємне розміщення повинні бути вибрані таким чином, щоб Кеф сховища зі свіжим паливом або БВ з ВЯП  не перевищувало 0,95 при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях. Необхідно враховувати таку кількість, розподілення та густину сповільнювача (зокрема, води) в системі, які в результаті вихідних подій проектних аварій призводять до максимального Кеф.

# В проекті ДЯР повинен бути виконаний аналіз ядерної безпеки при зберіганні та поводжені зі свіжим та відпрацьованим ЯП з урахуванням консервативних підходів, зокрема:

# необхідно припускати, що сховище свіжого ЯП та БВ з ВЯП завантажені до максимальної проектної ємності;

# необхідно розглядати, що все паливо має максимальне збагачення при наявності в сховищі або БВ ЯП з різною ступеню збагачення;

# при наявності ЯП з різним ізотопним складом необхідно розглядати такий склад ЯП, який призводить до максимального Кеф;

# не слід враховувати наявність поглинаючих елементів в конструкція стелажів, якщо вони не закріплені або їхня ефективність знижується в результаті вихідних подій;

ґ) необхідно враховувати зміни геометрії ТВЗ або їхнього розташування в результаті вихідних подій;

# при використанні  гетерогенних поглиначів, які не виймаються,  в елементах конструкцій стелажів , чохлів крок розташування ЯП вибирається з урахуванням їхньої поглинаючої здатності;

# необхідно припускати наявність відбивачів нейтронів при всіх розрахунках критичності.

# Використання глибини вигорання ЯП як параметра ядерної безпеки може бути обґрунтоване в проекті ДЯР.

# На ДЯР повинні бути призначені відповідальні за облік та контроль свіжого та відпрацьованого ЯП під час його отримання, зберігання та переміщення в межах майданчику ДЯР.

# Вимоги безпеки під час зберігання та поводження зі свіжим ЯП

# Сховище класу 1 – сховище свіжого ЯП, для якого виключена можливість потрапляння води, що забезпечується, в тому числі, й сукупністю таких заходів:

- розташуванням сховища вище нульової позначки;

- відсутністю сусідніх приміщень, з яких вода або інший сповільнювач можуть потрапити в сховище;

- відсутністю в сховищі трубопроводів з водою, маслом, воднем;

- розташування сховища у зоні, яка не затоплюється, на випадок повені;

ґ) наявністю дренажу.

# Сховище класу 2 – сховище свіжого ЯП, для якого виключена можливість затоплення водою, що забезпечується, в тому числі, й сукупністю таких заходів:

- розташування сховища вище нульовий позначки;

- відсутність трубопроводів з водою та іншими сповільнювачами в сховищі;

- наявність сигналізаторів виявлення води і дренажних систем або насосів аварійного відкачування води, пов’язаних з сигналізаторами виявлення води

# Сховище свіжого ЯП повинно бути оснащене системою аварійної сигналізації щодо виникнення СЛР під час зберігання ЯП зі збагаченням більш ніж 5%.

# Розташування упаковок або ТВЗ в штабелі повинно бути зафіксоване за допомогою спеціальних стелажів, гнізд. Взаємне розташування упаковок в групі повинно забезпечуватись їхньою конструкцією.

# В проекті повинно бути визначено допустима кількість упаковок або чохлів в групі або штабелі, а також допустима кількість ТВЗ розташованих на стелажах, стендах. Якщо допустима кількість упаковок в групі обмежена, то мінімальна відстань між групами вибирається таким чином, щоб Кеф не перевищувало 0,95.

# В сховищі свіжого ЯП розташування груп упаковок або чохлів з ЯП повинні бути позначені розмітками.

# В проекті повинна бути обґрунтована безпека спільного зберігання свіжого ЯП, яке має різний нуклідний склад та різне збагачення.

# В сховищі свіжого ЯП забороняється:

- зберігання в будь-якому вигляді, формі та кількості горючих та вибухонебезпечних речовин та матеріалів, які не пов’язані з технологією поводження з ЯП;

- розміщення будь-яких ємностей та трубопроводів, в тому числі транзитних, з горючими та/або вибухонебезпечними середовищами;

- встановлювати будь-яке експлуатаційне обладнання (крім обладнання для поводження із ЯП) для якого необхідне періодичне обслуговування, яке проводиться експлуатаційним персоналом;

- прокламування електричних кабелів, в тому числі транзитних, які не пов’язані з підведенням електроживлення до обладнання, яке використовується для поводження з ЯП;

ґ) застосування для гасіння пожеж вогнегасних речовин, які можуть підвищити значення Кеф за рахунок їхніх нейтронно-поглинаючих та/або відбиваючих властивостей.

- застосування для гасіння пожежі вогнегасних речовин, які можуть призвести до неприпустимого хімічного, механічного, теплового або іншого впливу на ТВЗ, стелажі, чохли, контейнери.

# При виникненні пожежі в сховищі свіжого ЯП система вентиляції повинна автоматично відключатись.

# В сховищі свіжого ЯП повинні бути передбачені системи, які забезпечують підтримання температури, вологості та чистоти повітря у відповідності з вимогами заводу виробника ТВЗ.

# Кожна транспортно-технологічна операція, яка пов’язана з переміщенням свіжих ТВЗ, пакувальних комплектів, чохлів (контейнерів), повинна реєструватись у відповідності з прийнятим на ДЯР порядком із зазначенням їх місця знаходження (відповідно до проекту) та прийнятих заходів безпеки.

# В сховищі свіжого ЯП повинен здійснюватись радіаційний контроль у відповідності з вимогами санітарних правил та норм радіаційної безпеки.

# Проектування конструкцій, систем, обладнання сховища свіжого ЯП необхідно здійснювати таким чином, щоб була забезпечена при необхідності можливість їхньої дезактивації.

# Діаметр дренажних труб у сховищі повинен забезпечити відведення без накопичення води, яка надходить з максимально передбаченою витратою. Технічними заходами повинно бути виключена можливість зворотного потрапляння води у сховище через дренаж.

# Вимоги безпеки під час зберігання та поводження з ВЯП

# В проекті ДЯР повинна бути обґрунтована безпека систем зберігання та поводження з ВЯП, а також безпека БВ (шахти – сховища) при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# Місткість БВ визначається проектом. Для БВ необхідно передбачити таку місткість, яка дозволить витримувати ВЯП протягом достатнього часу для зниження радіоактивності та тепловиділення до рівнів, які забезпечать вивезення ВЯП із БВ, а також необхідно забезпечити наявність вільного об’єму для вивантаження АкЗ в будь-який момент експлуатації.

# Зони поводження та зберігання ВЯП повинні бути захищені від несанкціонованого доступу або несанкціонованого вивезення палива.

# БВ повинні бути обладнанні наступними системами, необхідними для забезпечення безпеки при поводженні та зберіганні ЯП:

- охолодження води для відводу залишкового тепла;

- водоочищення;

- радіаційного контролю;

- вентиляції;

ґ)	заповнення, підживлення і спорожнення БВ;

- контролю, збирання та повернення протікань;

- аварійного підживлення;

# Необхідно передбачити обладнання для контролю рівня, температури, питомої активності води, водно-хімічного режиму, вмісту водню у повітрі при необхідності.

# Система охолодження повинна бути спроектованою так, щоб температура води в БВ не перевищувала проектних меж при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та проектних аваріях.

# При наявності в БВ декількох окремих відсіків необхідно:

- передбачити можливість роздільного охолодження води в кожному відсіку або басейні витримки;

- щоб всі трубопроводи були врізані у верхній частині відсіків або басейнів для збереження рівня води над паливом у випадку їхнього розриву. Дренування відсіків або басейнів повинно виконуватись, як правило, насосами погружногу типу до рівня, обґрунтованого в проекті;

- виключити можливість спорожнення відсіків або басейнів за рахунок сифонного ефекту; рівень води у відсіках або басейні ніколи не повинен опускатись нижче рівня, при якому забезпечується безпечне зберігання ВЯП;

- забезпечити пристроями, які виключають переповнення відсіків або басейнів водою.

# Якщо для очищення води використовується окрема система відведення води, необхідно передбачити, щоб її пропускна здатність була менша ніж для системи підживлення.

# Дно та стінки відсіків, басейнів повинні бути облицьовані корозійно - стійким матеріалом та виконувати функцію елемента локалізації аварії. Облицювання повинно забезпечувати задану проектом ступінь герметичності та сприйняття силових навантажень. Облицювання дна повинно забезпечувати герметичність при падінні ТВЗ, пенала з ЯП, з максимальної висоти, яка можлива при транспортно-технологічних операціях. Необхідно, щоб конструкційні матеріали не являлись джерелами забруднення ТВЗ сторонніми речовинами, які могли б негативно вплинути або порушити цілісність ТВЗ протягом терміну експлуатації, та не являлись джерелами забруднення води БВ.

# Конструкція БВ повинна виключати можливість втрати води з витратою, яка перевищує витрату підживлення при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації, проектних аваріях.

# Повинна бути передбачена система виявлення протікань, в тому числі їх місць, води із БВ, їх збір та усунення. Система збирання протікань радіоактивної води повинна контролюватись через водозбірники.

# В проекті повинні бути передбачені:

- технологія поводження з негерметичними ТВЗ;

- критерії негерметичності ТВЗ, при яких збереження ЯП повинно здійснюватись в пеналах;

- обґрунтування безпеки під час поводження з негерметичними ТВЗ, межі та умови їх безпечного зберігання.

# Зони, в яких здійснюється поводження з ВЯП та його зберігання, повинні бути обладнанні системами радіаційного контролю та аварійного сповіщення для захисту персоналу.

# Обладнання системи вентиляції та фільтрації повинно обмежувати потенційний вихід радіонуклідів, активованих продуктів корозії, а також радіоактивних аерозолів. Система вентиляції повинна забезпечувати розбавлення та видалення водню, який утворюється в результаті радіолізу води. Вентиляційний повітряний потік необхідно направляти із зони з більшою забрудненістю, не допускаючи виникнення зворотного току.

# Беручи до уваги вимоги радіаційної безпеки персоналу, обладнання для зберігання та поводження з ВЯП повинно забезпечити простоту його демонтажу або витягання з метою проведення ремонту та технічного обслуговування.

# Обладнання для переміщення ЯП під водою повинно бути оснащене блокуючи ми пристроями, які виключають підняття ВЯП вище позначки, яка забезпечує відповідну товщину шару води із умов радіаційного захисту персоналу.

# В проекті повинні бути передбаченні необхідні випробування для перевірки працездатності обладнання, систем зберігання та поводження з ВЯП, в тому числі випробування на герметичність облицювання басейнів.

# Будівництво та введення в експлуатацію ДЯР

# Будівництво ДЯР

# ЕО формує організаційну структуру для здійснення безпосередньо на майданчику, вибраному для будівництва, діяльності з будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації ДЯР, забезпечує її необхідними фінансовими, матеріальними та людськими ресурсами, визначає осіб, які є відповідальними, та контролює їх діяльність.

# Будівництво ДЯР розпочинається при наявності ЗВСЗ, погодженого МОЗ України, інформації щодо повідомлення громадськості та проведення публічного обговорення з питань будівництва ДЯР та отримання у встановленому законодавством порядку ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію, яка видається Держатомрегулюванням України на підставі:

- проекту ДЯР, затвердженого у встановленому порядку;

- попереднього ЗАБ, погодженого Держатомрегулюванням України.

# Будівництво ДЯР здійснюється відповідно до його проекту та нормативних вимог з безпеки. Зміни у процесі будівництва складу, конструкції та/або характеристик С(Е), важливих для безпеки, встановлених проектом, погоджуються з Держатомрегулюванням України до їх впровадження.

# ЕО здійснює постійний контроль якості будівельно-монтажних робіт і приймання в експлуатацію готових об’єктів.

# На етапі будівництва ЕО вводить в дію систему управління діяльністю з метою підтвердження виконання належним чином проектних вимог.

# ЕО здійснює вхідний контроль за якістю продукції, яка постачається, включаючи вхідний контроль безпосередньо на майданчику ДЯР.

# Введення в експлуатацію

# Програма введення в експлуатацію

# Введення ДЯР в експлуатацію здійснюється у встановленому законодавством порядку та починається в процесі завершення будівельно-монтажних робіт і закінчується прийманням в промислову експлуатацію.

# Мета робіт під час введення в експлуатацію полягає у підтверджені того, що побудований ДЯР відповідає проектним вимогам та може експлуатуватись у відповідності із встановленими межами та умовами безпечної експлуатації.

# Умовами ліцензії Держатомрегулювання України на етап життєвого циклу ядерної установки «будівництво та введення в експлуатацію ДЯР» визначаються види робіт та операцій, здійснення яких можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу.

# У проекті встановлюються етапи введення ДЯР в експлуатацію, вимоги до послідовності і об’єму ПНР, комплексних випробувань, заходів безпеки, фізичного та енергетичного пусків, а також приймальні критерії для обладнання і систем ДЯР, які вводяться в експлуатацію.

# До початку ПНР ЕО на підставі проекту ДЯР, ЗАБ, документації розробників обладнання, забезпечує розроблення, погодження та затвердження ТРБЕ ДЯР, а також експлуатаційно-технічної документації, необхідної для введення в експлуатацію ДЯР.

# ЕО забезпечує розробку програми введення в експлуатацію ДЯР, яка погоджується Держатомрегулюванням України та затверджується ЕО до початку її реалізації.

# Програма введення в експлуатацію містить:

- етапи введення в експлуатацію;

- вимоги до організації та управління проведенням випробувань;

- перелік та порядок проведення усіх необхідних випробувань на кожному етапі;

- послідовність, тривалість та обсяг робіт, які виконуються на етапі введення в експлуатацію;

ґ) порядок дій персоналу у разі виникнення аварійних ситуацій під час випробування систем та обладнання;

- графік випробувань.

# Етапні програми, які регламентують проведення передпускових налагоджувальних робіт, фізичного та енергетичного пусків, розробляються керівництвом ДЯР, затверджуються ЕО та узгоджуються Держатомрегулюванням України.

# При проведенні випробувань визначаються та документуються характеристики та параметри С(Е) важливих для безпеки. На підставі отриманих даних уточнюються межі та умови безпечної експлуатації, коригуються експлуатаційні інструкції.

# Етапи введення ДЯР в експлуатацію, які містять ядерно та радіаційно небезпечні операції можуть починатись тільки при наявності:

- діючої системи радіаційного контролю, включаючи ІДК;

- санітарних пропускників;

- організації зони строгого режиму;

- введення в роботу державної системи обліку та контролю ЯМ у відповідності з системою гарантій МАГАТЕ;

ґ) реалізації технічних засобів та організаційних заходів з фізичного захисту;

- реалізації заходів пожежної безпеки.

# Фізичний пуск реактора

# Основною метою фізичного пуску є:

- формування АкЗ ДЯР;

- досягнення критичного стану реактора;

- виконання нейтронно-фізичних вимірювань.

# Для проведення фізичного пуску повинна бути розроблена наступна документація:

- програма фізичного пуску ДЯР;

- методика проведення вимірювань в процесі фізичного пуску;

- інструкція з експлуатації ДЯР;

- інструкція щодо забезпечення ядерної безпеки при проведенні фізичного пуску;

ґ)	інструкція щодо забезпечення ядерної безпеки при транспортуванні, перевантаженні та зберіганні свіжого та відпрацьованого ЯП;

- інструкція щодо ліквідації аварійних станів на ДЯР (аварійний план щодо захисту персоналу та населення у випадку радіаційної аварії на ДЯР);

- наказ ЕО щодо призначення керівника фізичного пуску, групи фізичного пуску;

є)	наказ керівника ДЯР щодо призначення та допуску до самостійної роботи персоналу зміни;

- акт робочої комісії та комісії Держатомрегулювання України щодо готовності ДЯР до фізичного пуску.

# Програмою фізичного пуску ДЯР встановлюються:

- порядок завантаження АкЗ ДЯР ядерним паливом;

- порядок досягнення критичного стану ДЯР;

- перелік, методики та послідовність проведення експериментальних досліджень;

- порядок використання зовнішнього пускового джерела нейтронів;

ґ)	заходи по забезпеченню ядерної безпеки на кожній стадії фізичного пуску.

# Завантаження ядерного палива в АкЗ ДЯР проводиться з побудовою кривих зворотної лічби (1/N) за показаннями не менше чим двох каналів контролю щільності нейтронного потоку, при цьому по крайній мірі одна крива зворотної лічби повинна мати "безпечний хід"

# Набір критичної маси виконується наступним чином:

- перша порція ТВЗ, яка завантажується, не повинна перевищувати 10% мінімального значення критичної величини. Після відліку по контрольним приладам завантажується друга партія, яка не повинна перевищувати першу;

- кожна наступна порція не повинна перевищувати ¼ значення, яке залишилось до екстраполіруємого значення параметру, який відповідає критичному стану;

- при досягненні Кеф.=0,98 (множення 50) виконується оцінка ефективності виконавчих органів СУЗ. Подальше завантаження виконується порціями, які не призводять до збільшення реактивності більш ніж 0,3βеф.

# На етапі фізичного пуску повинна перевіряться відповість нейтронно-фізичних параметрів АкЗ ДЯР проектним значенням, уточнюватись ефекти реактивності та характеристики органів регулювання, компенсації та захисту, вплив експериментальних пристроїв на реактивність реактора, уточнюватись  розподіл нейтронного потоку та енерговиділення в реакторі.

# Енергетичний пуск реактора

# Метою енергетичного пуску є:

- поетапне підвищення потужності реактора з рівня фізичного пуску до номінального значення;

- перевірка відповідності фактичних параметрів та характеристик АкЗ, пов’язаних з залежністю проектних значень від потужності та температури;

- комплексне випробування систем та обладнання реактора, проведення на кожному етапі запланованих експериментів.

# Енергетичний пуск ДЯР повинен проводитися відповідно до програми енергетичного пуску, відкоригованої при необхідності за результатами фізичного пуску.

# Програма енергетичного пуску повинна містити:

- вимоги до готовності ДЯР до етапу енергетичного пуску;

- об’єм, порядок, тривалість та послідовність проведення випробувань;

- умови проведення випробувань;

- методика проведення вимірювань в процесі енергетичного пуску;

- перелік ядерного – небезпечних робіт;

- критерії закінчення етапу енергетичного пуску.

# За результатами введення в експлуатацію ЕО здійснює корегування ЗАБ, ТРБЕ, проектно-конструкторської та експлуатаційної документації та забезпечує своєчасне ознайомлення персоналу з усіма змінами, внесеними в регламент, та експлуатаційну документацію.

# Результати введення в експлуатацію оформляються у вигляді звіту відповідно до вимог системи управління діяльністю, який затверджується ЕО і надається до Держатомрегулювання України.

# Приймання в експлуатацію ДЯР здійснюється у встановленому законодавством порядку.

# Експлуатація ДЯР

# Адміністративне керівництво

# Експлуатація ДЯР здійснюється відповідно до принципів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, викладених в главах 4 та 5 цих Загальних положень.

# ЕО відповідає за безпеку ДЯР під час його експлуатації, та забезпечує безперервне функціонування систем фізичного захисту, засобів протипожежного захисту, реалізує систему інженерно-технічної підтримки, а також систему аварійної готовності і реагування.

# Управління ДЯР ґрунтується на системі управління діяльністю, яка розробляється та затверджується ЕО. У документах системи управління діяльністю визначаються права, обов'язки, відповідальність і компетенція кожного працівника щодо безпечної експлуатації ДЯР, у тому числі у випадках виникнення аварій.

# ЕО приділяє постійну увагу формуванню культури безпеки та удосконалюванню професійного рівня персоналу ДЯР.

# Кваліфікація та підготовка персоналу

# До початку експлуатації ДЯР комплектується персоналом, який пройшов підготовку, перевірку знань і отримав допуск до самостійної роботи. Персонал, який бере участь у ПНР, проходить перевірку знань до початку цих робіт.

# ЕО встановлює вимоги до кваліфікації персоналу відповідно до його посадових обов'язків, розробляє і реалізує систему професійної підготовки, підтримки кваліфікації, перепідготовки та атестації персоналу.

# Права, обов'язки та обсяги знань НПА та НД з ядерної та радіаційної безпеки персоналу і керівництва ДЯР, кваліфікаційні вимоги до персоналу визначаються у відповідних положеннях та посадових інструкціях.

# ЕО розробляє графіки комплектування персоналом та програми його підготовки.

# Під час підготовки персоналу особлива увага приділяється отриманню практичних навичок з управління системами та обладнанням, відпрацюванню дій під час порушень нормальної експлуатації та аварій.

# Допуск персоналу до найбільш важливих для безпеки робіт здійснюється на підставі вимог, встановлених законодавством.

# Персонал ДЯР, в тому числі зайнятий обслуговуванням і ремонтом обладнання проходить необхідну підготовку, стажування на робочому місці, перевірку знань перед допуском до самостійної роботи, а також періодичну підтримку кваліфікації відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

# Усі працівники ДЯР проходять медичний огляд згідно з наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим у Мін’юсті 20.07.2007 за № 846/14113, в порядку та терміни встановлені вимогами ОСПУ-2005.

# Експлуатаційна документація

# Основним документом, що визначає безпечну експлуатацію ДЯР є ТРБЕ ДЯР.

# ТРБЕ ДЯР розробляється ЕО на основі проекту ДЯР, ЗАБ і технічної документації на обладнання та містить:

- межі та умови безпечної експлуатації;

- заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- заходи щодо забезпечення водно-хімічного режиму ДЯР та систем поводження з ЯП;

- режими експлуатації;

ґ)	порядок контролю справності та умови виведення з роботи С(Е), важливих для безпеки;

- вимоги і основні прийоми безпечної експлуатації КСЕ ДЯР;

- умови безпечного виконання робіт на ДЯР;

є)	порядок дій персоналу при відхиленнях параметрів С(Е), важливих для безпеки;

- загальний порядок виконання робіт та операцій, пов’язаних з безпекою ДЯР;

- умови, за яких експлуатація С(Е), обладнання та ДЯР в цілому повинні бути зупинені.

# ТРБЕ ДЯР і зміни, які до нього вносяться, затверджуються ЕО і погоджуються Держатомрегулюванням України.

# ТРБЕ та інструкції з експлуатації обладнання і систем періодично переглядаються, а також коригуються у разі заміни, модернізації і реконструкції обладнання.

# Керівництво ДЯР визначає перелік нормативної та експлуатаційно-технічної документації, яка знаходиться на робочих місцях оперативного персоналу.

# Інструкції з експлуатації систем і обладнання містять технічний опис, технічні характеристики, експлуатаційні обмеження, режими експлуатації, конкретні вказівки з виконання робіт персоналом під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації і аварійних ситуацій.

# При виконанні експериментальних робіт повинні бути:

- розроблені та затверджені робочі програми експериментів, в яких необхідно навести перелік та методики експериментальних робіт;

- виконані розрахункові оцінки Кеф, очікуваних ефектів реактивності та розроблені заходи щодо забезпечення ядерної безпеки.

# Дії персоналу при запроектних аваріях регламентуються керівництвами з управління аваріями, які розробляються з урахуванням аналізу проектних і запроектних аварій. Ці керівництва розробляються і затверджується ЕО та узгоджуються з проектною організацією.

# Проект ДЯР, документація на будівництво, модернізацію, технічне обслуговування та ремонт С(Е) важливих для безпеки, акти випробувань зберігаються ЕО протягом всього життєвого циклу ДЯР.

# ЕО протягом всього терміну експлуатації ДЯР проводить відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки систематичні оцінки безпеки з урахуванням експлуатаційного досвіду та надає звіти про стан безпеки ДЯР до Держатомрегулювання України. За результатами аналізу ЕО розробляє заходи, спрямовані на дотримання вимог цих Загальних положень.

# Технічне обслуговування, ремонт, випробування

# Під час введення ДЯР в експлуатацію та під час експлуатації ЕО відповідає за: технічне обслуговування, планово-попереджувальні ремонти, випробування, перевірки, калібрування, контроль стану основного металу і зварних з’єднань С(Е) важливих для безпеки, з метою підтримки їх працездатності відповідно до проектних вимог. Періодичність та обсяги зазначених робіт обґрунтовуються в проекті.

# ЕО на основі проектних даних, вимог НД, типових програм, інструкцій з експлуатації С(Е) та ТРБЕ розробляє робочі програми, інструкції і ремонтну документацію на проведення робіт, зазначених в пункті 10.4.1 цих Загальних положень. Результати перевірок, випробувань обладнання, С(Е) важливих для безпеки, а також результати контролю металу документуються і зберігаються.

# Умови, періодичність і допустимий час виведення з роботи систем безпеки для технічного обслуговування, ремонту, перевірок і випробувань визначаються проектом.

# С(Е), важливі для безпеки, проходять пряму повну перевірку на працездатність та відповідність проектним характеристикам під час введення в експлуатацію, після ремонту та періодично протягом всього терміну експлуатації з документуванням результатів перевірки.

# У разі неможливості проведення прямої повної перевірки проводяться непрямі та/або часткові перевірки. Проектом обґрунтовується достатність проведення непрямої та/або часткової перевірки.

# Технічне обслуговування, випробування і перевірки працюючих С(Е) важливих для безпеки, проводяться при дотриманні меж та умов безпечної експлуатації.

# У разі отримання незадовільних результатів випробувань і перевірок, а також на вимогу Держатомрегулювання України під час проведення інспекційних перевірок чи обстежень ЕО проводить позачергові випробування і перевірки С(Е) важливих для безпеки.

# Випробування, не передбачені ТРБЕ та інструкціями з експлуатації, проводяться за спеціальними програмами та методиками, до яких включаються заходи щодо забезпечення ядерної і радіаційної безпеки. Зазначені програми і методики їх виконання розробляються і затверджуються ЕО та погоджуються Держатомрегулюванням України.

# Частота проведення інспекцій та технічного обслуговування повинні розроблятися і переглядатися з урахуванням досвіду експлуатації та забезпечувати достатній рівень надійності.

# Технічне обслуговування не повинно призводити до змін конструкцій систем, що обслуговуються. Якщо роботи з технічного обслуговування вимагають внесення змін до конструкції, то повинні бути задіяні процедури для впровадження модернізацій.

# Розслідування та облік порушень

# Розслідування та облік порушень у роботі ДЯР проводяться відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. За результатами розслідування розробляються та реалізуються заходи для запобігання порушенням у майбутньому. ЕО відповідає за реалізацію цих заходів.

# ЕО зобов'язана у встановлені терміни інформувати Держатомрегулювання України про всі випадки порушень нормальної експлуатації та порушень меж та умов безпечної експлуатації.

# ЕО відповідає за повноту та якість розслідування, своєчасність доведення результатів розслідування до відома Держатомрегулювання України. Особлива увага приділяється порушенням, які призвели або могли призвести до порушень меж та/або умов безпечної експлуатації та аварій.

# ЕО відповідає за створення системи досвіду експлуатації та здійснює діяльність, спрямовану на профілактику і запобігання подіям, які впливають на безпеку, включаючи відмови обладнання і помилки персоналу, удосконалення експлуатаційних процедур, методів і засобів діагностики стану обладнання та С(Е), важливих для безпеки.

# ЕО забезпечує збір, обробку, аналіз, систематизацію та зберігання інформації про відмови обладнання, С(Е), важливих для безпеки, та неправильні дії персоналу.

# Інформація про факти і аналіз порушень меж і умов безпечної експлуатації включаються до періодичних звітів про оцінку поточного рівня безпеки ДЯР.

# Матеріали розслідування та обліку порушень у роботі ДЯР зберігаються протягом усього терміну експлуатації.

# Модернізація

# ЕО несе відповідальність за аспекти безпеки пов’язані з підготовкою та втіленням модернізації.

# Проект модернізації КСЕ важливих для безпеки, включаючи її попередню оцінку впливу на безпеку, підлягає державній експертизі відповідно до законодавства. Процедура реалізації заходів щодо модернізації визначається НД.

# Випробування модернізованих С(Е) важливих для безпеки, проводяться за програмами випробувань відповідно до вимог системи управління діяльністю.

# До поновлення роботи після модернізації ЕО забезпечує коригування експлуатаційно-технічної документації, проведення додаткового навчання (тренування) і атестацію персоналу на право управління або ведення технологічного процесу відповідно до проведеної модернізації.

# Усі модернізації С(Е) важливих для безпеки, враховуються під час проведення періодичної переоцінки безпеки.

# До модернізацій експериментальних пристроїв, повинні застосовуватись ті ж самі процедури, які стосуються проектування, експлуатації, тощо, як і для ДЯР (п. 10.6.1-10.6.5 цих Загальних положень).

# Пожежна безпека

# При проектуванні ДЯР враховуються вимоги нормативних документів, які регламентують пожежну безпеку при поводженні з РМ, яка забезпечується за рахунок реалізації принципу глибокоешелонованого протипожежного захисту. Вимоги пожежної безпеки містять заходи щодо запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж.

# У проекті ДЯР передбачаються засоби протипожежного захисту, що враховують його специфіку, як потенційного джерела радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище. Засоби протипожежного захисту вводяться в роботу до проведення передпускових налагоджувальних операцій на ДЯР.

# Пріоритет надається заходам профілактики і запобігання
виникненню загорянь. З цією метою у проекті максимально
передбачаються негорючі та/або матеріали, які не поширюють горіння, вогнезахисні покриття, негорючі мастильні і охолоджувальні речовини, які пройшли спеціальні випробування і сертифіковані в установленому порядку.

# Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення технічних засобів та організаційних заходів, направлених на запобігання пожежам, забезпечення безпеки персоналу, зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення.

# У проекті ДЯР передбачаються заходи щодо запобігання розвитку пожежі, включаючи протипожежні перешкоди і пристрої з потрібною межею вогнестійкості, яка визначається НД.

# Особлива увага приділяється протипожежному захисту систем безпеки, а також С(Е), важливих для безпеки. Під час їх проектування в максимальній мірі передбачають негорючі кабельні вироби і які не поширюють горіння, ефективні системи тепловідведення, засоби фізичного розділення та ізолювання дублюючих каналів один від одного з метою виключення під час пожеж їх відмов із загальної причини.

# Системи пожежної безпеки повинні бути спроектовані таким чином, щоб у разі виникнення пожежі системи безпеки та системи важливі для безпеки змогли виконати свої функції.

# У проекті передбачаються автоматичні системи виявлення і в разі необхідності гасіння пожеж, автоматизовані системи сповіщення про пожежу, протидимний захист будівель (приміщень). Зазначені системи вводяться в роботу до проведення передпускових налагоджувальних операцій на ДЯР.

# Будівлі, приміщення і територія ДЯР класифікуються за категоріями вибухопожежної і пожежної небезпеки, класами вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відповідно до вимог НД.

# У проекті ДЯР обґрунтовується ядерна безпека при використанні вогнегасних речовин.

# У проекті передбачаються заходи захисту від зовнішніх пожеж природного та техногенного походження, включаючи захист від блискавки.

# ЕО розробляє і затверджує у встановленому порядку план пожежогасіння. У цьому плані, у першу чергу, визначається порядок сповіщення персоналу про пожежу, умови і порядок виклику пожежної охорони, взаємодії оперативного персоналу і служб ДЯР з підрозділами пожежної охорони, уключаючи допуск у радіаційно-небезпечні зони і приміщення з електричним обладнанням.

# У проекті передбачаються технічні засоби виявлення та запобігання утворенню у приміщеннях вибухопожежонебезпечних концентрацій газів і парів.

# Особлива увага приділяється способам і організації гасіння пожеж у приміщеннях і системах, які знаходяться у складних радіаційних умовах, під напругою, містять хімічні та/або РМ.

# ЕО організовує та контролює проведення періодичних
протипожежних тренувань і навчань. Частота і тематика спільних
протипожежних тренувань (за участю пожежних підрозділів) погоджуються органом державного пожежного нагляду.

# ЕО повинна періодично проводити аналіз пожежної безпеки. Цей аналіз повинен включати оцінки вразливості систем безпеки, модифікацій, контролю за швидко займистими речовинами, контролю джерел возгорання, технічного обслуговування, іспитів, готовності персоналу, тощо.

# Фізичний захист

# ЕО організовує та забезпечує фізичний захист ДЯР, ЯМ, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, що знаходяться на ДЯР, відповідно до законодавства.

# Доступ на територію ДЯР постійно контролюється і здійснюється за наявності допусків оформлених у встановленому порядку.

# ЕО здійснює діяльність з урахуванням культури захищеності та управління діяльністю.

# Майданчик, на якому розміщується ДЯР, обладнується інженерними та технічними засобами системи фізичного захисту. Охорона ДЯР здійснюється спеціалізованими підрозділами відповідно до законодавства.

# Територія, технологічні та виробничі приміщення ДЯР розділяються на зони обмеження доступу залежно від їх впливу на безпеку.

# Система фізичного захисту повинна бути автономною та не залежати від працездатності інших систем.

# Інженерно-технічні засоби системи фізичного захисту проектуються та споруджуються таким чином, щоб не перешкоджати забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки та експлуатації ДЯР.

# Аварійна готовність і реагування

# ЕО постійно підтримує рівень аварійної готовності, необхідний для ефективного реагування на аварії та інші небезпечні події, з метою:

- відновлення контролю над ситуацією;

- попередження та/або мінімізації наслідків;

- взаємодії з організаціями, які беруть участь в аварійному реагуванні, з метою захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища.

# До завезення ЯМ на ДЯР розробляються, погоджуються, затверджуються відповідно до законодавства аварійний план та план аварійного реагування ЕО.

# Аварійний план розробляється та затверджується ЕО. Аварійний план координується з планами аварійного реагування організацій, з якими ЕО взаємодіє під час аварійного реагування.

# План аварійного реагування ЕО встановлює порядок її взаємодії з органом державного управління в сфері використання ядерної енергії, органом державного реагування на надзвичайні ситуації, Держатомрегулюванням України та іншими центральними органами виконавчої влади.

# Персонал ЕО проходить підготовку, необхідну для здійснення аварійного реагування.

# ЕО розробляє і реалізує програми планових протиаварійних навчань та тренувань для відпрацювання дій персоналу в умовах аварії та інших надзвичайних ситуацій. Після проведення кожного протиаварійного тренування проводиться оцінка його результатів, на основі якої розробляються та впроваджуються коригувальні заходи, спрямовані на виправлення виявлених недоліків і підтримку необхідного рівня аварійної готовності.

# На етапі проектування визначається необхідність створення аварійного центру (кризового центру), з якого здійснюється керівництво виконанням аварійних планів щодо захисту персоналу та населення в разі аварії.

# Управління старінням

# При проектуванні для всіх С(Е) важливих для безпеки, забезпечуються відповідні запаси надійності, що враховують потенційне погіршення характеристик в результаті старіння обладнання.

# ЕО розробляє ПУС з метою підтримки в прийнятних межах деградацію обладнання, С(Е), важливих для безпеки (унаслідок старіння, зносу, корозії, ерозії, втоми та інших механізмів), а також здійснює необхідні дії для підтримки їх працездатності і надійності в процесі експлуатації.

# Перелік обладнання, С(Е), які підлягають аналізу в рамках ПУС, визначається ЕО та погоджується Держатомрегулюванням України.

# ЕО систематично здійснює аналіз залишкового ресурсу та показників надійності С(Е), важливих для безпеки, які підлягають аналізу в рамках ПУС. За результатами аналізу приймається рішення щодо продовження експлуатації С(Е), відновлення їх ресурсу або заміни.

# При виконанні ПУС враховуються умови зміни технологічних процесів, оточуючого середовища, в якому працює обладнання, циклічності навантажень, періодичності планово-попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування, обсягів і результатів випробувань, термінів служби обладнання.

# ЕО періодично (разом з переоцінкою безпеки ДЯР) переглядає ПУС з метою використання більш сучасних методів оцінки старіння.

# Режим тривалого зупину

# У випадку закінчення усіх запланованих експериментів та дослідницьких робіт, ЕО може бути прийнято рішення про переведення ДЯР у режим тривалого зупину. Таке рішення повинно бути узгоджене з Держатомрегулюванням України.

# При прийнятті рішення про переведення ДЯР у режим тривалого зупину ЕО повинна розробити та запровадити заходи, які забезпечать безпеку ДЯР у режимі тривалого зупину та управління ресурсом С(Е) важливих для безпеки, які будуть використовуватись у випадку відновлення експериментальних досліджень або в роботах по виведенню з експлуатації ДЯР. Під час тривалого зупину АкЗ ДЯР повинна бути вивантажена в БВ.

# Методи консервації обладнання, С(Е) та об’єми технічного обслуговування ДЯР у режимі тривалого зупину повинні відповідати вимогам проекту.

# Порядок підготовки ДЯР, який знаходиться у режимі тривалого зупину, до експлуатації  повинен бути визначений у спеціальній програмі, погодженій з Держатомрегулюванням України.

# Рішення щодо пуску ДЯР після тривалого зупину повинно бути погоджено з Держатомрегулюванням України.

# Зняття з експлуатації ДЯР

# Зняття з експлуатації ДЯР здійснюється з метою досягнення умов, які дозволять забезпечити повторне використання території, на якій вона розміщується. При знятті з експлуатації ДЯР досягається повне або обмежене звільнення від регулюючого контролю.

# У процесі експлуатації ЕО забезпечує накопичення необхідних фінансових ресурсів, достатніх для реалізації заходів щодо зняття з експлуатації ДЯР.

# ЕО забезпечує фізичний та протипожежний захист на весь період зняття з експлуатації.

# ЕО відповідає за безпечне зняття з експлуатації ДЯР. Зняття з експлуатації ДЯР здійснюється на підставі ліцензії на етап життєвого циклу «зняття з експлуатації ДЯР», яка видається Держатомрегулюванням України відповідно до вимог Закону Украйни «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», та відповідно до програми зняття з експлуатації ДЯР з дотриманням вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

# Діяльність щодо зняття з експлуатації ДЯР здійснюється на підставі ліцензії, що видається Держатомрегулюванням України відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

# Проект ДЯР містить розділ з основними положеннями щодо безпечного зняття з експлуатації ДЯР. На етапі проектування виконуються аналіз і вибір проектних рішень з урахуванням безпечного зняття з експлуатації ДЯР (вибір матеріалів з врахуванням мінімізації їх забруднення, накопичення та поширення радіоактивних речовин, мінімізації використання потенційно небезпечних речовин та інше).

# ЕО протягом строку експлуатації ДЯР враховує його майбутнє зняття з експлуатації, проводить заходи з підготовки до зняття з експлуатації, здійснює документування та зберігання інформації, необхідної для використання на етапі зняття з експлуатації, включаючи проектно-конструкторську та експлуатаційну документацію, розроблену в період проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, а також дані щодо:

- проведених на ДЯР модернізацій, змін технологічного процесу, досвіду технічного обслуговування;

- відмов обладнання, порушень в роботі, що призвели до аварійного викиду або скиду радіоактивних речовин;

- фізичного та радіонуклідного складу, кількості та активності накопичених РАВ та місць їх зберігання;

- рівнів забруднення поверхонь КСЕ, приміщень, майданчика ДЯР до початку робіт зі зняття з експлуатації;

ґ)	наявності і кількості на території ДЯР вибухонебезпечних та пожежонебезпечних речовин;

- місткості сховищ для зберігання РАВ та вільних обсягів в них.

# У разі прийняття рішення щодо дострокового зняття з експлуатації ДЯР до завершення розробки програми зняття з експлуатації ДЯР ЕО реалізуються заходи щодо забезпечення безпеки ДЯР та переведення ДЯР в режим тривалої зупинки.

# ЕО не пізніше ніж за 1,5 роки до початку етапу зняття з експлуатації ДЯР розробляє, затверджує і погоджує з Держатомрегулювання України програму зняття з експлуатації ДЯР.

Програма зняття з експлуатації подається у складі документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі зняття з експлуатації ДЯР та, зокрема, відображає:

- мету зняття з експлуатації ДЯР, послідовність та тривалість стадій зняття з експлуатації, характеристика кінцевого стану майданчика, що займає ДЯР, а також характеристики стану ДЯР після завершення кожної стадії зняття з експлуатації;

- причини зняття з експлуатації ДЯР, плани щодо майбутнього використання компонентів установки та матеріалів, що входять до її складу, а також майданчика, який вона займає;

- номенклатурний перелік радіоактивних та інших небезпечних матеріалів, складений на основі обстежень та розрахунків, включаючи відомості щодо їх типу, кількості, розміщення;

- інфраструктуру, що забезпечуватиме діяльність із зняття з експлуатації;

ґ)	заходи для радіаційного захисту персоналу, населення, навколишнього природного середовища;

- комплекс робіт щодо поводження з ЯМ, радіоактивними та іншими небезпечними відходами та матеріалами;

- заходи щодо забезпечення фізичного захисту ДЯР, контролю та обліку ДІВ, РАВ;

є)	методи та засоби забезпечення вибухопожежної та пожежної безпеки;

- обґрунтування необхідних людських, фінансових і матеріальних ресурсів;

- перелік нормативно-правових актів та нормативних документів.

# До розробки програми зняття з експлуатації ЕО виконує комплексне інженерне і радіаційне обстеження стану ДЯР з метою оцінки радіоактивного забруднення, обсягів та характеристик накопичених під час експлуатації радіоактивних та інших небезпечних матеріалів і відходів, а також прогнозу змін основних характеристик ДЯР в часі.

# ЕО на різних етапах життєвого циклу установки розробляє концепцію зняття з експлуатації ДЯР. На етапі проектування установки ЕО розробляє концепцію зняття її з експлуатації та надає у пакеті документів, необхідних для отримання ліцензії на будівництво та введення в експлуатацію ДЯР. На етапі експлуатації ДЯР ЕО повинна мати концепцію зняття її з експлуатації, узгоджену Держатомрегулювання України. Цей документ в концептуальній формі повинен відображати ті з перелічених в пункті 11.9 аспекти, розгляд яких можливий на етапах проектування, будівництва та експлуатації ДЯР.

# Концепція зняття з експлуатації ДЯР періодично (не рідше ніж один раз на 10 років) переглядається з урахуванням нових факторів, які впливають на зняття установки з експлуатації (стан ДЯР, розвиток техніки та технологій зняття з експлуатації та поводження з РАВ, вимоги нормативно-правових актів, фінансове забезпечення, досвід зняття з експлуатації подібних установок, соціальні аспекти та ін.).

# До початку робіт та операцій із зняття з експлуатації ДЯР ЕО проводить адаптацію до нових умов:

- системи управління діяльністю;

- аварійного плану ДЯР;

- плану аварійного реагування ЕО;

- програми радіаційного захисту;

ґ)	програми поводження з ЯМ;

- програми поводження з радіоактивними відходами.

# На етапі зняття з експлуатації обов’язковими є стадії, пов’язані з:

- повним видаленням ЯМ з ДЯР, а також видаленням з ДЯР радіоактивних та інших небезпечних матеріалів та відходів, що накопичені під час експлуатації ДЯР (допускається виконання цих робіт у рамках ліцензії на експлуатацію ДЯР, якщо це не впливає на безпеку і не призводить до погіршення радіаційної обстановки в приміщеннях і на території ДЯР);

- демонтажем КСЕ, видаленням з ДЯР радіоактивних та інших небезпечних матеріалів і відходів.

# Після повного видалення ЯМ за межі ДЯР подальша діяльність зі зняття з експлуатації здійснюється на підставі загальних положень та вимог з безпеки, які встановлені для об’єктів, призначених для поводження з РАВ.

# До отримання ліцензії на етап життєвого циклу «зняття з експлуатації ДЯР» допускається виконання заходів, що належать до першої стадії зняття з експлуатації, а також щодо видалення робочих середовищ та дезактивації КСЕ, поводження з РАВ та радіоактивними матеріалами. Такі роботи можуть виконуватися в рамках ліцензії на етап життєвого циклу експлуатації ДЯР і відповідно до вимог ТРБЕ ДЯР.

# Демонтаж елементів систем вентиляції здійснюється із врахуванням робіт з демонтажу інших КСЕ ДЯР.

# ЕО забезпечує необхідний рівень кваліфікації персоналу для безпечного зняття з експлуатації ДЯР.

# Під час зняття з експлуатації ЕО забезпечує документування результатів виконаних робіт, їх аналіз та постійний радіаційний моніторинг з метою контролю:

- індивідуальних доз опромінення персоналу;

- радіаційного стану та його зміни в приміщеннях та на майданчику;

- викидів і скидів радіоактивних і токсичних речовин в навколишнє природне середовище;

- стану ЯМ.

# Після виконання всіх заходів, що передбачені програмою зняття з експлуатації ДЯР, ЕО:

- виконує заходи щодо повного або обмеженого звільнення від регулюючого контролю території ДЯР;

- подає до Держатомрегулювання України заяву про анулювання дії ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної із зняттям з експлуатації ДЯР,  та звіт про виконання всіх заходів.

Додаток 1

до Загальних положень безпеки дослідницьких ядерних реакторів

Класифікація систем (елементів)

дослідницьких ядерних реакторів

- Системи та елементи (далі – С(Е)) дослідницьких ядерних реакторів (далі – ДЯР), включаючи експериментальні пристрої, розрізняються за:

- призначенням;

- впливом на безпеку;

- характером функції що виконуються.

- С(Е) по призначенню поділяються на:

- С(Е) нормальної експлуатації;

- С(Е) безпеки.

- С(Е) за впливом на безпеку поділяються на:

- С(Е) важливі для безпеки;

- С(Е), що не впливають на безпеку.

- С(Е) безпеки за характером функцій безпеки, що ними виконуються, поділяються на:

- захисні;

- локалізуючи;

- забезпечувальні;

- керівні.

- Встановлюються чотири класи безпеки С(Е) за їх впливом на безпеку:

Клас безпеки 1. До нього належать С(Е), відмова яких є вихідними подіями запроектних аварій, що приводять при проектному функціонуванні систем безпеки до пошкодження ядерного палива та інших елементів ДЯР з перевищенням встановлених для проектних аварій меж.

Клас безпеки 2. До нього належать наступні С(Е):

- елементи, відмови яких є початковими подіями, що призводять до пошкодження ядерного палива та інших елементів активної зони ДЯР, а також першого контуру в межах, встановлених для проектних аварій, при проектному функціонуванні систем безпеки з урахуванням нормованої для проектних аварій кількості відмов у них;

- елементи систем безпеки, відмови яких призводять до невиконання відповідними системами своїх функцій.

Клас безпеки 3. До нього належать С(Е):

# важливі для безпеки, що не увійшли в класи безпеки 1 і 2;

# що містять РАВ, вихід яких в приміщення і навколишнє середовище при відмовах цих елементів перевищує рівні радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище, встановлені для умов нормальної експлуатації;

# що виконують функції радіаційного контролю та радіаційного захисту персоналу та населення.

Клас безпеки 4. До нього належать С(Е) нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку та не увійшли у класи безпеки 1, 2, 3.

- Якщо який-небудь елемент одночасно містить ознаки різних класів безпеки, то він повинен бути віднесений до більш високого класу безпеки.

- Ділянки систем, що розділяють елементи різних класів безпеки, повинні бути віднесені до більш високого класу безпеки.

- Приналежність елементів ДЯР до класів безпеки встановлюється в проекті.

- Приналежність С(Е) до класів безпеки 1, 2 та 3 і поширення на них норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки повинні зазначатися в документації на проектування, виготовлення, поставку та монтаж.

- Класифікація за сейсмостійкістю визначається на підставі положень «Норм проектування сейсмостійких атомних станцій» (ПН АЭ Г-5-006-87) із урахуванням особливостей ДЯР та вимог ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво в сейсмічних районах України».

- Класифікаційне позначення відображає приналежність елементу до класів безпеки 1, 2, 3.

- Класифікаційне позначення доповнюється таким символом, що відображає призначення елементу і характер виконуваних ним функцій безпеки:

Н – елементи нормальної експлуатації;

Зах – захисні елементи системи безпеки;

Л – локалізуючі елементи системи  безпеки;

Заб - забезпечувальні елементи системи безпеки;

К - керівні елементи системи безпеки.

- Якщо елемент має декілька призначень, то всі вони входять в класифікаційну позначку.

Додаток 2

до Загальних положень безпеки дослідницьких ядерних реакторів

Примірний перелік основних вихідних подій,

що можуть призвести до аварій

      - Проектні аварії

  - Відмова джерел електропостачання: відмова систем нормального електроживлення з наступною відмовою в роботі аварійного електропостачання.

  - Вихідні події, які призводять до введення позитивної реактивності:

- критичність при поводженні з паливом (внаслідок помилки при введенні палива);

- аварія під час пуску;

- несанкціоноване витягнення поглинаючого стрижня системи управління і захисту (групи стержнів) з максимальною ефективністю і швидкістю;

- викид робочого органу системи управління і захисту з максимальною ефективністю;

ґ)	відмова інших пристроїв управління реактивністю (таких, як сповільнювач, відбивач тощо);

- незбалансовані положення стрижнів;

- відмови або руйнування внутрішньореакторних конструкційних компонентів, обладнання, що призводять до збільшення реактивності;

є)	падіння в активну зону (в експериментальному пристрої) зразка, що вносить позитивну реактивність;

- падіння предметів у сховище відпрацьованого ядерного палива;

- введення позитивної реактивності технологічними системами або експериментальними пристроями внаслідок несправностей, відмов і виходу їх з ладу, а також помилок персоналу;

- незапланована зміна геометрії або стану компонентів активної зони (далі – АкЗ) та відбивача, що призвело до збільшення реактивності;

і)	введення холодного/гарячого теплоносія до АкЗ;

ї)	зміни в сповільнювачі (наприклад, утворення пустот або витік D2O  у системи з H2O);

й)	вплив експериментів і експериментальних пристроїв (наприклад, затоплення або утворення пустот, теплові ефекти, введення подільного матеріалу або видалення поглинаючого матеріалу);

- недостатня реактивність зупиненого реактора;

- помилки при технічному обслуговуванні пристроїв, що регулюють реактивність;

- помилкові сигнали системи управління;

- помилки персоналу під час завантаження ядерного палива;

- виникнення самопідтримувальної ланцюгової реакція поділу при перевантаженні тепловиділяючої збірки (далі – ТВЗ).

  - Вихідні події, що призводять до порушення тепловідведення від дослідницького ядерного реактора (далі – ДЯР):

- відключення або відмова циркуляційних насосів першого контуру;

- зниження витрати теплоносія в першому контурі (наприклад, через відмову клапана або закупорювання трубопроводу або теплообмінника);

- відмови регулюючої або запірної арматури (клапана, засувки, вентиля) першого контуру;

- погіршення тепловідведення від експериментальних пристроїв, викликане несправностями, відмовами елементів системи їх охолодження;

ґ)	погіршення або припинення циркуляції теплоносія через АкЗ внаслідок відмов (несправностей, поломок) внутрішньо корпусних конструкцій;

- відмови обладнання і трубопроводів системи аварійного охолодження, які можуть впливати на здатність системи першого контуру охолоджувати ядерне паливо;

- погіршення охолодження АкЗ внаслідок несанкціонованого потрапляння в систему циркуляції речовин, що погіршують тепловіддачу з поверхні твелів;

є)	вплив відмови або неправильно виконаних дій в ході експерименту;

- розрив трубопроводів першого контуру, що призвів до припинення циркуляції теплоносія;

- закупорювання паливного каналу;

- неправильний розподіл потужності внаслідок, наприклад, незбалансованих положень стрижнів в експериментах, які здійснюються в АкЗ, або завантаження палива (не відповідність між потужністю та ефективністю охолодження);

і)	зменшення потоку теплоносія внаслідок байпасування АкЗ;

ї)	відхилення тиску в системі з виходом за встановлені межі;

й)	припинення тепловідведення від АкЗ;

- розриви і течі в трубопроводах, колекторах, баках, теплообмінниках, технологічних каналах і т.п. першого контуру і контуру охолодження експериментальних пристроїв;

- розрив або течії корпусу реактора;

- розгерметизація обладнання і розрив трубопроводів допоміжних систем першого контуру і експериментальних пристроїв;

- повне зневоднення сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу;

- порушення умов охолодження при роботі ІІ-ого контуру;

- розгерметизація експериментальних пристроїв.

  - Втрата теплоносія, течія першого контуру:

- розрив трубопроводів першого контуру;

- пошкодження басейну;

- спорожнення басейну;

- пошкодження каналів виведення випромінювання або інших проходок.

  - Порушення при роботі з ядерним паливом:

- падіння свіжої ТВЗ або експериментального пристрою (каналу) з ядерним паливом при завантаженні їх в АкЗ;

- падіння ТВЗ при перевантаженні ДЯР;

- відмови транспортно-технологічного обладнання при перевантаженні;

- механічне пошкодження АкЗ або палива, неправильно виконані дії з паливом, падіння транспортного контейнера на паливо тощо;

ґ)	припинення охолодження під час транспортування опроміненого палива;

- проникнення теплоносія в паливо при транспортуванні або зберіганні.

  - Неправильне поводження з обладнанням, компонентами або їх відмова;

- пошкодження оболонки тепловиділяючого елементу;

- відмова аварійної системи охолодження;

- неправильне спрацьовування системи регулювання потужності реактора;

- критичність палива при зберіганні;

ґ)	відмова систем локалізації, включаючи вентиляційну систему;

- відмова або зниження рівня біологічного захисту;

- відмова експериментальних пристроїв;

є)	перевищення щільності енерговиділення в паливі.

  - Внутрішні впливи:

- внутрішні пожежі або вибухи;

- внутрішнє затоплення;

- відмова систем підтримки;

- інциденти, пов'язані із забезпеченням фізичного захисту;

ґ)	неправильне спрацьовування в реакторних експериментах;

- несанкціонований доступ осіб до зон обмеженого доступу;

- вплив струменя води і биття трубопроводів;

є)	екзотермічні хімічні реакції.

  - Зовнішні впливи:

- землетрус (у тому числі скиди та зсуви сейсмічного походження);

- повені (у тому числі прорив розташованої вище за течією греблі і затор на річці);

- торнадо (смерчі) та пов'язані з ними предмети, що летять;

- урагани, шторми і блискавки;

ґ)	вибухи;

- падіння літальних апаратів (авіаційні катастрофи);

- пожежі;

є)	розливи токсичних речовин;

- аварії на транспортних шляхах;

- вплив сусідніх промислових об'єктів (наприклад, ядерних установок, хімічних підприємств і об'єктів по поводженню з відходами);

- біологічні небезпеки, такі, як мікробна корозія, структурне пошкодження або пошкодження обладнання гризунами чи комахами;

і)	екстремальні метеорологічні явища;

ї)	скачки потужності або викиди напруги у зовнішній лінії електропостачання.

  - Події, що пов’язані з помилками персоналу.

      - Запроектні аварії

- Аварії, спричинені несанкціонованим введенням позитивної реактивності внаслідок накладення ряду відмов або помилок персоналу, які можуть супроводжуватися руйнуванням АкЗ і плавленням ядерного палива.

- Аварії, в яких вихідні події проектних аварій супроводжуються повною відмовою аварійного захисту і відмовою будь-якого одного елемента локалізуючої системи або помилковим рішенням з управління цією системою.

- Аварії, спричинені повним припиненням зовнішнього електропостачання ДЯР та які супроводжуються відмовою будь-якого одного елемента локалізуючої системи або помилковим рішенням з управління цією системою.

- Аварії з втратою теплоносія ДЯР, яка супроводжуються відмовою системи аварійного охолодження і відмовою будь-якого одного елемента локалізуючої системи або помилковим рішенням з управління цією системою.

Додаток 3

до Загальних положень безпеки

дослідницьких ядерних реакторів

Примірні структура та зміст Звіту з аналізу безпеки дослідницького ядерного реактору

- Загальні положення

- В матеріалах звіту з аналізу безпеки (далі – ЗАБ) дослідницького ядерного реактору (далі – ДЯР) представляються підтвердження досягнення основної мети безпеки, дотримання критеріїв та принципів безпеки, а також відповідності технічних рішень та організаційних заходів вимогам з ядерної та радіаційної безпеки. Обсяг представленої інформації повинен бути достатнім для виконання оцінки коректності та обґрунтованості результатів та висновків ЗАБ.

- Крім інформації, надання якої встановлено цими вимогами в ЗАБ може бути включена додаткова інформація, необхідна для обґрунтування безпеки з урахуванням специфіки ДЯР.

- Примірна структура ЗАБ

ЗАБ складається з таких розділів:

  - Загальні відомості.

  - Розміщення ДЯР.

  - Проектні основи ДЯР.

  - Будівлі та споруди.

  - Системи (елементи), важливі для безпеки.

  - Введення в експлуатацію ДЯР.

  - Експлуатаційні межі та умови нормальної експлуатації, межі та умови безпечної експлуатації.

  - Експлуатація ДЯР.

  - Зняття з експлуатації.

  - Ядерна безпека.

  - Радіаційна безпека.

  - Протипожежний захист.

  - Поводження з радіоактивними матеріалами.

  - Аварійна готовність і реагування.

  - Забезпечення гарантій, обліку і контролю та фізичного захисту.

  - Аналіз аварій.

  - Система управління діяльністю.

- Примірний зміст розділів ЗАБ

- Загальні відомості

В цьому розділі ЗАБ зазначається наступна інформація:

- мета та призначення ЗАБ;

- інформація щодо ЕО із зазначенням розпорядчих документів про її призначення;

- інформація щодо проектантів, виробників основного обладнання, будівельних організацій;

ґ)	рішення державних органів щодо розміщення, проектування, будівництва та експлуатації ДЯР;

- загальна характеристика району розміщення ДЯР;

- загальний опис, призначення, тип та особливості ДЯР;

- огляду аналогічних проектів ДЯР та узагальненого порівняльного аналізу їх безпеки;

є)	опису запланованої програми експериментальних робіт;

- концепції безпеки;

- опис методів, які були використані під час здійснення аналізу безпеки.

- Розміщення ДЯР

У цьому розділі зазначаються відомості про майданчик ДЯР та навколишнє природне середовище. До відомостей про майданчик ДЯР та навколишнє природне середовище відносяться:

- опис району розміщення ДЯР (географія, топографія, демографія, географічні та адміністративні умови розміщення ДЯР, включаючи креслення ситуаційного плану, на якому зазначені межі санітарно-захисної зони та зони спостереження, найближчі населені пункти та промислові об’єкти, автомобільні, залізничні дороги та водні шляхи, місця розміщення будівель та споруд ДЯР);

- дані щодо програми інженерних досліджень майданчика ДЯР, обґрунтування їх достатності, основні результати з посиланнями на відповідні документи;

- метеорологічні умови (регіональна кліматологія; можливий вплив ДЯР на місцеві метеорологічні умови, матеріали для визначення кількісно-імовірнісних характеристик та параметрів метеорологічних процесів і явищ, та методи їх розрахунків; таблиця характеристик та параметрів метеорологічних процесів і явищ);

- гідрологічні умови (опис гідрології та матеріали для визначення кількісно-імовірнісних характеристик та параметрів гідрологічних умов);

ґ)	геологічні та інженерно-геологічні умови (базові матеріали для визначення геологічних та інженерно-геологічних умов на майданчику ДЯР та результати аналізу даних умов; визначення характеристик ґрунтів та підземних вод; методи та прогнози характеристик і параметрів сейсмологічних факторів та процесів);

- техногенні умови розміщення ДЯР (розташування ДЯР на місцевості, дороги та комунікації; характеристики об’єктів, як джерел впливу на ДЯР; аналіз та оцінка аварійних подій техногенного походження та рівнів впливу);

- захист навколишнього природного середовища та населення від впливу ДЯР;

є)	забезпечення життєдіяльності та евакуації персоналу і населення в районі розміщення ДЯР при надзвичайних подіях;

- результати оцінок стійкості ДЯР до зовнішніх впливів.

- Проектні основи ДЯР

В цьому розділі зазначаються проектні основи, які враховуються при розробці проекту ДЯР, характеристики РМ, проектні характеристики ДЯР; проектні критерії, покладені в основу проекту ЯУ. Обґрунтовується вибір кожного з проектних критеріїв та демонструється їх відповідність вимогам чинних нормативно-правовим актам та нормативним документам з ядерної та радіаційної безпеки. У випадку використання стандартів інших країн показується, що це не призводить до протиріч з чинними законодавством з ядерної та радіаційної безпеки. До зазначених відомостей відносяться:

- основні технічні рішення, використані в проекті ДЯР;

- перелік документів, вимогам яких повинен задовольняти ДЯР;

- підтвердження забезпечення принципів та критеріїв ядерної безпеки;

- підтвердження забезпечення принципів та критеріїв радіаційної безпеки;

ґ)	підтвердження забезпечення гарантій та фізичного захисту;

- підтвердження забезпечення протипожежної безпеки;

- підтвердження реалізації в проекті ДЯР вимог до проектування систем;

є)	використані в проекті ДЯР механічні, теплогідравлічні та інші критерії.

- Будівлі та споруди

В цьому розділі зазначається інформація щодо:

  - обґрунтування прийнятих архітектурно-будівельних рішень;

  - опису будівель, в яких розміщається ДЯР, та компоновці основних приміщень;

  - підтвердження стійкості будівель та споруд ДЯР до природних та техногенних зовнішніх впливів, властивих майданчику;

  - підтвердження стійкості будівель та споруд ДЯР до внутрішніх впливів, при нормальній експлуатації та аваріях.

- Системи (елементи), важливі для безпеки

В цьому розділі зазначається інформація щодо систем (елементів) (далі – С(Е), важливих для безпеки, визначених за результатами описів та аналізів аварій на ДЯР, оцінка їх надійності та визначені відмови С(Е), які можуть бути початковими подіями для аварій, а саме:

- інформація та обґрунтування встановленої проектом класифікації С(Е) ДЯР за впливом на безпеку;

- опис С(Е), важливих для безпеки, включаючи їх призначення, опис конструкції, управління, функціонування при нормальній експлуатації, порушеннях нормальної експлуатації та аваріях ДЯР, надійність С(Е) та відповідність нормативним вимогам;

- орієнтовний перелік систем ДЯР:

система електропостачання та система аварійного електропостачання;

локалізуючи С(Е) безпеки;

системи охолодження ДЯР;

керівні системи безпеки;

С (Е) контролю і управління;

система спецканалізації;

система вентиляції;

система зв’язку, технологічної сигналізації та аварійного оповіщення;

системи зберігання та поводження з радіоактивними матеріалами (далі – РМ);

експериментальні пристрої.

Остаточний перелік систем встановлюється у проекті ДЯР.

- Введення в експлуатацію ДЯР

В розділі зазначається інформація щодо:

- організації та управління введенням в експлуатацію;

- взаємодії при введенні в експлуатацію;

- програми введення в експлуатацію та порядку проведення пуско-налагоджувальних робіт;

- аварійного планування та реагування при введенні в експлуатацію;

ґ)	технічних засобів та організаційних заходів щодо забезпечення безпеки при введенні в експлуатацію ДЯР;

- результатів робіт та їх відповідність встановленим проектом ДЯР вимогам, а також відповідні пояснення в разі їх відмінності.

- Експлуатаційні межі та умови нормальної експлуатації, межі та умови безпечної експлуатації

В цьому розділі зазначається:

    - перелік, обґрунтування коректності та достатності встановлених експлуатаційних меж та умов нормальної експлуатації при різних режимах експлуатації ДЯР;

    - перелік, обґрунтування коректності та достатності встановлених у проекті меж та умов безпечної експлуатації;

    - уставки спрацювання С(Е) безпеки при досягненні меж безпечної експлуатації.

- Експлуатація ДЯР

В цьому розділі зазначається інформація щодо:

- програми виконання експериментальних робіт, технічні засоби та організаційні заходи щодо забезпечення безпеки під час їх виконання;

- опису режимів експлуатації ДЯР;

- опису експлуатаційних процедур;

- дій, які виконуються персоналом з метою уникнення досягнення тих чи інших проектних меж, дій при досягненні їх і умови виконання цих дій;

ґ)	контрольно-вимірювальних приладів;

- процедури поводження з РМ;

- опису організаційної структури експлуатуючої організації (далі – ЕО) та розподілу відповідальності між керівництвом за забезпечення безпеки ДЯР;

є)	опису системи підготовки персоналу, контролю рівня кваліфікації, порядку допуску до виконання робіт та ін.;

- переліку чинної експлуатаційної документації, системи зберігання та перегляду документації;

- опису технічного обслуговування, контролю та випробування обладнання С (Е) важливих для безпеки;

- опису порядку розслідування та обліку порушень, використання досвіду експлуатації;

і)	опису системи управління діяльності.

- Зняття з експлуатації

В цьому розділі зазначається інформація стосовно діяльності на етапі зняття з експлуатації ДЯР, а саме:

- обґрунтування прийнятих в проекті технічно-організаційних рішень, спрямованих на забезпечення безпечного зняття з експлуатації ДЯР з мінімально можливим радіаційним впливом на персонал, населення та навколишнє середовище;

- опис підготовки до етапу зняття з експлуатації;

- програма зняття з експлуатації (надається у складі документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі зняття з експлуатації ДЯР).

- Ядерна безпека

В цьому розділі зазначається інформація щодо:

- переліку документів, вимогам яких повинен задовольняти ДЯР;

- підтвердження дотримання принципів та критеріїв ядерної безпеки;

- підтвердження реалізації в проекті ДЯР вимог до проектування систем;

- значення Кефмакс із відповідними обґрунтовуючими матеріалами;

ґ)	опису контролю ДЯР;

- опису розрахункових програм та бібліотек фізичних констант, які використовуються при нейтронно-фізичних розрахунках ДЯР;

- опису методу та фізичних констант, які використовуються на ДЯР при визначенні ефектів реактивності;

є)	оцінки похибки вимірювання реактивності апаратурно-методичного забезпечення.

- Радіаційна безпека

В цьому розділі зазначається інформація щодо:

- підтвердження відповідності ДЯР вимогам з радіаційної безпеки;

- опис основних джерел іонізуючого випромінювання, включаючи конструктивні елементи активної зони, місця зберігання РМ, а також експериментальні пристрої та ін.;

- обсягів щорічно накопичуваних радіоактивних відходів та прогнозованої кількості їх  на момент завершення експлуатації ДЯР;

- обґрунтування вибраних розмірів санітарно захисної зони та зони спостереження;

ґ)	опису технічних засобів та організаційних заходів щодо радіаційного захисту та радіаційного контролю;

- радіаційного стану на майданчику ДЯР, картограм радіаційного стану в приміщеннях ДЯР.

- Протипожежний захист

В цьому розділі зазначаються проектні критерії, що забезпечують виконання всіх функцій безпеки в умовах можливої пожежі та вибуху, а також:

- перелік документів, вимогам яких повинен задовольняти ДЯР;

- підтвердження відповідності ДЯР вимогам пожежної безпеки норм, правил і стандартів;

- підтвердження реалізації в проекті ДЯР вимог до проектування систем;

- опис джерел пожежної небезпеки;

ґ)	класифікація будівель (приміщень), споруд та зовнішніх установок за призначенням, ступенем вогнестійкості, висотою (поверховістю), а також категоріями з вибухопожежної і пожежної небезпеки, класами вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон;

- визначення величини пожежного навантаження у приміщеннях з електричним та електронним обладнанням, а також вибухопожежо- та пожежонебезпечних приміщень;

- розгляд потенційної можливості виникнення і розвитку пожежі в приміщеннях і на устаткуванні, важливих для безпеки, і суміжних (зв’язаних) з ними приміщеннях;

є)	визначення впливу пожежі в будь-якій ділянці (приміщенні) на можливість безпечної зупинки ДЯР або на здатність мінімізації рівня радіоактивності в навколишньому середовищі і можливість контролю за радіоактивністю;

- заходи, спрямовані на реалізацію протипожежного захисту при пожежі в будь-якій ділянці ДЯР;

- опис, перелік і основні параметри засобів протипожежного захисту;

- опис організаційних заходів протипожежного захисту ДЯР;

і)	опис способів і організації гасіння пожеж у приміщеннях і системах, які знаходяться у складних радіаційних умовах, під напругою, містять хімічні та/або радіоактивні матеріали;

ї)	дії персоналу в разі виникнення пожежі.

- Поводження з радіоактивними матеріалами.

В цьому розділі зазначаються:

- опис транспортно-технологічної системи поводження з РМ, перелік місць зберігання РМ, забезпечення безпеки при зберіганні, працездатність елементів транспортно-технологічної системи, умови зберігання негерметичних та дефектних тепловиділяючих збірок, інформація щодо проектної ємності сховищ та наявності достатнього резерву на випадок аварії та ін.;

- результати розрахункового обґрунтування безпеки місць зберігання РМ, перелік технічних засобів та організаційних заходів, які виключають досягнення критичності в сховищах;

- інформація щодо технічних засобів, які використовуються для переміщення РМ в межах майданчика ДЯР та під час вивезення РМ за межі майданчика із зазначенням видів транспорту, пакувальних комплектів та обладнання;

- Аварійна готовність і реагування

В цьому розділі зазначається інформація щодо системи аварійної готовності та реагування в разі виникненні аварій на ДЯР.

- Забезпечення гарантій, обліку і контролю та фізичного захисту.

В цьому розділі зазначаються дані щодо:

- складу та структурної побудови системи фізичного захисту (з урахуванням конфіденційності інформації);

- інформації стосовно основних інженерно-технічних засобів та організаційних заходів щодо запобігання несанкціонованих доступу та дій персоналу або інших осіб відносно РМ, С(Е), важливих для безпеки, та створення умов, які б унеможливили здійснення актів ядерного тероризму з використанням ДЯР або несанкціоноване вилучення з ДЯР ядерного матеріалу;

- опису системи контролю доступу персоналу;

- опису системи зв’язку та процедури оповіщення, що будуть застосовані персоналом фізичного захисту для внутрішнього зв’язку, а також зв’язку із зовнішніми силами реагування;

ґ)	даних щодо обліку та контролю РМ, включаючи організацію робіт, методики та засоби вимірювання та ін.;

- опису технічних засобів та організаційних заходів щодо забезпечення гарантій МАГАТЕ.

- Аналіз аварій

У цьому розділі зазначаються перелік та аналіз порушень меж і умов безпечної експлуатації та аварій, їх причин, шляхів розвитку та протікання і можливі наслідки, а саме:

- обґрунтування вибору та повноти переліку вихідних подій для аналізу (порушення нормальної експлуатації, проектні та запроектні аварії);

- стислий опис розрахункових програм та моделей для аналізу безпеки із підтвердженням їх валідації та верифікації;

- інформація щодо методології виконання аналізу (початкові та граничні умови, критерії прийнятності, прийняті припущення);

- перелік та аналіз порушень меж і умов безпечної експлуатації та аварій, їх причин, шляхів розвитку та протікання і можливі наслідки;

ґ)	на основі переліку початкових подій для проектних та запроектних аварій та аналізу порушень меж та/або умов безпечної експлуатації ДЯР надаються опис та аналіз шляхів розвитку і протікання аварій та їх наслідки, опис роботи систем і обладнання, що впливають на шляхи протікання аварій. Аналіз містить інформацію щодо оцінки кількості, складу і концентрації радіоактивних речовин, які можуть вийти за межі захисних бар’єрів ДЯР у разі аварій, а також щодо радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище, визначеного детерміністським та імовірнісними методами. Обґрунтовується достатність заходів і засобів протирадіаційного захисту залежно від прогнозованих наслідків аварій;

- під час аналізу запроектних аварій надається опис ресурсів (технічних та людських) та заходи щодо пом’якшення наслідків запроектних аварій. Показуються можливості керування запроектними аваріями з використанням працездатних технічних засобів, призначених для нормальної експлуатації, для забезпечення безпеки в разі проектних аварій або спеціально призначених для зменшення наслідків запроектних аварій (за наявності в проекті);

- результати аналізу аварій порівняно з критеріями прийнятності.

Аналіз аварій виконується із використанням поєднання детерміністичного та імовірнісного методів аналізу безпеки.

Примірний перелік вихідних подій, які можуть призвести до аварій, наданий у додатку 2 до цих Загальних положень. Остаточний перелік аварій встановлюється на основі проекту ДЯР.

- Система управління діяльністю.

В цьому розділі зазначається стислий опис системи управління діяльністю (настанова з якості) та порядок її провадження. Показується, що в настанові з якості визначені і повністю розроблені вимоги з забезпечення безпеки та якості відповідно до вимог чинного законодавства.

Настанова з якості, зокрема, має містити:

- заяву керівництва ЕО про політику у сфері забезпечення безпеки та у сфері забезпечення якості;

- опис мети та завдань ЕО;

- опис організаційної структури, розподіл повноважень та відповідальності керівників підрозділів ЕО;

- структуру документації системи управління діяльністю;

ґ)	опис складових (елементів) системи управління діяльністю;

- іншу інформацію відповідно до потреб суб'єкта діяльності.

Настанова з якості має бути затверджена керівником ЕО. У разі, коли настанова з якості надається заявником як окремий документ, у цьому розділі достатньо зробити на нього посилання.