ВИСНОВОК

ДЕРЖАВНОЇ експертизИ ядерноЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ безпЕКИ

за матеріалами звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку
№ 2 Южно-Української АЕС

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Южно-Українська АЕС розташована на лівобережжі річки Південний Буг в Арбузинському районі Миколаївської області. Техніко-економічне обґрунтування спорудження АЕС виконано Харківським відділенням інституту "Атоменергопроект" (нині ВАТ ХНДПКІ «Енергопроект»), затверджено Міненерго СРСР наказом від 18 лютого 1971 року № 10 та погоджено Радою Міністрів УРСР (Постанова від 2 грудня 1971 року № 525).

Будівництво АЕС здійснювалося на підставі технічних проектів першої черги (2000 МВт) та другої черги (2000 МВт), затверджених розпорядженнями Ради Міністрів СРСР № 163-РС від 23.01.75 р. та № 8787/41 від 25.06.1980 р.

Призначений проектом термін експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС завершився 12.05.2015 р. Відповідно до ліцензії Серія ЕО № 000064 на експлуатацію ядерних установок Южно-Української АЕС (Зміна 11) до завершення проектного строку експлуатації енергоблок № 2 був переведений в стан «холодний зупин» з повним вивантаженням ядерного палива з реактору в басейн витримки для завершення експлуатуючою організацією запланованих організаційно-технічних заходів для підготовки енергоблоку для експлуатації в понадпроектний період.

Продовження терміну експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС здійснюється за другим варіантом відповідно до п. 2.1 НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки», а саме: зупинка енергоблока після завершення проектного терміну експлуатації, здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації.

Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС України передбачено державною Енергетичною стратегією України на період до 2030 року. Питання продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний період регламентуються вимогами наступних документів:

- Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

- Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

- Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення»;

- «Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008;

- «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» НП 306.2.099-2004;

- «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010;

- «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки» НП 306.2.106-2005;

- «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007.

Відповідно вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та наведених вище нормативно-правових актів експлуатуюча організація повинна періодично здійснювати переоцінку безпеки енергоблока. Метою переоцінки безпеки є визначення:

- відповідності рівня безпеки енергоблока нормам і правилам ядерної та радіаційної безпеки, а також проектної та експлуатаційної документації, звіту з аналізу безпеки та іншої документації, яка вказана в ліцензії на експлуатацію;

- достатності існуючих умов, що забезпечують підтримку належного рівня безпеки енергоблока до наступної періодичної переоцінки або до терміну припинення його експлуатації;

- переліку та термінів впровадження заходів з підвищення безпеки енергоблока, які необхідні для усунення або послаблення недоліків, виявлених при дослідженні безпеки.

За результатами переоцінки розробляється звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока (далі - ЗППБ), який надається до Держатомрегулювання разом з пропозиціями щодо призначення нового терміну експлуатації енергоблока. Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review o fNuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors».

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, в ЗППБ обґрунтовується можливість подовження терміну експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

ЗППБ розробляється для кожного енергоблока та охоплює всі аспекти, важливі для безпеки, згруповані за наступними складовими (факторами безпеки):

1)	Технічний стан систем та елементів:

- проект енергоблока АЕС;

- поточний технічний стан систем та елементів;

- кваліфікація обладнання;

- старіння споруд, систем та елементів;

2)	Аналіз безпеки:

- детерміністичний аналіз безпеки;

- імовірнісний аналіз безпеки;

- аналіз внутрішніх та зовнішніх подій;

3)	Експлуатаційна безпека і зворотний зв'язок від досвіду експлуатації:

- експлуатаційна безпека;

- використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень;

4)	Управління:

- організація і управління;

- експлуатаційна документація;

- людський фактор;

- Аварійна готовність і планування;

- Вплив на навколишнє середовище.

Енергоблок розглядається як виробничий комплекс, який включає безпосередньо енергоблок, а також усі установки, об'єкти, споруди, які входять до технологічного комплексу енергоблока та зазначені в ліцензії на право здійснення  діяльності «експлуатація ядерної установки»

ЗППБ енергоблока № 2 ЮУАЕС розроблений відповідно до узгоджених Держатомрегулювання план-графіку підготовки енергоблока № 2 ЮУАЕС до подовження експлуатації у понадпроектний період та плану ліцензування ПН.2.3812.0179 «План лицензирования энергоблока № 2 при продлении эксплуатации в сверхпроектный срок».

У ЗППБ енергоблока № 2 ЮУАЕС представлена інформація, необхідна для прийняття рішення про можливість продовження терміну експлуатації енергоблока, з урахуванням:

- поточного стану систем і елементів енергоблока;

- рівня його проектної безпеки з урахуванням виконаних модифікацій;

- рівня його експлуатаційної безпеки;

- аналізу ступеня деградації обладнання, викликаного старінням (з прогнозом на період подальшої експлуатації).

За основу під час розробки ЗППБ прийняті проектні та експлуатаційні дані, звіти про перевірки рівня безпеки незалежними організаціями (МАГАТЕ, ВАО АЕС), матеріали з обґрунтування безпеки енергоблока, представлені у Звіті з аналізу безпеки, з урахуванням модернізацій, які були впроваджені на енергоблоці № 2 ЮУАЕС.

Аналіз матеріалів ЗППБ енергоблока№ 2 ЮУАЕС виконувався шляхом проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ), в рамках якої була перевірена повнота і достатність представлених в ЗППБ обґрунтувань того, що:

- експлуатація енергоблока здійснюється відповідно до його проекту з дотриманням меж і умов безпечної експлуатації, вимог ліцензії на право здійснення діяльності експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС і відповідає нормам та правилам з ядерної та радіаційної безпеки;

- за звітний період були впроваджені заходи з реконструкції та модернізації систем і елементів енергоблока, спрямовані на підвищення його безпеки, з відповідними коригуваннями проектної документації та експлуатаційних процедур;

- розроблена та ефективно реалізується програма управління старінням споруд, систем та елементів енергоблока і обґрунтовано, що їх реальний технічний стан забезпечує безпечну експлуатацію енергоблока у понадпроектному періоді;

- заплановані та реалізуються заходи з усунення або послаблення виявлених відхилень від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

- реалізовані на енергоблоці та АЕС в цілому експлуатаційні процедури, схеми адміністративного управління, відомчого нагляду, система якості відповідають принципам культури безпеки і забезпечують ефективне виконання експлуатуючою організацією та адміністрацією АЕС функцій, передбачених законодавством;

- фактичний вплив експлуатації енергоблока на персонал, населення і природне середовище не перевищує критеріїв і границь радіаційної та екологічної безпеки, встановлених нормативними документами;

- існуючі умови та реалізація намічених планів підвищення безпеки забезпечують необхідний рівень безпеки експлуатації енергоблока у понадпроектному періоді.

Нижче представлені узагальнені результати державної експертизи ЯРБ матеріалів ЗППБ енергоблока № 2 ЮУАЕС.

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ЗППБ ЕНЕРГОБЛОКА № 2 ЮУАЕС

1 Технічний стан систем та елементів

1.1 Проект енергоблока АЕС

Метою даної складової ЗППБ є:

- оцінка відповідності проекту енергоблока нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки;

- визначення відхилень проекту енергоблока від діючих норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки та діяльність експлуатуючої організації з усунення виявлених відхилень;

- підтвердження наявності на АЕС комплекту технічної документації, яка необхідна для забезпечення безпечної експлуатації енергоблока.

Енергоблок № 2 ЮУАЕС проектувався в 70-ті роки минулого сторіччя. Будівництво енергоблока почалося в 1975 році, а 12.05.1985 р. енергоблок був виведений на номінальний рівень потужності. В якості нормативної бази, на підставі якої розроблявся проект енергоблока, використовувались нормативні документи, які діяли на той час.

З введенням в дію нових норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки експлуатуючою організацією виконувався аналіз відхилень проекту енергоблока від діючих норм і правил. На підставі аналізу розроблено та узгоджено Держатомрегулювання технічне рішення ТР.2.0039.1184 «Об устранении отклонений энергоблока № 2 ЮУАЭС от требований НП», відповідно до якого впроваджуються (у тому числі і в рамках «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій») заходи щодо усунення виявлених відступів, а також компенсуючі заходи, спрямовані на зниження впливу виявлених відхилень.

Будь-яка модифікація, важлива для безпеки ядерної установки (зміна конфігурації ЯУ, приведення рівня безпеки ЯУ у відповідність з діючими нормами і правилами, зміна експлуатаційних документів), відповідно до вимог норм та правил з ЯРБ, проводиться за узгодженням з Держатомрегулювання. Держатомрегулювання здійснює постійний контроль на всіх етапах проведення модифікації (розробка концепції, монтаж і пусконалагоджувальні роботи, введення в дослідну та/або промислову експлуатацію) шляхом проведення оцінки безпеки матеріалів, що обґрунтовують безпеку, шляхом узгодження відповідних технічних рішень, а також - шляхом безпосереднього нагляду за впровадженням модифікацій, внесенням змін до експлуатаційної документації та відповідним навчанням персоналу.

За результатами проведеної державної експертизи ЯРБ встановлено:

- інформація за цим напрямком в ЗППБ представлена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007;

- проект енергоблока, з урахуванням виконаних модернізацій, включає всі необхідні елементи для забезпечення ефективності бар'єрів на шляху розповсюдження іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище;

- відхилення проекту енергоблока від вимог діючих нормативних документів проаналізовані, оцінено їх вплив на безпеку та впроваджуються заходи щодо усунення виявлених відступів, а також компенсуючі заходи, спрямовані на зниження впливу виявлених відхилень;

- на АЕС наявний комплект технічної документації, необхідної для забезпечення безпечної експлуатації енергоблока.

1.2 Поточний технічний стан систем та елементів

Основним завданням даної складової ЗППБ є:

- визначення поточного стану споруд, систем та елементів, важливих для безпеки;

- підтвердження того, що споруди, системи та елементи відповідають своєму призначенню в частині виконання покладених на них функцій, в тому числі функцій безпеки.

З метою визначення поточного стану споруд, систем та елементів енергоблока, важливих для безпеки, були виконані наступні роботи:

- аналіз проектної документації та історії експлуатації;

- аналіз виконаних робіт з модернізації та реконструкції;

- аналіз результатів виконання заходів з технічного обслуговування, ремонту, функціональної діагностики та експлуатаційного контролю, які здійснювалися впродовж проектного терміну експлуатації енергоблока;

- обстеження технічного стану у відповідності до спеціально розроблених і погоджених з Держатомрегулювання робочих програм;

- обґрунтування безпечної експлуатації споруд, систем та елементів у понадпроектний період.

За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки було встановлено, що оцінку поточного стану споруд, систем та елементів енергоблока№2 ЮУАЕС, важливих для безпеки, виконано в обсязі вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також відповідних програм експлуатуючої організації, узгоджених Держатомрегулювання.

Поточний технічний стан критичних елементів (корпус реактору, внутрішньокорпусні пристрої та опорні елементи реактору, головний циркуляційний трубопровід, парогенератори, головні циркуляційні насоси, захисна оболонка тощо), а також трубопроводів та обладнання груп В і С, що виконують функції безпечного зупину та розхолодження реактору, відповідає вимогам норм, правил та стандартів з ЯРБ. Обґрунтовано підтверджена можливість їх безпечної експлуатації у понадпроектний строк.

Окремо необхідно зупинитись на обґрунтуванні подальшої безпечної експлуатації корпусу реактора, для якого виконано оцінку технічного стану, додатковий контроль металу корпусу реактору атестованою системою контролю, а також розрахунки міцності на статичну міцність, циклічну міцність, опір крихкому руйнуванню та сейсмостійкість. Всі результати оцінки технічного стану проаналізовані Держатомрегулювання та визнані прийнятними для можливості експлуатації корпусу реактору енергоблока  № 2 ЮУАЕС у понадпроектний строк експлуатації.

Завершені роботи з оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд,які входять в «Расширенный перечень оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений энергоблока № 2 ОП ЮУАЭС подлежащих оценке сейсмостойкости при сейсмических воздействиях с максимальным пиковым ускорением 0,12g». За результатами оцінки сейсмостійкості необхідно відзначити, що обладнання, трубопроводи, будівлі та споруди є сейсмостійкими до впливу землетрусу із піковим прискоренням 0,12g.

Існує запас циклів навантаження проектних режимів на енергоблоці № 2 ЮУАЕС, про що свідчать дані щодо вичерпання проектних циклів навантаження. Заплановані і виконуються (спільно з енергоблоком № 1 відповідно до графіку «План действий по переназначению циклов нагружения энергоблока № 1 ОП ЮУАЭС») роботи із перепризначення циклів навантаження на енергоблоці № 2. Контроль вичерпання циклів здійснюється відповідно до положень технологічного регламенту безпечної експлуатації.

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що можливість подальшої безпечної експлуатації обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, важливих для безпеки енергоблока № 2 ЮУАЕС, обґрунтована експлуатуючою організацією.

1.3 Кваліфікація обладнання

Кваліфікація обладнання (підтвердження показників і технічних характеристик обладнання з метою забезпечення його працездатності в «жорстких» умовах навколишнього середовища та/або при сейсмічних впливах) виконується експлуатуючою організацією відповідно до узгоджених Держатомрегулювання програм та методик виконання робіт.

Кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища виконувалась у два етапи:

- оцінка початкового і поточного стану кваліфікації обладнання;

- підвищення кваліфікації методом випробування обладнання, аналізу та екстраполяції наявних результатів кваліфікації подібного або аналогічного обладнання.

Кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови підлягало 756одиниць, з яких:

- кваліфікація підтверджена для 739 одиниць;

- 16 одиниць було демонтовано у зв’язку з виконаною реконструкцією;

- 1 одиниця (кабель типу КУГВЕВнг) виключена з переліку внаслідок відсутності зазначеного типу кабелю в приміщеннях енергоблока № 2 ЮУАЕС.

Таким чином, кваліфікацію на «жорсткі» умови підтверджено для 100 % обладнання енергоблока № 2 ЮУАЕС, яке підлягало кваліфікації.

Кваліфікація обладнання на сейсмічні впливи також виконувалась у два етапи:

- оцінка початкового і поточного стану кваліфікації обладнання;

- підвищення кваліфікації шляхом випробувань, методами аналізу та із використанням методу GIP-WWER, який є різновидом методу врахування досвіду експлуатації аналогічного обладнання.

Кваліфікація на сейсмічні впливи виконана для 2013 одиниць обладнання, які підлягали кваліфікації, з них:

- кваліфікація установлена для 1953 одиниць;

- кваліфікація не установлена для 5 одиниць (розроблені та реалізуються технічні рішення щодо їх заміни);

- 55 одиниць обладнання були демонтовані з причини видалення з технологічних схем і/або помилкового дублювання.

1.4 Старіння споруд, систем та елементів

Основним завданням даної складової ЗППБ є:

  - визначення того, що на АЕС існує і ефективно виконується програма управління старінням споруд, систем та елементів, важливих для безпеки;

  - обґрунтування того, що заходи програми управління старінням здатні забезпечити виконання обладнанням, трубопроводами, будівлями та спорудами функцій безпеки при подальшій експлуатації енергоблока.

На ЮУАЕС розроблений і введений в дію документ «Программа управления старением элементов энергоблока № 2. ПМ.2.3812.0166» (ПУС), який актуалізований за результатами оцінки технічного стану критичних елементів, конструкцій, споруд та будівель.

При проведенні державної експертизи ЯРБ спільно з матеріалами фактору безпеки розглядалась також ПУС, яка, відповідно до вимог Держатомрегулювання, є обов'язковим додатком до матеріалів фактору безпеки «Старіння» ЗППБ.

Перелік робіт, запланованих і реалізованих в рамках ПУС ЮУАЕС, включає:

  - оцінку технічного стану елементів енергоблока, включаючи контроль металу;

  - виявлення і вивчення процесів старіння елементів енергоблока;

  - перепризначення ресурсу елементів енергоблока;

  - розробку та впровадження заходів з пом'якшення процесів старіння;

  - моніторинг процесів старіння елементів енергоблока;

  - підтримку надійності елементів відповідно до вимог технічної документації;

  - заміну елементів енергоблока, що вичерпали свій ресурс;

  - документування та створення ефективної інформаційної системи управління старінням елементів енергоблока;

  - коригування переліку елементів енергоблока, що підлягають управлінню старінням;

  - коригування програм управління старінням елементів енергоблока.

За результатами оцінки технічного стану елементів енергоблока в рамках управління старінням реалізуються відповідні заходи щодо пом'якшення і призупинення процесів старіння, а саме:

  - технічне обслуговування і ремонт;

  - відновлення ресурсу або підтвердження функціональних і надійнісних характеристик;

  - реконструкція(модернізація);

  - заміна елементів або комплектуючих.

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ встановлено, що інформація за цим напрямком в ЗППБ представлена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007, реалізація заходів Програми управління старінням споруд, систем та елементів, важливих для безпеки енергоблока № 2 ЮУАЕС, забезпечує підтримку функцій безпеки на необхідному рівні при експлуатації енергоблока у понадпроектний період.

2 Аналіз безпеки

2.1 Детерміністичний аналіз безпеки

В рамках даної складової експлуатуючою організацією виконано детальний аналіз вихідних подій, що можуть призвести до порушень нормальної експлуатації, проектних та запроектних аварій без важкого пошкодження активної зони. Аналіз ґрунтується на результатах досліджень, які було виконано в рамках розробки ЗАБ, з урахуванням поточного стану енергоблока, а також часткової адаптації аналогічних матеріалів, розроблених для енергоблока № 1 ЮУАЕС. Виконана оцінка впливу модернізацій на безпеку енергоблока (як вже впроваджених на енергоблоці, так і запланованих до реалізації в рамках «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»).

Представлені результати наступних досліджень безпеки енергоблока:

- аналіз порушень нормальної експлуатації та проектних аварій при роботі енергоблока на номінальному та зниженому рівнях потужності, а також у стані «зупин»;

- аналіз проектних аварій при поводженні з ядерним паливом та радіоактивними відходами;

- аналіз запроектних аварій без важкого пошкодження активної зони реактору.

Для аварій з важким пошкодженням палива представлена інформація щодо виконаних робіт та запланованих до виконання.

За результатами проведеної державної експертизи ЯРБ встановлено:

- інформація за цим напрямком в ЗППБ представлена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007;

- детерміністичний аналіз безпеки енергоблока виконаний у відповідності до вимог нормативних документів та враховує поточний стан енергоблока;

- методологія виконаного аналізу узгоджується з рекомендаціями МАГАТЕ та враховує міжнародний досвід;

- результати аналізу порушень нормальної експлуатації та проектних аварій підтверджують виконання критеріїв безпеки, що встановлені в нормативних документах;

- результати аналізу радіаційних наслідків аварій відповідають нормативним критеріям, що встановлені в нормах радіаційної безпеки України.

За результатами аналізу запроектних аварій (без важкого пошкодження активної зони реактору) розроблені рекомендації щодо попередження важкого пошкодження активної зони реактору. На основі додаткових розрахункових обґрунтувань експлуатуючою організацією розроблені та введені в дію інструкції з ліквідації аварій та аварійних ситуацій. Наразі виконані роботи з аналізу важких аварій для РУ та БВ при роботі енергоблока на потужності, відповідні керівництва з управління важкими аваріями узгоджені з Держатомрегулювання. Розроблені керівництва з управління важкими аваріями для стану «зупин» (етап узгодження з Держатомрегулювання).

Введення в дію керівництв з управління важкими аваріями дозволить підвищити стійкість енергоблока по відношенню до важких аварій, вдосконалити глибокоешелонований захист і, таким чином, підвищить безпеку енергоблока в цілому.

2.2 Імовірнісний аналіз безпеки

Основне завдання даної складової ЗППБ - оцінити поточний рівень безпеки енергоблока з використанням імовірнісного методу аналізу. Аналіз базується на результатах імовірнісних досліджень, виконаних в рамках ЗАБ, з урахуванням реалізованих на енергоблоці модернізацій.

Представлені результати наступних досліджень безпеки енергоблока:

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до внутрішніх вихідних подій при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності, зниженому рівні потужності та для стану «зупин»;

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до внутрішніх небезпек (пожежі та затоплення) при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності;

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до зовнішніх екстремальних впливів природного і техногенного походження при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності;

- імовірнісний аналіз наслідків порушення тепловідводу від басейну витримки і перевантаження палива;

- ІАБ 2-го рівня по відношенню до внутрішніх вихідних подій при роботі реакторної установки на номінальному рівні потужності.

В рамках реалізації заходу № 29103 «Урахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ в ІАБ» «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» додатково (до розроблених в рамках ЗАБ і оновлених в рамках ЗППБ) виконані:

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до внутрішніх небезпек (пожежі та затоплення) при роботі реакторної установки на зниженому рівні потужності та для стану «зупин»;

- ІАБ 1-го рівня по відношенню до зовнішніх вихідних подій природного і техногенного походження при роботі реакторної установки на зниженому рівні потужності та для стану «зупин»;

- інтеграція ймовірнісної моделі з урахуванням повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів реакторної установки;

- ІАБ 2-го рівня по відношенню до повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів реакторної установки,

а також ІАБ 1-го та 2-го рівнів БВ по відношенню до внутрішніх (пожежі та затоплення) та зовнішніх (екстремальні впливи) небезпек.

При цьому виконаний аналіз не містить досліджень ІАБ для сейсмічних впливів. Зазначені дослідження виконуються в рамках реалізації окремого заходу № 29106 «Розробка сейсмічного ІАБ»«Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ встановлено:

- обсяг і методологія виконаного імовірнісного аналізу безпеки енергоблока відповідають вимогам нормативних документів («Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010) і рекомендаціям МАГАТЕ (за винятком імовірнісного аналізу сейсмічних впливів, виконання якого передбачено до виконання в рамках окремого заходу«Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»);

- інформація за цим напрямком в ЗППБ представлена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007;

- отримані розрахункові значення частоти пошкодження активної зони і частоти граничного аварійного викиду відповідають критеріям безпеки для діючих енергоблоків АЕС, встановленим в «Загальних положеннях безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008;

- реалізація на енергоблоці заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», в тому числі і спрямованих на підвищення надійності електропостачання та забезпечення довготривалого відводу залишкових тепловиділень від активної зони реактора, дозволить знизити частоти пошкодження активної зони та аварійного викиду.

2.3 Аналіз внутрішніх та зовнішніх подій

В рамках даної складової ЗППБ експлуатуючою організацією проаналізовано вплив на безпеку енергоблока можливих внутрішніх та зовнішніх впливів (пожежі, затоплення, падіння важких предметів, биття трубопроводів, запарювання, зрошення, повені і паводки, урагани і смерчі, екстремальні температури, снігопад, обледеніння, землетруси, вибухи, токсичні гази).

Аналіз базується на матеріалах ЗАБ з урахуванням змін проекту енергоблока в результаті реалізованих модернізацій, а також оновленої інформації про характеристики майданчика ЮУАЕС. В рамках реалізації заходу № 29103 «Урахування повного спектру вихідних подій для всіх регламентних станів РУ та БВ в ІАБ» «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» експлуатуючою організацією виконано ряд додаткових імовірнісних досліджень безпеки при роботі енергоблока на зниженому рівні потужності і для стану «зупин», в тому числі і по відношенню до внутрішніх пожеж та затоплень, а також до зовнішніх екстремальних впливів.

Слід зазначити, що детальний аналіз впливу зовнішніх природних екстремальних впливів на безпеку енергоблока з використанням детерміністичного методу і консервативного підходу (технічні вимоги ENSREG) був виконаний експлуатуючою організацією в рамках проведення цільової переоцінки безпеки АЕС («стрес-тестів»).

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ встановлено:

- перелік проаналізованих внутрішніх і зовнішніх впливів відповідає вимогам нормативних документів і рекомендаціям МАГАТЕ, аналіз впливу на безпеку енергоблока внутрішніх і зовнішніх впливів виконаний із застосуванням як детерміністичного, так й імовірнісного методів аналізу (обґрунтування стійкості енергоблоку по відношенню до сейсмічних впливів виконано в рамках реалізації заходів №№ 20101, 28101 «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»);

- інформація за цим напрямком в ЗППБ представлена в обсязі вимог НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007;

- експлуатуючою організацією визначені адекватні заходи з підвищення безпеки енергоблока по відношенню до зовнішніх природних екстремальних впливів, а саме: землетрус і торнадо;

- реалізація заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» забезпечить підвищення безпеки енергоблока по відношенню до всіх внутрішніх і зовнішніх впливів.

3 Експлуатаційна безпека і зворотний зв'язок від досвіду експлуатації

3.1 Експлуатаційна безпека

Метою аналізу цього аспекту безпеки є оцінка стану і тенденцій зміни рівня експлуатаційної безпеки енергоблока з урахуванням досвіду його експлуатації.

В представлених матеріалах наведено опис номенклатури основних показників експлуатації енергоблоків АЕС, системи розслідування та обліку порушень в роботі АЕС, системи звітності та зберігання інформації про режими експлуатації енергоблоківта порушення в роботі енергоблоків ЮУАЕС,а також експлуатаційні показники безпеки.

Критерієм позитивної оцінки по даному напрямку є відповідність показників експлуатаційної безпеки допустимим і нормованим значенням, наявність на АЕС ефективної системи розслідування порушень в роботі АЕС.

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ встановлено, що аналіз експлуатаційної безпеки енергоблока № 2 ЮУАЕС виконано в обсязі вимог НП 306.2.099-2004«Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» та «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007.

Номенклатура експлуатаційних показників, яка використовується на ЮУАЕС, є достатньою для аналізу та оцінки складових безпеки, а також технічного стану систем та елементів енергоблока.

На даний час на ЮУАЕС достатньо вільних об’ємів сховищ для тимчасового зберігання РАВ, які будуть утворюватися під час подальшої експлуатації енергоблоків. Вільного об’єму ємностей для зберігання кубового залишку, з врахуванням заходів по вилученню твердих сольових відкладень, достатньо для 22 років експлуатації АЕС. Вільного об’єму ємностей для зберігання відпрацьованих сорбентів буде достатньо на 15 років експлуатації. Вільного об’єму сховищ для зберігання твердих низькоактивних РАВ, які складають переважну більшість відходів, достатньо для розміщення низькоактивних відходів більш ніж на 40 років.

В рамках вдосконалення системи поводження з РАВ («Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами») виконуються роботи зі створення на ЮУАЕС комплексів з переробки рідких радіоактивних відходів (запланований термін введення в експлуатацію 2017 р.) та твердих радіоактивних відходів (запланований термін введення в експлуатацію 2018 р.).

Виконаний аналіз показників експлуатації енергоблока № 2 ЮУАЕС показав, що:

- за час експлуатації енергоблока цілісність захисних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних продуктів поділу підтримувалась на прийнятному рівні, значення показників не перевищували відповідних меж безпечної експлуатації, встановлених технологічним регламентом безпечної експлуатації енергоблока;

- за останні десять років в процесі експлуатації енергоблока порушень меж та умов безпечної експлуатації не було;

- тенденцій, що свідчать про погіршення рівня безпеки енергоблока, не виявлено.

3.2 Використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень

Метою аналізу цього аспекту безпеки є оцінка системи обліку експлуатаційних показників безпеки і подій, важливих для безпеки, а також врахування зарубіжного досвіду і даних останніх наукових досліджень та інженерних розробок.

Діяльність з врахування досвіду експлуатації підтримується необхідною нормативно-технічною базою, яка визначає та встановлює:

- політику станції в галузі використання досвіду експлуатації;

- цілі та завдання;

- необхідну організаційну структуру процесу досвіду експлуатації;

- необхідні функції з управління процесом використання досвіду експлуатації;

- проведення періодичних самооцінок ефективності процесу використання досвіду експлуатації.

На підставі встановлених національних і галузевих норм, а також стандартів МАГАТЕ на ЮУАЕС розроблено документ «Положення щодо організації використання досвіду експлуатації в ВП ЮУАЕС», який визначає програму діяльності в області використання досвіду експлуатації і встановлює основні елементи системи накопичення, аналізу та використання досвіду експлуатації, розподіл функцій і відповідальності підрозділів ВП ЮУАЕС в рамках діяльності з використання досвіду експлуатації.

Діяльність з використання досвіду експлуатації забезпечена кадрами - створена група координації досвіду експлуатації, у всіх підрозділах призначений персонал, відповідальний за організацію роботи з використання досвіду експлуатації. Чітко визначені і встановлені обов'язки і відповідальність всіх учасників процесу. Група координації досвіду експлуатації має зворотний зв'язок від використання досвіду експлуатації в підрозділах АЕС (у процесі проведення щомісячних нарад з досвіду експлуатації і періодичних самооцінок).

З метою ефективного управління накопиченим досвідом експлуатації застосовуються спеціалізовані бази даних:

- база даних важливого експлуатаційного досвіду Московського центру ВАО АЕС;

- база даних важливого експлуатаційного досвіду Атлантського центру ВАО АЕС;

- база даних МАГАТЕ «International Reporting Systemfor Operating Experience (IRS)» - «Міжнародна система звітності про експлуатаційний досвід»;

- галузева база даних з порушень «Caesar»;

- база даних ВП ЮУАЕС «Облік використання зовнішнього ДЕ».

Відповідно до встановленої процедури з проведення самооцінки станційний персонал періодично перевіряє ефективність використання інформації про досвід експлуатації. Також виконуються незалежні перевірки міжнародними організаціями МАГАТЕ та ВАО АЕС.

За результатами проведення державної експертизи ЯРБ було встановлено, що на ЮУАЕС створена і функціонує ефективна система використання експлуатаційного досвіду інших АЕС, включаючи зарубіжний досвід, а також наукових досліджень та інженерних розробок.

4 Управління

Завданням аналізу цього напрямку безпеки, який складається з аспектів «Організація і управління», «Експлуатаційна документація» та «Людський фактор», є:

- аналіз існуючої системи організації експлуатації АЕС, управлінських процедур, аналіз відповідності їх вимогам культури безпеки з метою підтвердження того, що організація і управління не впливають негативно на безпеку АЕС;

- визначення відповідності експлуатаційної документації вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, підтвердження того, що документація ясно і чітко визначає всі експлуатаційні режими установки, базується на результатах виконаних аналізів безпеки і враховує поточний стан енергоблока АЕС;

- визначення того, чи достатньо уваги експлуатуюча організація приділяє людському фактору, який може впливати на безпеку АЕС.

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що обсяг представленої в ЗППБ інформації відповідає вимогам НП 306.2.099-2004 «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» і «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007та охоплює наступні складові організації та управління:

- політику експлуатуючої організації з безпеки;

- механізми постановки задач виробництва і забезпечення безпеки;

- організаційну структуру АЕС;

- положення про структурні підрозділи і посадові інструкції персоналу;

- порядок контролю за експлуатаційною документацією;

- програми і здійснення навчання персоналу;

- програми забезпечення якості, залучення незалежних аудиторів;

- контроль за проектною, експлуатаційною і ремонтною документацією;

- програми з постійного удосконалення і самооцінки;

- порядок ухвалення рішень з внесення змін в організаційну структуру, які можуть впливати на безпеку енергоблока і АЕС в цілому.

Організаційна структура управління ЮУАЕС заснована на «Типовой организационной структуре управления ОП АЭС с реакторами ВВЭР», яку було розроблено дирекцією ДП НАЕК «Енергоатом».

У кожному підрозділі є власне положення й комплект посадових інструкцій персоналу, який відповідає штатному розкладу даного підрозділу. Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції персоналу є невід'ємною частиною системи управління документацією.

Виробнича, проектна, експлуатаційна і ремонтна документація розробляються на підставі нормативних і проектних документів, типових інструкцій, положень, стандартів підприємства, а також з урахуванням досвіду експлуатації.

За результатами перевірки встановлено, що на ВП ЮУАЕС впроваджена і діє комплексна програма з підвищення технічної, експлуатаційної безпеки та рівня виробничих показників станції. Для забезпечення позитивного розвитку виробничих показників на станції розроблені відповідні політики, процеси і засоби, що наочно відображають прихильність керівництва АЕС принципам вдосконалення експлуатаційної безпеки та надійності енергоблоків.

Для забезпечення відповідності експлуатаційної документації (регламенту, інструкцій з експлуатації, програм перевірок і випробувань, ремонтної документації) вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, наявності ясних і чітких процедур на ВП ЮУАЕС впроваджені організаційні документи, що встановлюють порядок та вимоги до розробки, підтримки в актуальному стані, зберігання експлуатаційної документації.

Представлена у ЗППБ інформація з організації діяльності, пов'язаної з управлінням документацією (система перегляду та внесення змін, порядок введення в дію та затвердження експлуатаційної документації), щодо достатності комплекту експлуатаційної документації, відповідності експлуатаційної документації виконаним аналізам безпеки, проекту енергоблока та досвіду експлуатації, дозволяє зробити висновок про достатньо високий рівень якості експлуатаційних процедур з точки зору забезпечення безпечної експлуатації енергоблока.

Аварійні інструкції розроблені у вигляді процедур в покроковій формі з послідовним викладом дій та операцій (симптомно-орієнтовані процедури). Оперативний персонал на регулярній основі проходить відповідне навчання та тренування на повномасштабному тренажері.

При розробці документів організована і забезпечена перевірка правильності порядку погодження, затвердження та оформлення. Документи постійно доповнюються й повністю переглядаються з періодичністю у три роки - для експлуатаційної документації, та у п’ять років - для ремонтної документації.

На ВП ЮУАЕС на вискому рівні організована та реалізується політика керівництва в області людського фактора. Прийнята відповідна заява керівництва ВП ЮУАЕС, на підставі якої базується вся діяльність підприємства з впровадження політики непокарання з метою заохочення ефективного зворотнього зв'язку від персоналу. Системно дотримуються принципи культури безпеки. Організована ефективна кадрова система підбору, навчання та підвищення кваліфікації персоналу станції. Для підвищення надійності експлуатації та недопущення помилок персоналу керівництвом ВП ЮУАЕС регулярно проводяться аудити виробничих процесів, пов'язаних з підготовкою персоналу і кадровим ресурсом в цілому.

Представлена у ЗППБ інформація з навчання, підготовки, перепідготовки та ліцензування персоналу, використання досвіду експлуатації, системи охорони праці дозволяє зробити висновок, що адміністрацією АЕС приділяється достатня увага питанням зниження впливу людського фактору на безпеку енергоблока, створена ефективна система підготовки та підтримання кваліфікації персоналу.

5	Аварійна готовність і планування

Завданням даної складової ЗППБ є визначення того, що експлуатуюча організація має відповідні плани, кваліфікований персонал та обладнання для дій в аварійній ситуації, координує свої плани з Єдиною державною системою попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру й регулярно перевіряє стан аварійної готовності шляхом навчання і тренувань.

Критерієм оцінки даного напрямку є готовність адміністрації та персоналу АЕС до дій щодо захисту персоналу та навколишнього середовища у разі виникнення надзвичайної ситуації, а саме – наявність, об’єм та якість кожного з елементів системи аварійної готовності та планування на станції у відповідності до національних вимог та міжнародних рекомендацій, враховуючи результати протиаварійних тренувань та командно-штабних навчань.

За результатами державної експертизи ЯРБ було встановлено, що на ЮУАЕС розроблена та введена в дію система аварійної готовності та реагування, включаючи плани заходів щодо захисту персоналу та населення, аварійний запас засобів індивідуального захисту, обладнання та матеріалів, аварійну організаційну структуру, порядок підготовки персоналу, кризові центри. Аварійні плани визначають аварійну організаційну структуру ЮУАЕС, розподіл відповідальності та обов'язків щодо аварійного реагування, склад засобів аварійного реагування, склад зовнішніх організацій, що беруть участь в аварійному реагуванні та порядок взаємодії з ними, порядок проведення заходів аварійного реагування на майданчику АЕС та в санітарно-захисній зоні.

На ЮУАЕС створені, обладнані та підтримуються у робочому стані внутрішній та зовнішній кризові центри, а також захисні споруди для укриття персоналу.

У складі заходів, визначених за результатами «стрес-тестів», виконані роботи по розрахунковому обґрунтуванню забезпечення життєдіяльності персоналу та працездатності кризових центрів ЮУАЕС. Кількісні оцінки продемонстрували достатню захищеність внутрішнього кризового центру в умовах найбільш консервативного сценарію розвитку запроектної аварії. Виконано додаткові заходи для підвищення стійкості кризових центрів в умовах екстремальних природних впливів і радіаційних впливів при важких аваріях. З урахуванням уроків, винесених з подій на АЕС «Фукусіма-Даїчі», завершується розробка і впровадження керівництв з управління важкими аваріями.

6	Вплив на навколишнє середовище

Метою аналізу даної складової ЗППБ є демонстрація того, що на АЕС існує і виконується програма контролю радіаційного впливу на навколишнє середовище, і що цей вплив не перевищує нормативних меж.

В рамках переоцінки безпеки був виконаний аналіз наступних аспектів, які визначають радіаційний вплив АЕС на навколишнє середовище:

- джерела радіаційного впливу на навколишнє середовище;

- величини скидів та викидів радіонуклідів у режимі нормальної експлуатації енергоблока та АЕС у цілому;

- програма спостережень за радіаційною обстановкою в контрольованій зоні АЕС;

- система зовнішнього радіаційного контролю;

- результати контролю радіаційного стану в районі розміщення АЕС;

- інформування громадськості.

Перелік радіонуклідів і чисельні значення допустимих викидів та скидів визначаються документом «Допустимый газо-аэрозольный выброс и допустимый водный сброс радиоактивных веществ в окружающую среду ОП ЮУАЭС (радиационно-гигиенический регламент первуй группы) РГ.0.0026.0159» та встановлені на основі квоти ліміту дози відповідно до норм радіаційної безпеки та вихідних даних, які є специфічними для ЮУАЕС.

За результатами державної експертизи ЯРБ встановлено, що значення викидів та скидів є на кілька порядків нижчими допустимих значень, встановлених для ЮУАЕС. На ЮУАЕС діє багаторівнева система допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів радіаційних параметрів. За останні 10 років не було зафіксовано перевищення значень не тільки допустимих рівнів, а й адміністративно-технологічних та контрольних рівнів викидів і скидів.

Спостереження за радіаційною обстановкою на ЮУАЕС здійснюється за допомогою системи радіаційного контролю на проммайданчику, у санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження ЮУАЕС. Введена в дослідно-промислову експлуатацію автоматизована система контролю радіаційної обстановки, метою якої є оцінка та прогнозування радіаційної обстановки в режимі нормальної експлуатації АЕС, при проектних і запроектних аваріях, а також на етапі зняття АЕС з експлуатації.

Значення середньорічної потужності дози в зоні спостереження не перевищують значень потужності дози, виміряних ще до пуску першого блоку ЮУАЕС, і знаходяться на рівні «фонових» значень. Дані про вміст радіонуклідів в пробах повітря, атмосферних опадах, водних об'єктах, ґрунті і рослинності в зоні спостереження АЕС також дозволяють зробити висновок про те, що концентрації радіонуклідів 90Sr та137Cs знаходяться на рівні значень, виміряних до введення АЕС в експлуатацію.

ВИСНОВКИ

Матеріали звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 2 Южно-Української АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають нормативним вимогам («Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» НП 306.2.099-2004, «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010, «Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»).

Матеріалами ЗППБ підтверджено готовність та спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 2 ЮУАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

За складовою«Проект енергоблока АЕС»

Експлуатація енергоблока № 2 ЮУАЕС здійснюється відповідно до його проекту з дотриманням вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ та умов ліцензії на право здійснення діяльності експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС.

Експлуатуючою організацією виконано аналіз відхилень вихідного проекту енергоблока від діючих норм і правил, розроблені та впроваджуються заходи щодо усунення виявлених відступів, а також компенсуючі заходи, спрямовані на зниження впливу виявлених відхилень.

Реалізовані та заплановані до реалізації заходи «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» підвищують рівень безпеки енергоблоку.

За складовою «Поточний технічний стан систем та елементів»

Аналіз результатів оцінки поточного технічного стану обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблока № 2 ЮУАЕС, важливих для безпеки,показав, що оцінка поточного стану виконана в обсязі вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також програм, узгоджених Держатомрегулювання.

Поточний технічний стан критичних елементів (корпус реактору, внутрішньокорпусні пристрої, опорні елементи реактору, головний циркуляційний трубопровід, парогенератори, головні циркуляційні насоси, захисна оболонка), а також трубопроводів та обладнання груп В і С, що виконують функції безпечного зупину та розхолодження реактору, відповідає вимогам чинних норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки,підтверджена можливість їх безпечної експлуатації у понадпроектний період.

Завершені роботи з оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд.

Існує достатній запас циклів навантаження проектних режимів на енергоблоці № 2 ЮУАЕС.

За складовою«Кваліфікація обладнання»

Кваліфікація обладнання на «жорсткі» умови підтверджена для 100 % обладнання, яке підлягало кваліфікації.

Кваліфікація обладнання на сейсмічні впливи виконана майже для всього обладнання, що підлягало кваліфікації (для 5 одиниць розроблені та реалізуються технічні рішення про заміну обладнання).

За складовою «Старіння»

Встановлено, що на ЮУАЕС розроблена та виконується Програма управління старінням споруд, систем та елементів, важливих для безпеки, яка забезпечує підтримку функцій безпеки енергоблока на необхідному рівні при подальшій експлуатації енергоблока.

За складовою «Детерміністичний аналіз безпеки»

Можливість безпечної експлуатації енергоблока у понадпроектний строк підтверджена результатами виконаного аналізу. Введення в дію керівництва з управління важкими аваріями підвищує стійкість енергоблока по відношенню до важких аварій та рівень безпеки енергоблока в цілому.

За складовою «Імовірнісний аналіз безпеки»

Розрахункові значення частоти важкого пошкодження активної зони і частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище задовольняють критеріям безпеки для діючих енергоблоків АЕС, встановленим в «Загальних положеннях безпеки атомних станцій»НП 306.2.141-2008. Необхідно завершити ймовірнісні дослідження безпеки по відношенню до сейсмічних впливів.

За складовою «Аналіз внутрішніх і зовнішніх подій»

Реалізація експлуатуючою організацією заходів щодо підвищення безпеки енергоблока у випадку впливу зовнішніх природних екстремальних подій, а саме: землетрус і торнадо, підвищує безпеку енергоблока по відношенню до можливого впливу всіх внутрішніх і зовнішніх впливів.

За напрямком«Експлуатаційна безпека і зворотний зв'язок від досвіду експлуатації»

На ЮУАЕС створена і функціонує ефективна система обліку експлуатаційних показників безпеки та подій, важливих для безпеки (система досвіду експлуатації), з розробкою і реалізацією відповідних заходів на всіх однотипних енергоблоках АЕС України, враховується зарубіжний досвід та дані наукових досліджень і інженерних розробок. Значення показників безпеки не перевищували відповідних меж безпечної експлуатації.

За напрямком«Управління»

Реалізовані на енергоблоці та АЕС в цілому експлуатаційні процедури, схеми адміністративного управління, відомчого нагляду, система якості відповідають принципам культури безпеки і забезпечують ефективне виконання експлуатуючою організацією та адміністрацією АЕС своїх функцій.

За напрямком «Аварійна готовність і планування»

На ЮУАЕС розроблена і функціонує система аварійної готовності та реагування, включаючи плани заходів щодо захисту персоналу та населення, аварійний запас засобів індивідуального захисту, обладнання та матеріалів, аварійні організаційні структури, порядок підготовки персоналу, кризові центри.

За напрямком «Вплив на навколишнє середовище»

Значення викидів і скидів АЕС на кілька порядків нижче допустимих значень, встановлених для ЮУАЕС. За останні десять років не було зафіксовано перевищення значень не тільки допустимих рівнів, а й адміністративно-технологічних та контрольних рівнів викидів і скидів.

Значення середньорічної потужності дози в зоні спостереження, вмісту радіонуклідів в пробах повітря, атмосферних випадінь, водних об'єктів, ґрунту і рослинності істотно нижче встановлених санітарних норм та знаходиться на рівні природного фону, виміряного на майданчику до початку експлуатації. Створена і ефективно діє система контролю за викидами і скидами АЕС.