ОП ЗАЭС Блок №2

Информация о состоянии реализации мероприятий КсПБ в соответствии с «План-графиком КсПБ…на 2016 год»,

согласованным ГИЯРУ письмом исх.№15-05/440 от  05.01.2016 года

1. Состояние реализации мероприятий КсПБ на энергоблоке №2.

В соответствии с «План-графиком реализации мероприятий Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций на 2016 год для РУ В-320» для энергоблока №2 ОП ЗАЭС запланирована реализация

88 мероприятий, из них по состоянию на 10.08.2016 года:

- выполнено в полном объеме – 52 мероприятия;

- в стадии выполнения – 36 мероприятий из них:

- выполнено в физическом объеме, отчет на согласовании – 5 мероприятий;

- выполняются в полном объеме до завершения в ремонтной компании 2016 года –  8 мероприятий (из них 1 досрочно);

- планируется завершение после ПСЭ энергоблока – 23 мероприятия (из них частично в ремонтную компанию 2016 года – 10 мероприятий).

2. Подробная информация о состоянии реализации мероприятий КсППБ на энергоблоке №2.

2.1 Перечень выполненных мероприятий КсППБ, отчеты согласованы.

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятия | Состояние реализации | Обязательства по КсПБ на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11302 | Внедрение оборудования и методики проведения сипинг-метода КГО в рабочей штанге перегрузочной машины в процессе транспортировки ТВС | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх. №17-04/5174 от 14.08.15 | Выполнено. |
| 2 | 11303 | Снижение риска повреждения активной зоны в состоянии РУ «перегрузка топлива» | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/2430 от 11.04.2014 | Выполнено. |
| 3 | 11304 | Замена не уплотненных стеллажей для хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в бассейнах выдержки (БВ) на уплотненные стеллажи (СУХТ) | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх. №17-04/3040 от 12.05.2014. | Выполнено. |
| 4 | 12101 | Повышение надежности защиты 1-го контура от высокого давления в холодном состоянии | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 5 | 12102 | Внедрение концепции «течь перед разрушением» для ГЦТ 1-го контура | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4508 от 08.07.2016. | Выполнено. |
| 6 | 12201 | Предотвращение последствий связанных с разрывом трубопроводов второго контура за пределами герметичного объема | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 7 | 12202 | Внедрение усовершенствованной системы диагностики т/о САОЗ | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх. №17-04/4957 от 30.07.2014 | Выполнено. |
| 8 | 12203 | Замена обратных клапанов на трубопроводах острого пара с повышением их надежности и ремонтопригодности | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 9 | 12301 | Оценка технического состояния и ресурса корпусов реакторов в процессе эксплуатации | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4200 от 30.06.2016. | Выполнено. |
| 10 | 13101 | Анализ возможности и обоснование режима с работой САОЗ ВД/ САОЗ НД от смежного приямка через линию планового расхолаживания без ТОАР. Разработка соответствующих аварийных процедур | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 11 | 13102 | Модернизация алгоритмов запуска каналов СБ по сигналу «Разрывная защита 2-го контура с целью своевременного ввода отрицательной реактивности и недопущения режима повторной критичности (запуск каналов TQ 14-34) | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 12 | 13103 | Внедрение запрета одновременного ввода положительной реактивности двумя и более способами | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 13 | 13202 | Запитка от надежного питания 2-й категории систем нормальной эксплуатации, обеспечивающих подкритичность реактора | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 14 | 13301 | Замена ПК ПГ с квалификацией на пар, пароводяную смесь и воду, с функцией аварийного сброса давления с ПГ | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 15 | 13303 | Запитка от надежного питания 2-й категории систем нормальной эксплуатации, обеспечивающих долговременную подпитку баков аварийной питательной воды и ПГ в аварийных условиях | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено |
| 16 | 13305 | Обеспечение дублирования функции отвода остаточных тепловыделений при низких параметрах в РУ в случае отказа линии планового расхолаживания | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено |
| 17 | 13401 | Повышение надежности выполнения функции теплоотвода от 1-го контура (в том числе реализация функции «сброс-подпитка») | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено |
| 18 | 13403 | Модернизация САОЗ НД для обесп33ечения возможности управле34ния расходом при работе насоса системы на 1-й контур | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/2738 от 24.04.2014 | Выполнено |
| 19 | 13503 | Организация новых мест контроля концентрации бора-10 в системах, связанных с 1-м контуром. | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/4829 от 30.07.15 | Выполнено. |
| 20 | 13505 | Огнезащита кабельных трасс над сборками РТЗО | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 21 | 13508 | Обеспечение целостности зоны сварных соединений №111 приварки коллекторов парогенераторов ПГВ-1000М | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№18-31/4-5595 от 01.09.2014. | Выполнено. |
| 22 | 13509 | Внедрение системы «промышленного» телевидения для пожаро/взрывоопасных и необслуживаемых помещений | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ в декабре 2011г. (без даты) | Выполнено. |
| 23 | 14104 | Модернизация системы контроля водородного охлаждения генератора | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 24 | 14105 | Модернизация системы нормальной эксплуатации важной для безопасности реакторного отделения (СНЭ ВБ РО). | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ в 2014 году (исх. НАЭК №7493/03 от 06.06.2014). | Выполнено. |
| 25 | 14201 | Предотвращение отказа управляющих систем и аварийной защиты по общей причине из-за отсутствия физического разделения импульсных линий | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 26 | 14202 | Модернизация АКНП с интегрированием системы СКП и реактиметра | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх. №15-04/1039 от 14.02.2013 | Выполнено. |
| 27 | 14203 | Модернизация АЗ-ПЗ с целью приведения в соответствие с требованиями НТД | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 28 | 14204 | Модернизация АРМ, РОМ с целью приведения в соответствие с требованиями НТД | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 29 | 14205 | Модернизация системы управления приводами СУЗ, включая систему силового питания | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/3299 от 28.05.12. | Выполнено. |
| 30 | 14206 | Модернизация приводов ОР СУЗ, включая блоки электромагнитов и датчики положения ОР СУЗ | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ письмо №15-05/6206 от 02.10.15 | Выполнено. |
| 31 | 14301 | Модернизация управляющих систем безопасности с заменой УКТС | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ в 2014 году (исх. НАЭК №7493/03 от 06.06.2014). | Выполнено. |
| 32 | 14402 | Модернизация СВРК с встроенной системой имитатора реактора и расширенными функциями контроля и диагностики активной зоны | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 33 | 14403 | Внедрение системы по обеспечению сохранения информации в условиях проектных и запроектных аварий («черный ящик») | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/2413 от 25.12.2015 | Выполнено. |
| 34 | 14405 | Модернизация системы управления машины перегрузочной | Выполнено до ввода в действие КсПБ. Для мероприятий реализованных до ввода в действие КсПБ отчеты не требуются. Статус мероприятия «выполнено» согласован ГИЯРУ письмом исх.№15-04/993 от 18.02.2011 о согласовании План-графика КсППБ на 2011 год. | Выполнено. |
| 35 | 15201 | Замена выключателей 6 кВ в каналах СБ и на СВБ, общестанционных и блочных схемах СН | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх. №1704/3619 от 03.06.2014. | Выполнено. |
| 36 | 15204 | Модернизация схем РЗА системы питания собственных нужд 6 кВ | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№17-04/4830 от 30.07.15 | Выполнено. |
| 37 | 15205 | Модернизация СВБ с заменой электродвигателей 6 и 0.4 кВ | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ письмом исх.№ 15-05/6938 от 04.11.15 | Выполнено |
| 38 | 15207 | Модернизация силовых и управляющих гермопроходок через контаймент | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/5033 от 10.08.2015 | Выполнено. |
| 39 | 15211 | Оптимизация электроснабжения арматуры TG, TX для обеспечения принципа канальности | Выполнено. Выполнено до ввода КсПБ (в рамках проекта энергоблока). | Выполнено |
| 40 | 15212 | Модернизация системы возбуждения генератора | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/4991 от 07.08.15 | Выполнено |
| 41 | 16202 | Оснащение энергоблоков ОП ЗАЭС системами дистанционного контроля усилий в АК СПЗО | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№17-04/4668 от 22.07.15 | Выполнено |
| 42 | 17101 | Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации помещений систем безопасности АЭС. | Выполнено. Отчет согласован ГС по ЧС исх. №02-11110/261 от 28.07.15 | Выполнено |
| 43 | 17103 | Оснащение стационарными установками автоматического газового пожаротушения помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное оборудование | Выполнено. Отчет согласован ГСпоЧС исх.№26-9533/261 от 21.07.14. | Выполнено |
| 44 | 17108 | Доведение до нормированного значения предела огнестойкости съемных негорючих конструкций кабельных каналов и фальшполов помещений АЭС, содержащих электрическое и электронное оборудование | Выполнено. Отчет согласован в ГСЧСУ исх.№9932/03 от 22.07.2014 | Выполнено. |
| 45 | 17110 | Замена горючего утеплителя кровли машинного зала | Выполнено. Отчет согласован ГИТБУ(ГСЧСУ) исх. №36/3/103 от 11.01.13 | Выполнено. |
| 46 | 19101 | Разработка ОАБ согласно требованиям НД в полном объеме | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-33/72-1/237 от 13.01.2012. | Выполнено. |
| 47 | 19102 | Разработка оперативного ВАБ | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-15/4-1938 от 29.03.2016. | Выполнено. |
| 48 | 19103 ФУКУСИМА | Учет полного спектра исходных событий для всех регламентных состояний РУ и БВ в ВАБ | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-15/4-1938 от 29.03.2016. | Выполнено. |
| 49 | 19201 | Усовершенствование управления аварийными процессами | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/6770 от 27.11.2008. | Выполнено. |
| 50 | 19202 | Разработка, техническое обоснование, валидация и внедрение СОАИ для управления проектными и запроектными авариями | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-04/6770 от 27.11.2008. | Выполнено. |
| 51 | 19203 ФУКУСИМА | Усовершенствование инструкций по ликвидации аварий, возникающих при пониженной мощности и в ППР. | Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ(исх.№15-05/3880 от 15.06.2016. | Выполнено |
| 52 | 19204 ФУКУСИМА | Выполнение анализа тяжелых аварий. Разработка РУТА на мощности. | В части РУТА «состояние останов» Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх. № 15-05/5116 от 02.08.2016. В части РУТА на мощности Выполнено. Отчет согласован ГИЯРУ исх.№15-05/4048 от 23.06.2016. | Выполнено |

2.2 Перечень мероприятий КсППБ выполненных в физических объемах, отчет на согласовании.

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятия | Состояние реализации | Обязательства по КсПБ на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17104 | Оснащений установками автоматического контроля силового маслонаполненного оборудования главной схемы выдачи мощности | Выполнено. Отчет подписан на ОП ЗАЭС, согласован ГП «НАЭК «Энергоатом» и направлен исх.8398/03 от 07.06.16 на согласование в ГС ЧСУ | Отчет на согласовании |
| 2 | 17109 | Оборудование автоматическими установками пожаротушения трансформаторов собственных нужд энергоблоков АЭС | Выполнено. Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом исх.№15-43/18692 от 09.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом». | Отчет на согласовании |
| 3 | 14103 | Модернизация ИВС НУ энергоблока с интеграцией систем АСРК, АСКРО и СППБ | Выполнено. Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом исх.№17-27/18916 от 11.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом». | Отчет на согласовании |
| 4 | 14106 | Модернизация систем нормальной эксплуатации важной для безопасности турбинного отделения (СНЭ ВБ ТО) | Выполнено. Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом исх.№17-27/18916 от 11.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом». | Отчет на согласовании |
| 5 | 14406 | Модернизация системы АХК-1,2. Совершенствование и автоматизация водно-химического режима 1-го и 2-го контуров | Выполнено. Отчет о выполнении мероприятия согласован на ОП ЗАЭС и письмом исх.№17-27/18916 от 11.08.16 направлен для дальнейшего согласования в «НАЭК «Энергоатом». | Отчет на согласовании |

2.3 Перечень мероприятий КсППБ, которые находятся в стадии выполнения и будут завершены до выхода энергоблока №2 ЗАЭС из ремонта.

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятия | Состояние реализации | Обязательства по КсПБ на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10101 ФУКУСИМА | Разработка материалов и выполнение квалификации элементов энергоблока | В стадии выполнения. Квалификация на «жесткие» условия окружающей среды Состояние разработки и согласования отчетных документов: Итоговый отчет и технические отчеты по повышению квалификации согласованы Госатомрегулирования исх. №18-31/4-2/251 от 16.01.15. Отчет об оценке состояния квалификации оборудования системы охлаждения БВ согласован Госатомрегулирования исх. №15-33/5-3/7996 от 10.12.15. Отчет о группировании и назначении методов повышения квалификации оборудования системы охлаждения БВ согласован исх. Госатомрегулирования №15-33/5-3/543 от 28.01.16. Согласован отчет по перекатегоризации арматуры. Итоговый отчет по квалификации оборудования системы охлаждения согласован. В период ППР-2015 на энергоблоке №2 были выполнено: мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе обследования оборудования, подлежащего квалификации на «жесткие» условия окружающей среды. Отчетные документы об устранении замечаний направлены в Госатомрегулирования исх. №39-20/13216 от 27.05.15; выполнена замена 99 преобразователей давления Сафір-2161АС, Сафір-2450АС (которые эксплуатируются в помещениях, в которых может возникнуть ИС-1) на эквивалентные преобразователи Сафір специального исполнения по ТУ У 24275859.002-99. для 3 преобразователей уровня Сапфир-22Ду-Вн: согласовано с Госатомрегулирования (исх. №17-25/3-2/2554 от 20.04.15) техническое решение №02.ТА.НТ.Тр.2437 «О проведении монтажа технических средств АКИП-ТА для системы аварийного и послеаварийного мониторинга на энергоблоке №2». В результате выполнения реконструктивных мероприятий, связанных с заменой оборудования ИУС, контрольные кабели типа КМПЭВЭ, КПоСГ, КПоЭСВ больше не эксплуатируются в помещениях, где возможно возникновение «жестких» условий окружающей среды. Квалификация на сейсмические воздействия Состояние разработки и согласования отчетных документов: Отчетные документы по результатам оценки текущего состояния сейсмической квалификации: отчет по ТМО — согласован исх. Госатомрегулирования №15-33/5-3/2031 от 31.03.2016, отчет по ИУС и ЭТО: согласован исх. Госатомрегулирования исх.№15-33/5-3/1243 от 26.02.16. Отчет о группировании и назначении методов повышения квалификации согласованы исх. Госатомрегулирования 15-33/5-3/20230 от 31.03.16. Итоговый отчет с отчетами по повышению квалификации, согласован ГИЯРУ исх. № № 95-33/5-3/3525 от 01.06.2016. В качестве дополнительного мероприятия, выполняемого по отдельному требованию ГИЯРУ проходит экспертизу отчет о квалификации на сейсмические воздействия отключающих устройств. Для устранения замечаний, которые были выявлены в ходе обследования оборудования, подлежащего сейсмической квалификации, был разработан «График устранения замечаний, которые были выявлены в ходе обследования оборудования энергоблока №2, подлежащего квалификации на сейсмические воздействия». Указанный график был утвержден 05.01.15 главным инженером (первым заместителем генерального директора). В соответствии с «Графиком…» устранение замечаний запланировано в ППР-2015 и ППР-2016. На текущий момент: В период ППР-2016 замечания по электротехническому оборудованию и оборудованию информационных управляющих систем устранены в полном объеме. ТМО - всего замечаний-173; осталось устранить -38 (должны быть устранены до окончания ППР-2016). | 31.12.2016* |
| 2 | 11305 ФУКУСИМА | Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС | В стадии выполнения. КТР: Разработаны и согласованы ГИЯРУ. ПСД: Разработана, выдана в производство. Комплектация: выполнена в полном объеме передана в монтаж. СМР: выполняться силами ОП ЗАЭС. ТРМ: Разработаны, согласованы ГИЯРУ с условием устранения замечаний до начала ПНР. Выполняется устранение замечаний, будет выполнено до 15.08.16. Техническое решение о вводе оборудования в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2016* |
| 3 | 13307 ФУКУСИМА | Обеспечение подпитки ПГ в условиях длительного полного обесточения АЭС | В стадии выполнения. Выполняется совместно с мероприятием 11305 (Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС). Техническое решение о вводе оборудования в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2016* |
| 4 | 13504 | Установка клапанов типа «Диск» на системах конденсатно-питательного тракта и парораспределения | В стадии выполнения. ОТР: оформлено и согласовано. ПСД: разработана. Комплектация: Выполнена поставка клапанов регулирующих. ТРМ: разработано согласовано. СМР: выполнены. ПНР:В стадии выполнения, окончание работ по ПНР запланировано после окончания ППР при нагружении энергоблока с 0-100%. Техническое решение о вводе оборудования в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 07.10.2016. | 31.12.2016* |
| 5 | 13511 ФУКУСИМА | Обеспечение работоспособности потребителей системы технической воды группы «А» при обезвоживании брызгальных бассейнов | В стадии выполнения. Выполняется совместно с мероприятием 11305 (Обеспечение подпитки и охлаждения бассейна выдержки в условиях длительного полного обесточения АЭС) Техническое решение о вводе оборудования в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2016* |
| 6 | 15203 | Модернизация кабельного хозяйства систем безопасности | В стадии выполнения. В ППР-2015 частично реализована. ПСД: разработана. Комплектация: в рамках договора на СМР СМР: Договор заключен (ООО ИПВК «Спецзащита») Выполнено на 2,3 СБ. На 1 СБ будет выполнено после ее вывода в ремонт. В ремонтную компанию 2016 года выполняется в полном объеме. | 31.12.2016* |
| 7 | 16203 ФУКУСИМА | Разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в ГО для запроектных аварий | В стадии выполнения. КТР: Разработано и согласовано. ПСД: Разработана, выдана в производство. Комплектация: Выполнена поставка, выдано в монтаж. ТРМ: Разработано согласовано ГИЯРУ. СМР, ПНР: выполнятся силами ОП ЗАЭС. Техническое решение о вводе оборудования в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2016* |

2.4 Перечень мероприятий КсППБ выполняемых досрочно на энергоблоке №2 ЗАЭС в ППР-2016.

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятия | Состояние реализации | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14101 ФУКУСИМА | Приборное обеспечение во время и после аварий (ПАМС) | В стадии выполнения. КТР: Утверждено, согласовано. В ППР-2015 выполнен первый этап (ПТК ПАМС, установка датчиков давления над активной зоной реактора, датчиков давления в ЗЛА, датчиков уровня воды в приямках ГО). В ремонтную компанию 2016 года выполняется второй этап АКИП-ТА для ПАМС (установка датчиков измерения уровня в бассейне выдержки в отсеке БВ TG21B01 TG21B02, TG21B03, комплекса технических средств измерения температуры в ГО, комплекса технических средств измерения мощности дозы гамма-излучения в ГО. ПСД: ЦУА-411-4783-АТ.ПЗ выдана в производство. ТРМ: 02.ТА.НТ.ТР.2510 от 08.02.2016 «О проведении монтажа технических средств АКИП-ТА для системы аварийного и послеаварийного мониторинга на энергоблоке № 2 (окончание 2 этапа внедрения ПАМС)» согласовано ГИЯРУ исх.№ 15-14/5-3/2337 от 12.04.2016. Комплектация: Выполнена в полном объеме. Договора на выполнение работ: СМР: (ТС АКИП) - договор № 21ПКЭ-2016 заключен. СМР: (м/к в БВ) – договор № 2403/2016 заключен. Получено Отдельное и частное разрешение на выполнение работ. Выполнены подготовительные работы к монтажу оборудования в БВ. Выполняется монтаж датчиков температуры и МЭД (2 шт.) в ГО, гермопроходок для радконтроля. ПНР: Договор № 2ПКЭ-2016 заключен. | 31.12.2017 |

2.5 Перечень мероприятий КсППБ выполняемых в согласованных объемах, будут выполнены частично до выхода энергоблока №2 ЗАЭС из ремонта в 2016 году с полным завершением после ПСЭ энергоблока.

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятия | Состояние реализации | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12401 | Разработка и реализация организационно-технических мероприятий по управлению аварией: течь теплоносителя из1-го контура во2-й эквивалентным сечением Ду100 | В стадии выполнения. Техническим решением №02.РО.00.ТР.2465 от 18.05.15 алгоритм управления аварией «течь теплоносителя из1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду100» введен в опытную эксплуатацию в объеме 1 этапа «Режим идентификация течи» Согласовано ГИЯРУ исх.№17-25/3-2/4655 от 22.07.15. В ремонтную компанию 2016 года реализуется в объеме 2-го этапа «Телеметрический режим». . ТРМ для 2-го этапа «Телеметрический режим»: ТРМ 02.РО.00.ТР.2575 и программа комплексных испытаний 02.ТА.00.ПМ.11/16-Р Этап 2, после устранения замечаний, согласованы ГИЯРУ письмом исх.№15-14/5-3/5174 от 03.08.2016. СМР: Договор заключен. Ведутся подготовительные работы для начала СМР. ПНР: Договор заключен. Техническое решение о вводе оборудования в объеме второго этапа в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2017 |
| 2 | 13304 | Обеспечение возможности ввода в работу системы продувки-подпитки в случае локализации ГО и обеспечение автоматического ввода в работу системы борного концентрата (ТВ10) в случае течи первого контура. | В стадии выполнения. Выполняется путем изменения программного обеспечения. Мероприятие выполняется по КТР 123456.РО.ТК/ТВ.РШ.2466 Изм.1. В рамках мероприятия КсПБ №12401 разработаны алгоритмы для блока №№1,2. ЧАО «СНПО «Импульс» внесены изменения в ПО СНЭ РО. ЧАО «Техэнерго» разработана Программа комплексных испытаний автоматического ввода в работу ТВ10. ТР об обеспечении автоматического ввода в работу системы борного концентрата (ТВ10) разработано, согласовано в НАЭК и с Программой направлено в ГИЯРУ исх18534/03 от 18.12.15. Письмом ГИЯРУ исх.№ .№15-14/5-2/1661 от 16.03.16 получены замечания по результатам экспертизы. Основное замечание: - необходима доработка ПО ПТК СНЭ РО. В настоящее время ведется работа по заключению договора на доработку ПО ПТК СНЭ РО для устранения замечаний. В 2016 году планируется выполнить доработку ПО и согласовать ТР и программу комплексных испытаний. | 31.12.2017 |
| 3 | 13402 | Модернизация САОЗ ВД для обеспечения возможности управления давлением на напоре при работе насоса системы на 1-й контур | В стадии выполнения. Выполняется в рамках мероприятия 12401 (течь теплоносителя из1-го контура во2-й эквивалентным сечением Ду100). Алгоритм управления аварией: «течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду 100» для энергоблоков №1,2 ОП ЗАЭС разработан с учетом модификации ТЗБ, учитывающей исключение воздействия сигнала защит САОЗ «ΔTs1К≤10°C» на локализующую арматуру систем ТК, TF, YD, VB с целью сохранения в работе ГЦН и подпитки 1-го контура от ТК, что позволяет обеспечить принудительную циркуляцию в 1-м контуре и возможность управления давлением с помощью впрыска в КД. | 31.12.2017 |
| 4 | 15103 ФУКУСИМА | Обеспечение аварийного электроснабжения в условиях длительного полного обесточения АЭС | В стадии выполнения. КТР: Разработано и согласовано. Извещение №1 об изменении в КТР №123456.РО.QV/QW/QX.РШ.3349 в части выполнения мероприятия п.15103 в 2 этапа (1эт. Нестационарное подключение срок 11.04.16, 2эт. Стационарное подключение срок 31.12.17), сСогласовано ГИЯРУ исх.№15-14/5-1/2630 от 20.04.16. ПСД: Разработана, на ВК. По этапу №1: испытания проведены 17.06.16 по программам, согласованным с ГИ на ЗАЭС. Акт №02.РО.QX.Ак.304/16 от 21.07.16 испытаний оформлен и согласован ГИ (ПЗГД). По этапу №2: стационарное подключение, СМР, ПНР в ППР-2017. Извещение в «План-график КсПБ…на 2016 год.» в части выполнения мероприятия в 2 этапа (1эт. - 2016 г., 2эт. -31.12.17), согласовано ГИЯРУ исх.№15-05/3079 от 12.05.2016. | 31.12.2017 |
| 5 | 15206 | Модернизация распределительных устройств 0,4 кВ | В стадии выполнения. КТР: Разработано и согласовано. До 2016 года частично реализовано - выполнена замена вводных шкафов сборок РТЗО на СБ 1-3. ПСД: Разработана и выдана в производство. Комплектация: Выполнена в полном объеме. ТРМ: Разработано согласовано. СМР, ПНР: Заключены договора с ПАО «ЭЮМ-10». В ремонтную компанию 2016 года выполнена замена секций КТПСН на СБ 3. Акты выполненных работ в стадии оформления. Техническое решение о вводе КТПСН на СБ3 в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. Работы по замене секций КТПСН на СБ 1,2 будут выполняться в ППР-2017. | 31.12.2017 |
| 6 | 16205 ФУКУСИМА | Внедрение системы принудительного сброса давления из СГО | В стадии выполнения. ОТР: утверждено, согласовано. ГИЯРУ согласовано (исх.№15-14/1-713 от 04.02.2016) изменение в ОТР, предусматривающее перенос полной реализации мероприятия (2-й этап – внедрение фильтруемого оборудования) за ПСЭ энергоблоков №1,2. В текущий ППР энергоблоков №1,2 выполняется в объеме 1-го этапа ПСД: Разработана и выдана в производство. Комплектация: Поставка оборудования выполнена в объеме необходимом для реализации 1 этапа. ТРМ: Разработано и письмом ГИЯРУ исх. №15-14/5-3/5035 от 28.07.16 согласовано с условием устранения замечаний до выполнения второго этапа (фильтруемый сброс) в ППР 2017 года. СМР, ПНР: Выполнятся силами ОП ЗАЭС, завершение 10.09.2016. Техническое решение о вводе оборудования в объеме первого этапа в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2017 |
| 7 | 17102 | Разработка и реализация системы противодымной защиты помещений и эвакуационных коридоров РО, не имеющих ограничений по связи с окружающей средой. | В стадии выполнения. Согласно «План-графика КсПБ… 2016» реализуется в 2 этапа: - 1 этап в ППР-2016 «Реализация мероприятия на лестничных клетках»; - 2 этап до 31.12.17 «Реализация мероприятия в эвакуационных коридорах». ОТР: Разработано, согласовано. ПСД: Разработана, выдана в производство. Комплектация: Поставка оборудования выполнена в объеме необходимом для реализации 1 этапа. До 2016 года выполнен монтаж шкафов управления на БЩУ, монтаж этажных шкафов управления (дымовыми клапанами), монтаж шкафа управления вентиляторами системы UV58; В ремонтную компанию 2016 года выполняется полное завершение работ по выполнению первого этапа. ТРМ: Разработано согласовано с ГС по ЧСУ письмом №26-4645/261 от 01.04.16 СМР,ПНР: В стадии выполнения. Завершение 30.08.2016. Техническое решение о вводе оборудования в объеме первого этапа в промышленную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2017 |
| 8 | 17105 | Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации помещений РО, ДО, ЭЭТУ МЗ, СК. | В стадии выполнения. КТР: Утверждено. В соответствии с КТР мероприятие выполняется в два этапа: - 1-й этап – выполнить мероприятие в помещениях СНЭ РО, МЗ, ЭЭТУ, ДО – до ПСЭ энергоблоков 1,2; - 2-й этап – выполнить мероприятие в помещениях БНС-1, 2 и СК-1 до 01.12.17. ПСД : Разработана и выдана в производство. Комплектация: Для РО – в составе СМР, по остальным выполнена. ТРМ: Разработано согласовано. СМР, ПНР: заключены договора с ООО «Пятая стража». В ремонтную компанию 2016 года СМР и ПНР выолнены в объеме 1-го этапа. Акты выполненных работ на согласовании. Техническое решение о вводе оборудования в объеме первого этапа в опытную эксплуатацию будет оформлено и согласовано до 12.09.2016. | 31.12.2017 |
| 9 | 17107 | Установка огнезадерживающих клапанов на воздуховодах противопожарных перегородок вентиляционных центров помещений аккумуляторных батарей, кабельных сооружений и помещений содержащих электрическое и электронное оборудование, которые отделяют их от помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности | Выполнено в объеме КТР. Согласно требований ГС по ЧСУ (исх.№26-3262/261 от 04.03.15) проведено дополнительное обследование на предмет необходимости установки дополнительных огнезадерживающих клапанов. Отчеты о выполнении дополнительного обследования согласован ГС по ЧСУ письмом исх.№ 26-5592/261 от 20.04.16. По результатам обследования необходима установка дополнительных огнезадерживающих клапанов. ОП ЗАЭС оформлено ГС по ЧСУ письмом исх.№26-7060/261 от 19.05.2016 года Извещение в «План-график КсПБ на 2016» в части переноса срока реализации мероприятия на блоках №1,2 на 2017 год. Завершение планируется после ПСЭ энергоблока. | 31.12.2017 |
| 10 | 18101 ФУКУСИМА | Обеспечение сейсмостойкости систем и строительных конструкций. | В стадии выполнения. Разработан и согласован с Госатоминспекцией на ЗАЭС (30.09.13) перечень оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений для оценки сейсмостойкости. Здания и сооружения Мероприятия по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений энергоблока №2 (всего 20 позиций) выполнены в полном объеме. Отчетные документы согласованы с Госатомрегулирования. Оборудование систем кондиционирования и вентиляции Мероприятия по оценке сейсмостойкости оборудования систем вентиляции и систем кондиционирования (52 вентилятора, 18 теплообменников, 49 единиц арматуры, 4 фильтра 15 воздуховодов, всего 138 позиций) выполнены в полном объеме. Отчетные документы согласованы. Электротехническое оборудование и оборудование информационных управляющих систем Оценке сейсмостойкости подлежит 197 единиц электротехнического оборудования. Сейсмостойкость 161 единицы оценена в ходе проведения сейсмической квалификации на энергоблоке №2. Оценке сейсмостойкости также подлежит 1192 единицы оборудования информационных управляющих систем. Оценка сейсмостойкости 1048 единиц оборудования была выполнена в ходе проведения сейсмической квалификации на блоке №2. Отчетные документы согласованы с Госатомрегулирования. Оборудование и трубопроводы реакторного отделения и РДЭС Оценка сейсмостойкости должна быть выполнена для 720 ед. оборудования и 265 трубопроводов. В 2016 году планируется полная реализация без учета результатов сейсмологического мониторинга. | 31.12.2017 |

2.6 Перечень мероприятий КсППБ выполнение которых согласовано после ПСЭ энергоблока №2 ЗАЭС.

| № п/п | Шифр | Наименование мероприятия | Состояние реализации | Обязательства по План-графику КсПБ на 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13302 | Обеспечение работоспособности БРУ-А при истечении пароводяной смеси, воды, а также с обеспечением надежного выполнения функции аварийного сброса давления. | В стадии выполнения. Выполняется по результатам квалификации МСП БРУ-А на жесткие условия окружающей среды. ОП ЗАЭС разработано Извещение №2 в КТР (суть которого в изменении концепции с замены на квалификацию), согласовано в НАЭК и в стадии согласования с ГИЯРУ В соответствии с Извещением №2 в КТР необходимо квалифицировать концевые выключатели БРУ-А типа МСП. В настоящее время выполнена квалификация и испытания МСП БРУ-А на ХАЭС результаты положительные, отчет в стадии согласования. 04.08.2016 по электронной почте ОП ЗАЭС получила материалы по квалификации МСП согласованные ХАЭС в рабочем порядке (в электронном виде) разработанные подрядчиком «КОРО». После согласования ГИЯРУ отчета по квалификации МСП БРУ-А выполненного для энергоблоков №1,2 ХАЭС будет оформлен отчет по адаптации материалов ХАЭС применительно к энергоблокам ЗАЭС. Отчет о реализации мероприятия будет направлен в ГИЯРУ с учетом адаптации результатов квалификации концевых выключателей МСП-1-2 ОП ХАЭС для ОП ЗАЭС и согласования отчета по энергоблоку №1. ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх. № 15-05/5115 от 02.08.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график … КсПБ на 2016 год» в части переноса сроков реализации мероприятия за ПСЭ энергоблока – до 31.12.2016 года. | 31.12.2016* |
| 2 | 13501 ФУКУСИМА | Замена автономных кондиционеров на кондиционеры, квалифицированные на «жесткие» условия и сейсмические воздействия | В стадии выполнения. КТР: Разработано и согласовано. ПСД: Решением ККТ 22.07.16 акцептирован КИЭП. Договор в стадии заключения. Комплектация: Объявлены торги. Раскрытие предложений 16.09.2016 года. Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 3 | 13502 | Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ | В стадии выполнения. КТР: Разработано, согласовано. ПСД: Разработана и выдана в производство. Комплектация: Основное оборудование поставлено. Отсутствуют ТМЦ необходимые для СМР (кабели, гермопроходки). Ведутся работы по подготовке торгов на закупку кабеля и гермопроходок. ДКТ в стадии согласования. СМР: Проведен тендер, выдан акцепт, договор в стадии заключения. ПНР: Заключен договор №1103/16 от 11.03.2016 с ООО «НМПП». В связи с несвоевременной поставкой ТМЦ необходимых для СМР (кабели, проходки) ОП ЗАЭС оформлены и согласованы: - «НАЭК «Энергоатом» - Извещение в КТР (4Н согласование ГИЯРУ не требуется); - ГИЯРУ - Извещение о внесении изменений в «План-график …КсПБ на 2016 год» в части в части переноса срока завершения реализации мероприятия на 31.12.17 (согласовано письмом исх.№15-05/5206 от 04.08.2016). Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 4 | 14102 | Внедрение системы контроля перемещения трубопроводов 1-го контура | В стадии выполнения. Выполняется в рамках мероприятия 13502 «Внедрение комплексной системы диагностики систем РУ» (в составе подсистемы СВШД). В соответствии с договором с «Импульс» в составе система внутриреакторной шумовой диагностики (СВШД) поставлены датчики относительного перемещения (ДОП-1) с помощью которых будет выполнятся контроль перемещения трубопроводов 1-го контура. ГИЯРУ письмом исх.№ 15-05/5206 от 04.08.2016 согласовано Извещение о внесении изменений в «План-график …КсПБ на 2016 год» в части в части переноса срока завершения реализации мероприятия на 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 5 | 14401 | Модернизация систем радиационного контроля (СРК) АЭС | В стадии выполнения. КТР: Оформлено и согласовано. ГИЯРУ письмом исх.№15-14/5-1/4900 от 22.07.2016 согласовано Извещение №2 о внесении изменений в КР № 1234.РБ.XQ.РШ.3367 «О модификации (замене) блоков и устройств детектирования радиационного контроля на современные на энергоблоках №№1-4 ОП ЗАЭС» в части переноса сроков реализации мероприятия на 2019 год. До 2016 года выполнена замена оборудования АКРБ-03 на оборудование АСРК на базе ПТК «Вулкан-РКЭБ» (кроме замены блоков и устройств детектирования из состава АКРБ-03). В стадии выполнения расширение функций систем радиационного контроля в соответствии с НТД в объеме – внедрение мероприятия «Замена блоков и устройств детектирования (БДМГ,УДЖГ,БДАБ,УДГБ и др.) на современные». Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2019 года. | 31.12.2019 |
| 6 | 14404 | Модернизация системы управления резервных дизель-генераторов | В стадии выполнения. КТР: Оформлено и согласовано. ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ Извещение о внесении изменений в КТР 12.РО.QV.РШ.2421 от 03.06.2011 в части переноса сроков реализации мероприятия за ПСЭ энергоблока – до 31.12.2017. Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 7 | 15202 | Модернизация САЭ 1-й группы надежности (включая замену АБП, ЩПТ, АБ и т.д.) | В стадии выполнения. КТР: Оформлено и согласовано. ПСД: Разработана и выдана в производство. До 2016 года выполнено в объеме замены ЩПТ на СБ 1-3 и введено в опытную эксплуатацию. В настоящее время проводятся межведомственные испытания по результатам которых оборудование будет введено в промышленную эксплуатацию. Комплектация: Заключен договор на поставку ЩПТ УВС и ЩПТ ОБ. Полная реализация планируется в 2017 году. Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 8 | 15208 | Модернизация схем РЗА с внедрением реле на микроэлектронной базе | В стадии выполнения. ПСД: Разработана и выдана в производство.. Комплектация: Выполнена частично. В связи с необходимостью проведения опытной эксплуатации на энергоблоке №1 ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх.№15-05/3079 от 12.05.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график …КсППБ на 2016 год» в части переноса срока реализации мероприятия на 31.12.2017 года. Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 9 | 16101 ФУКУСИМА | Предотвращение раннего байпасирования ГО в результате попадания расплавленных масс активной зоны из шахты реактора вне гермообъема | В стадии выполнения. ОТР: Оформлено и согласовано. ГИЯРУ письмом исх.№15-14/1-8209 от 18.12.2015 года согласовано Извещение о внесении изменений в ОТР, в части переноса сроков выполнения мероприятия на 2017 год. Комплектация и разработка ПСД: Выполняются единым поставщиком. Срок поставки, согласно договора – 31.08.2016, предоставление техдокументации -20.09.16. ТРМ: Будет разработан после предоставления техдокументации Skoda JS. СМР: ТТ разработаны, согласованы, заявка на заключение договора будет выданапосле предоставления проектной документации. ПНР: Будет выполняться силами ОП ЗАЭС. Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 10 | 16201 ФУКУСИМА | Внедрение системы контроля концентрации водорода в ГО для запроектных аварий | В стадии выполнения. ОКР: Оформлено и согласовано. Оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх. №15-14/1-705 от 04.02.2016 извещение о внесении изменений в ОТР в части переноса сроков реализации мероприятия за ПСЭ энергоблоков №1,2. ПСД: ТТ утверждены. Подготовка документации для заключения договора будет выполняться после проведения торгов и заключения договора с поставщиком оборудования. Комплектация: Торги состоялись 04.07.16. Опубликовано объявление 01.08.16 об акцепте ООО «Инит». Заключается договор. Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 11 | 17106 | Оснащение стационарными неавтоматическими установками газового пожаротушения помещений АЭС, содержащих электротехническое и электронное оборудование. | В стадии выполнения. КТР: Оформлено и согласовано. Реализация мероприятия планируется после «пилотной» модификации на блоке №1 ОП ЗАЭС Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2017 года. | 31.12.2017 |
| 12 | 17201 | Модернизация БЗОК с целью устойчивости к внутренним и внешним воздействиям | В стадии выполнения. Выполняется по результатам квалификации БЗОК. Разработано ТР 1234.РО.TX.ТР.11615 об актуализации концепции и аннулировании КТР. (суть которого в изменении концепции с замены на квалификацию). После проведения экспертизы в ГНТЦ, ТР возвращено на доработку письмом ГИЯРУ исх.15-14/5-1/1904 от 22.07.16. ОП ЗАЭС выполняется доработка ТР. По результатам экспертизы, необходимо выполнить подтверждение сейсмостойкости трубопроводов обвязки и управляющих арматур, а также необходимость квалификации сбросной арматуры на пароводяную смесь и воду. Подтверждение сейсмостойкости выполнено в рамках мероприятия №18101, проводится экспертиза отчетов в ГНТЦ. Отчет о реализации мероприятия будет направлен в ГИЯРУ после согласования технического решения «О реализации мероприятия…» и отчета о выполнении мероприятия на энергоблоке №1. ОП ЗАЭС оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх. №15-05/5115 от 02.08.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график… КсППБ на 2016 год» о переносе сроков выполнения мероприятия за ПСЭ энергоблока – до 31.12.2016 года. | 31.12.2016* |
| 13 | 19106 | Проведение анализа возможности реализации стратегии по локализации расплава в корпусе реактора | В стадии выполнения. Заключен Договор №75/208-13 с «Атомэнергосервис». Разработано и согласовано с Госатомрегулирования техническое руководство АТ75/208-13.100.ОД.3. Согласно КсППБ срок реализации – 31.12.2018 года. | 31.12.2018 |

*- в связи с увеличением длительности ремонтной компании 2016 энергоблока №2 ОП ЗАЭС, оформлено и согласовано ГИЯРУ письмом исх. № 15-05/5115 от 02.08.2016 года Извещение о внесении изменений в «План-график … КсПБ на 2016 год» в части переноса сроков реализации мероприятий  – до 31.12.2016 года.